## Sheet1
核医学科衰变池自动化处理系统报价表
单位名称：柳州市工人医院
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
1 | 核医学科放射性废水自动化处理系统 |  |  | 1、带铰刀型污水泵10台。 2、液面探测+控制器5套。 3、双层不锈钢格栅板1块。 4、单层不锈钢格栅1块。 5、固液分离装置1套。 6、配紧急外排和取样管道阀1套。 7、单向电子控制水阀5套。 8、安装10寸液晶触摸操作屏。 9、系统功能：具有固体废物双重固液分离过滤、固体废物收集、每个衰变池独立自动控制进水排水、按设定衰变时间控制排放.衰变池超液/超活度/漏液/超容积/超标报警、衰变池超液/超容积自动应急处理，系统故障自动报警。 10、运行工作原理：放射性废水进池前控制→化粪池→双重过滤→双重固体废物滤水收集→固体废物滤水存放衰变→由两台无堵塞自吸排污泵与各池自动控制抽水至（控制）衰变池或应急衰变池→每个衰变池独立按设定锁定存放衰变期限，具有动态液位显示、液位控制、超液/漏液报警、超液自动引流应急处置，衰变池放射性废水超量时双应急外排。 | 1 | 套
合计：
备注：以上报价需含材料、制作、安装、运费、技术服务和税费等一切费用，交钥匙项目包验收通过及无条件整改，质保期1年及以上，交货期20天。