## 衰变池
项目名称：柳州市工人医院新总院核医学科放射性废水自动化处理系统升级项目
系统功能配置选项
序号 | 功能名称 | 配置请打√ | 配置说明 |  | 功能说明
1 | 固体废物自动搅碎功能 | √ | 配置此功能则系统会配置1台搅拌机 |  | 该功能可对收集过滤池内的废液进行搅拌及搅碎处理
2 | 固液分离过滤功能 | √ | 配置此项则过滤收集池内会配置双层不锈钢格栅板 |  | 该功能可对收集过滤池内的固体废弃物进行分离过滤
3 | 进水泵自动切换功能 | √ | 配置该功能则系统会多配置1台进水泵 |  | 该功能可对2台进水泵进行轮换使用，故障自投
4 | 进水泵带搅碎切割功能 | √ | 配置该功能则进水泵将选用采用带铰刀潜污泵，放置于收集过滤池内 |  | 该功能可使进水泵附带切割绞碎功能，水泵附带的切割绞碎功能仅为辅助作用，不能完全替代搅拌机
5 | 排水泵自动切换功能 | √ | 配置该功能则系统会多配置1台进水泵 |  | 该功能可对2台排水泵进行轮换使用，故障自投
6 | 动态液位显示及报警功能 | √ | 配置此项则系统会根据衰变池的数量配置相应数量的液位传感器 |  | 该功能可实现池内液位实时显示功能，及液位报警功能
7 | 放射性活度检测功能 | √ | 配置此项则系统会配置1套放射性废水活度检测装置 |  | 配置该功能则系统会根据衰变池数量配置相应数量的电动球阀和1台检测专用的水泵以及1个放射性活度检测装置
8 | 15寸人机界面触摸屏 | √ | 配置此项则系统会配置1台15寸的液晶触摸屏 |  | 配置此项即可在人机界面上查看到系统运行的相关信息
9 | 放射性废水自动化处理系统控制柜 | √ | 此次项为标配项，必选 |  | 该控制柜控制整个系统的运行逻辑以及监测系统的运行情况
设备明细表
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能说明
1 | 进水手动阀 | 1 | 个 | 关断废水进水
2 | 进水泵，带铰刀潜污泵 | 2 | 台 | 从收集过滤池抽至衰变池
3 | 排水泵，自吸卧式污水泵 | 2 | 台 | 从衰变池排出至污水管网
4 | 止回阀 | 4 | 个 | 防止管道内的废水倒灌
5 | 搅拌机 | 1 | 台 | 搅拌粉碎固体废弃物
6 | 液位限位器 | 12 | 套 | 池内液位上、下限位
7 | 液位传感器 | 6 | 个 | 检测池内液位高度并显示液位高度值
8 | 液位报警装置 | 6 | 套 | 超液位报警，漏液报警
9 | 双层不锈钢格栅板 | 1 | 套 | 过滤无法粉碎的固体废弃物
10 | 沼气引流装置 | 1 | 套 | 沼气引流
11 | 电动球阀 | 10 | 个 | 衰变池进水和排水控制
12 | 放射性活度检测装置 | 1 | 套 | 配备碘化钠探头和一台检测用的水泵，可定时检测和手动检测池内放射性活度并作出相应告警，检测完成可自动清洗管道
13 | 放射性废水自动化处理系统控制柜 | 1 | 套 | 逻辑控制器，控制自动化系统系统运行
14 | 15寸人机界面触摸屏 | 1 | 个 | 15寸液晶触摸操作面板，用于查看系统各设备运行状态、衰变池状态、系统运行数据及进行手动操作等
15 | 池内配套管道 | 1 | 套 | 收集过滤池到衰变池及衰变池至污水出水口的管材辅材
16 | 配套线缆 | 1 | 套 | 水门、阀门、搅拌机、液位传感器等设备和探头所用电缆