柳州市工人医院鱼峰山院区、西院层流空调维保服务项目采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院鱼峰山院区、西院层流空调维保服务项目采购

- 项目概况

该项目为柳州市工人医院鱼峰山院区、西院层流空调维保项目主要分为以下三部分内容：

- 鱼峰山院区、西院净化空调设备主机、水泵、冷却塔、新、排、空气处理机组、自控系统、回风过滤网、排风滤网清洗等设备的清洁、维护、维修、巡查、检测等；

- 定期更换机组过滤器：每3个月更换初效过滤器、每半年更换中效过滤器，每年更换高效过滤器、超高效过滤器，过滤器常规每周清洁1次，手术室每周清洁2次，若损坏则及时更换。

- 年度检测：每年由本市级或以上的检测机构（政府相关部门）对各万级及以上的房间进行一次年度洁净度检测。并保证检测合格的证明报告。如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由中标人承担支付至检测合格并提供检测合格证明给招标人。

- 投标人资质条件

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 投标人须具有建筑机电安装工程专业承包叁级（含）或以上资质；

- 投标人须具有有效的安全生产许可证；

- 投标人须具有院方开具的现堪证明；具体勘探现场联系廖工：13307727932

- 本项目不接受联合体投标。

- 服务范围

| 柳州市工人医院鱼峰院区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 等级 | 备注 |
| 3号楼五层手术室 | 层流空调 | 间 | 1 | 百级 | 含生活区域清洗维护 |
| 3号楼五层手术室 | 层流空调 | 间 | 7 | 万级 |  |
| 3号楼辅助用房 | 层流空调 | 间 | 7 |  |  |
| 门诊生殖中心 | 层流空调 | 间 | 5 | 千级 | 含生活区域清洗维护 |
| 小计 |  |  | 20 |  |  |
| 柳州市工人医院西院区 |  |  |  |  |  |
| 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 等级 | 备注 |
| 四层手术室 | 层流空调 | 间 | 2 | 百级 | 含生活区域清洗维护 |
| 四楼手术室 | 层流空调 | 间 | 2 | 千级 |  |
| 四楼手术室 | 层流空调 | 间 | 8 | 万级 |  |
| 四楼辅助用房 | 层流空调 | 间 | 8 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 |  |  |
| 合计 |  |  | 40 |  |  |

鱼峰院区3号楼1间百级、7间万级、5间千级，7间辅助用房；西院区2间百级、2间千级、8间万级、8间辅助用房，总计40间洁净用房，同时含生活区域清洗维护，详细维护内容和维护耗材详见附件1、附件2。

- 服务要求

严格按照“医院净化管理规范：WS/T368-2012；医院洁净手术部建筑技术规范：GB50333-2002”的相关规定标准和行业规范进行维护保养和检测等服务项目

（一）总体要求：

1、投标人应一次性对本项目的洁净系统和中央空调系统按招标人要求进行全面完善的维修保养服务工作，包含提供与各设备品牌型号相匹配的全新的零配件的更换（质保期内由厂家承担），整体进行投标与报价（包括人工费、检测费、更换的滤网费、润滑油耗材费用等）。

（二）承包方式：

1、根据招标文件、投标文件、有关资料、本合同条款及以上各栋楼恒温恒湿空调的各系统的现状情况及维修保养工作的具体要求与内容，实行总价承包，包安全施工、文明施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及空调设备的运行安全，承包期内所有的责任与恒温恒湿空调有关及不可预见的风险与费用均由中标人承担。

2、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于300元的由中标人承担。每件单价大于300元的零配件、等耗材由招标人提供（按招标报价为依据），中标人负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由中标人承担（整体改造除外）。另，质保期内厂家负责更换。

3、每年由本市级或以上的检测机构（政府相关部门）对各万级及以上的房间进行一次年度洁净度检测，由中标人负责办理并承担检测费用，并保证检测合格的证明报告。如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由中标人承担支付至检测合格并提供检测合格证明给标人。

4、本维修保养项目，中标人不得转包、分包，如中标人将本项目的合同承包内容转包或分包给第三方，视中标人违约。

（三）维修保养工程质量标准：

1、维修保养质量要求为设备正常安全运行，各手术室、辅助用房等的洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准，必需符合国家政府相关的技术规范及招标人的要求，维修保养质量不合格者，招标人有权要求中标人停工和返工，并按招标人职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由中标人承担，整改的具体时间由招标人安排，中标人必需无条件服从)。

2、中标人在维修保养期间应严格遵守政府、招标人的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，中标人承担全部责任。

（四）报价、合同签订及维修保养时间：

按1年维保计划招标报价。

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市工人医院鱼峰山院区、西院层流空调维保项目 | 人工费用 | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  | 滤网耗材费用 | 1 | 项 |  |  |
| 3 |  | 检测费用 | 1 | 项 |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ 备注：详细维护保养内容及耗材清单附后，投标人根据服务内容清单进行人工费用测算报价，耗材费用报价及检测费用报价，1+2+3=合计总价。 |  |  |  |  |  |  |

（五）维修保养范围、内容及要求：

1、中标人以招标人单位为维修保养重点，定员不少于2名维修保养人员长驻本医院，为负责对本项目各楼宇洁净层流恒温恒湿空调及与各空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。每天24小时（任一时刻均不少于2名维修保养人员），负责对洁净层流恒温恒湿空调全系统、设备主机、水泵、冷却塔、新、排、空气处理机组、自控系统、回风过滤网、排风滤网清洗等（维修保养人员必须执行招标人的值班制度，维修保养人员应获得制冷操作证、电工证）。中标人对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有招标人管理人员现场签认作为该月结算依据。

2、中标人对各空调系统及相关设备进行巡查、维修、保养的工作，按合同条款约定进行。

3、中标人负责院本部维修保养人员的工作时间按招标人的正常工作日为准，服从招标人管理部门相关人员的指派。征询各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现故障空调或接使用科室报故障后，机组发生故障的时间、原因必须告知招标人管理部门人员，然后马上进行维修处理并登记，其次再进行其它保养。

4、合同期一年内，中标人根据招标人时间要求对各洁净房间进行全面检测，提供检测报告给招标人。检测机构由本市疾控中心进行检测，检测费用由中标人支付，若经政府部门检测不合格检测费用则重新整改、检修、清洗等，直至取得政府部门核发的检测合格证明交给招标人为止，重新整改、检测的费用均仍由中标人承担至检测合格。

5、在维修保养合同期内，中标人对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证招标人空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生。

6、依照洁净层流恒温恒湿空调的维修保养要求，每季一次经激光尘埃粒子检测仪检测后，各洁净房间的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求，并提供各洁净房间洁净度等的检测报告书。

8、中标人负责自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）及相关质量检测仪。

9、系统发生紧急故障，招标人立即通知中标人后必须按前所述的要求内到达现场处理并以最快速度修复排除故障并登记。

10、维修中招标人有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品。

11、空调各系统电器每季度检测一次，各独立供冷模块机组每月必须检查一次、水泵每季度必须检查一次，发现问题书面记录，并迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。

12、电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路。

13、加湿器系统每年检查1次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。

14、每季度对设备各部位轴承加油一次、每季度对检查皮带松紧并调节一次，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度上润滑油。

15、在正常工作时间外，如空调系统设备发生故障或有特殊情况时，中标人维保人员接到招标人报修故障后，必须在1小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正常运行；

16、空调常见小故障或更换零件，中标人必须在1小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

17、超出常见小故障或更换零件，中标人必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。

18、每季进行一次手术室洁净度检测并提供经检测合格报告交给招标人。

19、中标人建立各间房的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）的实际使用情况，及早向招标人提出需更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。

20、定期检查清洗各通风过虑器，根据各过虑器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向招标人提出更换申请。

21、定期对各机房、设备周边等范围进行清洁卫生，保持设备机身及周边的整洁干净。定期对控制系统电柜进行清扫吸尘。

22、各楼宇洁净层流恒温恒湿空调维修保养计划表：

- 合同期及结算方式

1、合同期限为：1年。

2、结算方式：按每季度工程量结算，每季度结算一次。

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

承办科室 ：                                      使用科室：

经办人：                                         经办人

科主任：                                         科主任：

日期：2022年7月19日                           日期： 2022年7月19日

附件1 ：服务内容

| 柳州市工人医院鱼峰院、生殖中心、产房、西院手术室维护维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 规 格 （mm） | 单位 | 数量 | 服务内容 | 次数/年 | 备注 |
| 一、鱼峰院手术室部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷螺杆机 |  | 台 | 2 | 1、运行季节检查工作内容 机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效，可靠。 （1）检查系统和各部件有否损坏、漏水、漏油、漏氟的痕迹，检查各接头和螺母紧固情况。 （2）检查设备运行参数及主机运行记录：如压缩机、水泵、冷凝风机的工作压力、油压、电流、电压、绝缘值、进出水压、进出水温等。分析运行数据是否符合规定，发现压缩机有异常情况并作出处理。 （3）记录电脑储存的最后十个报警和机组各部件的运行时间，并对其进行分析，从中进行有针对性的检查维护。 （4）检查机组各电气设备接线端子，电线发热情况。清洁电控柜内及电器卫生和除尘。 （5）机组内外表清洁及检查主机系统密封性。 （6）机组各部件除锈油漆，损坏部件及保温材料更新处理。 （7）检查阀件：检查膨胀阀、止回阀、电磁阀动作情况，安全阀如有过动作和生锈必须更换新件。检查各安全开关整定情况及其动作准确和可靠性。 （8）检查调整电脑系统操作、显示、设置及程序运行状况。 （9）检查水泵工作情况，调整水流开关及油加热器工作状况。 （10）检测各温度、压力传感器的精确度。 （11）检查油压、油温、油色、油位状况。 （12）调试压缩机加、卸载系统的工作可靠性。 （13）检测核对电机运行电流及百分比。 （14）检查系统干燥程度，检查并调整冷媒充注量。 （15）提交检查工作报告。 | 12 |  |
| 2 | 水泵 |  | 台 | 8 | 1、每季度检查调节水泵的压差及阀门的开启度； 2、每季度检查确认控制电气装置性能及状况良好； 3、及时补充轴承内的润滑油或润滑脂，保证油位正常，并定期检测油质变化情况，换用新油； 4、每季度检查、调整、更换阀门填料，做到不漏水，无油污、锈迹； 5、根据运行的技术状态监测数据确定检修项目，每月进行预防性检查，对有问题零部件进行修理或更换； 6、每季度根据运行情况，随时调整填料压盖松紧度，根据填料磨损情况应及时更换填料； 7、每季度调整水流压差以满足系统的运行需要； | 4 |  |
| 3 | 风冷螺杆机 |  | 台 | 4 | 1、每季度检查确认通常的运行条件和运行状态 2、每季度记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方。 3、按要求调节运行控制 4、每季度检查确认油和制冷剂量充注正确 5、检查油和曲轴箱加热器 6、每季度检查启动器，继电器和控制元件 7、每季度检查风冷冷凝器风机和电机运行状态 停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷或供热季节的运行作好准备 1、用欧表测量电机绕组电阻。并记录好 2、检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试 3、进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂 4、检查曲轴箱加热，确认运行正常 5、更换干燥过滤器 6、拧紧接触器和电机端子箱内的电源线 7、清洁所有连接头，如有必要按要求更换 8、检查所有继电器，运行控制装置和安全保护装置 9、检查确认所有控制装置，安全保护装置。卸载装置和外部联锁跨接装置 10、检查确认压缩机的吸气和排气阀完好 | 12 |  |
| 4 | 水泵 |  | 台 | 7 | 1、每季度检查调节水泵的压差及阀门的开启度； 2、每季度检查确认控制电气装置性能及状况良好； 3、及时补充轴承内的润滑油或润滑脂，保证油位正常，并定期检测油质变化情况，换用新油； 4、每季度检查、调整、更换阀门填料，做到不漏水，无油污、锈迹； 5、根据运行的技术状态监测数据确定检修项目，每月进行预防性检查，对有问题零部件进行修理或更换； 6、每季度根据运行情况，随时调整填料压盖松紧度，根据填料磨损情况应及时更换填料； 7、每季度调整水流压差以满足系统的运行需要； | 4 |  |
| 5 | 冷却塔 |  | 台 | 2 | (1)每季根据冷却塔运行情况对进行一次清洁、保养。 (2)每年用500Ｖ摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ, (3)检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。 (4)检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整(每个月检查一次)；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。 (5)检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。 (6)清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。 (7)检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)。 (8)拧紧所有紧固件。清洁整个冷却塔外表。维修不含材料配件。 | 4 |  |
| 6 | 排风机组检查维护 |  | 台 | 10 | 每季度对机组、滤网、电机运行电流、电容、轴承、风管等进行检查维护一次 | 4 |  |
| 7 | 净化新风空气处理机组检查维护 |  | 台 | 7 | 每季度对净化机组表冷器、冷凝水盘、风管进行检查维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报甲方相关人员；每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数一次。 | 4 |  |
| 8 | 净化自控系统维护 |  | 套 | 8 | 每年对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 | 1 |  |
| 9 | 空气处理机组电机及皮带维护 |  | 台 | 7 | 每季度维护一次：检查电机电流、轴承、噪声，检查皮带松紧度、磨损程度，清理污垢保持清洁。 | 4 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 475*475*69 | 个 | 34 | 每年更换一次 | 1 |  |
|  |  | 610*305*292 | 个 | 36 | 每年更换一次 | 1 |  |
| 11 | 初效过滤器 | 595*594*95 | 个 | 8 | 每季更换一次 | 4 |  |
|  |  | 595*492*95 | 个 | 4 | 每季更换一次 | 4 |  |
|  |  | 595*289*95 | 个 | 4 | 每季更换一次 | 4 |  |
|  |  | 490*594*95 | 个 | 8 | 每季更换一次 | 4 |  |
|  |  | 289*594*95 | 个 | 2 | 每季更换一次 | 4 |  |
| 12 | 中效过滤器 | 592*592*534*8 | 个 | 4 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 592*492*534*8 | 个 | 2 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 492*592*534*6 | 个 | 16 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 289*594*534*3 | 个 | 2 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 289*592*534*3 | 个 | 2 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 287*592*534*4 | 个 | 2 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 13 | 回风过滤网 | 780*330*10 | 个 | 8 | 每周清洗一次 | 48 |  |
|  |  | 380*330*10 | 个 | 44 | 每周清洗一次 | 48 |  |
| 14 | 亚高效密褶式过滤器 | 490*592*292 | 个 | 4 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 592*287*292 | 个 | 2 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 15 | 排风滤网 | 355*355 | 个 | 15 | 每周清洗一次 | 48 |  |
| 二、鱼峰院生殖中心部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 规 格 （mm） | 单位 | 数量 | 服务内容 | 次数/年 | 备注 |
| 1 | 雅士风冷模块机 |  | 台 | 2 | 1、每季度检查确认通常的运行条件和运行状态 2、每季度记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方。 3、按要求调节运行控制 4、每季度检查确认油和制冷剂量充注正确 5、检查油和曲轴箱加热器 6、每季度检查启动器，继电器和控制元件 7、每季度检查风冷冷凝器风机和电机运行状态 停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷或供热季节的运行作好准备 1、用欧表测量电机绕组电阻。并记录好 2、检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试 3、进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂 4、检查曲轴箱加热，确认运行正常 5、更换干燥过滤器 6、拧紧接触器和电机端子箱内的电源线 7、清洁所有连接头，如有必要按要求更换 8、检查所有继电器，运行控制装置和安全保护装置 9、检查确认所有控制装置，安全保护装置。卸载装置和外部联锁跨接装置 10、检查确认压缩机的吸气和排气阀完好 | 12 |  |
| 2 | 三菱重工风冷模块机 |  | 台 | 1 | 1、每季度检查确认通常的运行条件和运行状态 2、每季度记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方。 3、按要求调节运行控制 4、每季度检查确认油和制冷剂量充注正确 5、检查油和曲轴箱加热器 6、每季度检查启动器，继电器和控制元件 7、每季度检查风冷冷凝器风机和电机运行状态 停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷或供热季节的运行作好准备 1、用欧表测量电机绕组电阻。并记录好 2、检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试 3、进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂 4、检查曲轴箱加热，确认运行正常 5、更换干燥过滤器 6、拧紧接触器和电机端子箱内的电源线 7、清洁所有连接头，如有必要按要求更换 8、检查所有继电器，运行控制装置和安全保护装置 9、检查确认所有控制装置，安全保护装置。卸载装置和外部联锁跨接装置 10、检查确认压缩机的吸气和排气阀完好 | 12 |  |
| 3 | 净化自控系统维护 |  | 套 | 2 | 每年对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 | 1 |  |
| 4 | 净化空气处理机组检查维护 |  | 台 | 2 | 每季度对净化机组、表冷器、冷凝水盘、风管进行检查维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报甲方相关人员；每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度一次。 | 4 |  |
| 5 | 空气处理机组电机及皮带维护 |  | 台 | 2 | 每季度维护一次：检查电机电流、轴承、噪声，检查皮带松紧度、磨损程度，清理污垢保持清洁。 | 4 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 484*484*220（H13） | 个 | 6 | 每年更换一次 | 1 |  |
| 7 |  | 484*484*150（H13） | 个 | 8 | 每年更换一次 | 1 |  |
| 8 |  | 320*320*220（H13) | 个 | 8 | 每年更换一次 | 1 |  |
| 9 | 初效过滤器 | 594*289*95 | 个 | 2 | 每季更换一次 | 4 |  |
| 10 |  | 594*490*95 | 个 | 4 | 每季更换一次 | 4 |  |
| 11 | 中效过滤器 | 592*287*534 | 个 | 2 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 12 |  | 592*490*534 | 个 | 4 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 13 | 防虫网过滤器 | 490*320*95 | 个 | 8 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 三、鱼峰院产房部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 规 格 （mm） | 单位 | 数量 | 服务内容 | 次数/年 | 备注 |
| 1 | 高效过滤器 | 475*475*69 | 个 | 23 | 每年更换一次 | 1 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 289*592*96 | 个 | 2 | 每季更换一次 | 4 |  |
| 3 |  | 592*492*95 | 个 | 4 | 每季更换一次 | 4 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*492*534*8 | 个 | 4 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 5 |  | 592*490*400*8 | 个 | 2 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 6 | 回风过滤网 | 380*330*100 | 个 | 13 | 每周清洗一次 | 48 |  |
| 四、西院手术室部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 规 格 （mm） | 单位 | 数量 | 服务内容 | 次数/年 | 备注 |
| 1 | 天加风冷模块机 |  | 台 | 8 | 1、每月度检查确认通常的运行条件和运行状态 2、每月度记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方。 3、按要求调节运行控制 4、每月度检查确认油和制冷剂量充注正确 5、检查油和曲轴箱加热器 6、每月度检查启动器，继电器和控制元件 7、每月度检查风冷冷凝器风机和电机运行状态 停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷或供热季节的运行作好准备 1、用欧表测量电机绕组电阻。并记录好 2、检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试 3、进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂 4、检查曲轴箱加热，确认运行正常 5、更换干燥过滤器 6、拧紧接触器和电机端子箱内的电源线 7、清洁所有连接头，如有必要按要求更换 8、检查所有继电器，运行控制装置和安全保护装置 9、检查确认所有控制装置，安全保护装置。卸载装置和外部联锁跨接装置 10、检查确认压缩机的吸气和排气阀完好 | 12 |  |
| 2 | 冷冻水循环水泵 |  | 台 | 2 | A、设备运行期间，每月对水泵进行巡视检查一次： (1)检查调节水泵的压差及阀门的开启度； (2)检查确认控制电气装置性能及状况良好； (3)检查校对电机--水泵的连轴装置及同心度； (4)检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封； (5)调整水流压差以满足系统的运行需要； (6)记录水泵的工作电压、运行电流。 B、每年对水泵进行一次全面的年度保养工作（两备一用水泵轮流停机）： (1)检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备； (2)检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常； (3)补充电机轴承润滑脂； (4)检查保养电气控制装置； (5)清洁设备，做好设备的防腐、防尘处理工作； (6)根据需要更换或维修有关坏损部件； | 12 |  |
| 3 | 排风机组检查维护 |  | 台 | 13 | 每季度对机组、滤网、电机运行电流、电容、轴承、风管等进行检查维护一次 | 4 |  |
| 4 | 净化自控系统维护 |  | 套 | 11 | 每年对自控系统电动阀、阀门执行器、温湿度传感器、加湿器、加热器等进行维护、检测，对强电、弱电部分进行检测 | 1 |  |
| 5 | 净化空气处理机组检查维护 |  | 台 | 11 | 每季度对净化机组、表冷器、冷凝水盘、风管进行检查维护，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报甲方相关人员；每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度一次。 | 4 |  |
| 6 | 空气处理机组电机及皮带维护 |  | 台 | 3 | 每季度维护一次：检查电机电流、轴承、噪声，检查皮带松紧度、磨损程度，清理污垢保持清洁。 | 4 |  |
| 7 | 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 个 | 13 | 每季更换一次 | 4 |  |
|  |  | 295*595*45 | 个 | 4 | 每季更换一次 | 4 |  |
|  |  | 492*594*45 | 个 | 8 | 每季更换一次 | 4 |  |
|  |  | 295*592*45 | 个 | 3 | 每季更换一次 | 4 |  |
|  |  | 595*495*45 | 个 | 8 | 每季更换一次 | 4 |  |
| 8 | 中效过滤器（F8) | 595*595*534*8 | 个 | 13 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 295*595*534*3 | 个 | 7 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 495*595*534*5 | 个 | 16 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 9 | 高效过滤器（H13) | 475*475*69 | 个 | 23 | 每年更换一次 | 1 |  |
|  |  | 610*305*292 | 个 | 60 | 每年更换一次 | 1 |  |
| 10 | 排风口 | 355*355 | 个 | 15 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 11 | 密褶式过滤器 | 592*592*292 | 个 | 4 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 592*490*292 | 个 | 2 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 12 | 回风口初效过滤器 | 300*345 | 个 | 50 | 每半年更换一次 | 2 |  |
|  |  | 300*854 | 个 | 24 | 每半年更换一次 | 2 |  |
| 13 | 洁净回风口及滤网清洗 |  | 个 | 15 | 每周清洗一次 | 48 |  |

附件2：耗材采购清单

| 耗材采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鱼峰院手术室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 设备品牌/厂家 | 规 格 （mm） | 单位 | 数量 | 更换频次 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 无隔板高效过滤器 | 宝源净化 | 475*475*69 | 个 | 34 | 1 |  |  | 铝框，玻纤滤料，效率H13 |
|  |  |  | 610*305*292 | 个 | 36 | 1 |  |  | 镀锌框纸隔板，玻纤滤料，效率H13 |
| 2 | 初效过滤器 | 宝源净化 | 595*594*95 | 个 | 8 | 4 |  |  | 铝合金边框，子母骨架，效率G4 |
|  |  |  | 595*492*95 | 个 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 595*289*95 | 个 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 490*594*95 | 个 | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 289*594*95 | 个 | 2 | 4 |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 宝源净化 | 592*592*534*8 | 个 | 4 | 2 |  |  | 21mm铝合金边框，化纤滤料，8个袋，效率F8 |
|  |  |  | 592*492*534*8 | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 492*592*534*6 | 个 | 16 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 289*594*534*3 | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 289*592*534*3 | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 287*592*534*4 | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
| 4 | 亚高效密褶式过滤器 | 宝源净化 | 490*592*292 | 个 | 4 | 2 |  |  | ABS外框，化纤滤料，效率H10 |
|  |  |  | 592*287*292 | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、鱼峰院生殖中心部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 设备品牌/厂家 | 规 格 （mm） | 单位 | 数量 | 更换频次 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 高效过滤器 | 宝源净化 | 484*484*220（H13） | 个 | 6 | 1 |  |  | 镀锌框纸隔板，玻纤滤料，效率H13 |
|  |  |  | 484*484*150（H13） | 个 | 8 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 320*320*220（H13) | 个 | 8 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 宝源净化 | 594*289*95 | 个 | 2 | 4 |  |  | 铝合金边框，子母骨架，效率G4 |
|  |  |  | 594*490*95 | 个 | 4 | 4 |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 宝源净化 | 592*287*534*8 | 个 | 2 | 2 |  |  | 21mm铝合金边框，化纤滤料，8个袋，效率F8 |
|  |  |  | 592*490*534*8 | 个 | 4 | 2 |  |  |  |
| 4 | 防虫网过滤器 | 宝源净化 | 490*320*95 | 个 | 30 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、鱼峰院院产房部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 设备品牌/厂家 | 规 格 （mm） | 单位 | 数量 | 更换频次 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 高效过滤器 | 宝源净化 | 475*475*69 | 个 | 23 | 1 |  |  | 铝框，玻纤滤料，效率H13 |
| 2 | 初效过滤器 | 宝源净化 | 289*592*96 | 个 | 2 | 4 |  |  | 铝合金边框，子母骨架，效率G4 |
|  |  |  | 592*492*95 | 个 | 4 | 4 |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 宝源净化 | 592*492*534*8 | 个 | 4 | 2 |  |  | 21mm铝合金边框，化纤滤料，8个袋，效率F8 |
|  |  |  | 592*490*400*8 | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、西院手术室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 设备品牌/厂家 | 规 格 （mm） | 单位 | 数量 | 更换频次 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 初效过滤器（G4） | 宝源净化 | 595*595*45 | 个 | 13 | 4 |  |  | 铝合金边框，子母骨架，效率G4 |
|  |  |  | 295*595*45 | 个 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 492*594*45 | 个 | 8 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 295*592*45 | 个 | 3 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 595*495*45 | 个 | 8 | 4 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器（F8) | 宝源净化 | 595*595*534*8 | 个 | 13 | 2 |  |  | 21mm铝合金边框，化纤滤料，8个袋，效率F8 |
|  |  |  | 295*595*534*3 | 个 | 7 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 495*595*534*5 | 个 | 16 | 2 |  |  |  |
| 3 | 高效过滤器（H13) | 宝源净化 | 475*475*69 | 个 | 23 | 1 |  |  | 铝框，玻纤滤料，效率H13 |
|  |  |  | 610*305*292 | 个 | 60 | 1 |  |  | ABS外框，化纤滤料，效率H10 |
| 4 | 密褶式过滤器 | 宝源净化 | 592*592*292 | 个 | 4 | 2 |  |  | ABS外框，化纤滤料，效率H10 |
|  |  |  | 592*490*292 | 个 | 2 | 2 |  |  |  |
| 5 | 回风口初效过滤器 | 宝源净化 | 300*345 | 个 | 50 | 4 |  |  | 无框，双层白色尼龙网，中间铁丝骨架 |
|  |  |  | 300*854 | 个 | 24 | 4 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |