柳州市工人医院鱼峰山院区核酸检测能力提升项目设备采购及安装需求

## 一、项目名称及概况

- 项目名称：柳州市工人医院鱼峰山院区核酸检测能力提升项目设备采购及安装。

- 项目概况：柳州市工人医院鱼峰山院区核酸检测能力提升项目设备采购及安装项目位于柳州市工人医院鱼峰山院区5号楼14楼，项目包括：一个万级PCR实验区（1间试剂准备间、1间样本制备间、1间扩增分析）设备采购及安装；5间实验室（2间非洁净负压实验室及缓冲区；1间十万级正压实验室，2间个非洁净正压实验室）及配套功能房的设备采购及安装。

- 总体技术要求

（1）设计的总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

（2）项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院实验室的使用要求。设备及工艺的安排应达到低噪音、高洁净、新风量充足、保证环保的要求，具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性、有舒适宁静的室内环境。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2014

《综合医院建设标准》110-2014

《医疗卫生设备安装》 09S303

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2014

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2014

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2014

《建筑照明设计标准》GB 50034-2014

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《通风与空调工程施工规范》  GB50738-2016

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《医院消毒卫生标准》GB15982-2016

《空气过滤器》GB/T14295-2019

《高效空气过滤器》GB/T13554-2020

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

（3）该项目招标范围内包括各专业的深化设计，应根据招标人提供的图纸和招标文件的要求，对招标范围内的建筑装修、净化空调系统与自动控制、强弱电及实验台及设备基本配置等进行深化设计。

- 投标单位资质要求：电子与智能化工程专业承包二级及以上，建筑装修装饰工程专业承包二级及以上，建筑机电安装工程专业承包二级及以上，第二类医疗器械经营备案凭证，医疗器械经营许可证

## 二、设备采购及安装范围

- 柳州市工人医院鱼峰山院区核酸检测能力提升项目设备采购及安装：设置一个万级PCR实验区，含1间试剂准备、1间样本制备、1间扩增分析、1间消毒室等配套房间。5间实验室（2间非洁净负压实验室及缓冲区；1间十万级正压实验室，2间个非洁净正压实验室）及配套功能房的设备采购及安装；一个办公区含男女更衣、换鞋、值班，就餐，办公室等辅助用房。总面积面积985平方米。

- 具体内容参见设备采购清单，相关洁净级别严格按照国家现行规范要求进行设计。

- 招标范围不包括：外墙、降板回填、污水处理站、楼板加固、防排烟系统工程、喷淋系统、烟感系统等消防系统、办公家具、更衣柜、鞋柜、窗帘及医疗设备等。

## 三、技术要求

（一）实验室设备

- 1.1、B2双人生物安全柜技术参数

1、安全级别：Ⅱ级B2，100%污染气体过滤后外排到室外或集中送风系统。

2、工作区尺寸(宽×深×高)：1304×630×630（mm）

外型尺寸：1500×795×2050（mm），适合1-2人操作。

3、工作区下降气流平均风速：0.35m/s，前窗流入气流平均风速0.55 m/s

4、振动半峰值 ≤3μm

5、噪声：≤65分贝

6、在送风和排风系统都设置“阻泄露”专利技术的装置，对于0.12μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.9995%，确保达到洁净度ISO4级。

7进口风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。

8、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。

9、过滤材料：材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维，满足使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，无释放对人员、环境和设备产生不利影响的物质。

10、负压环绕的双层箱体，确保无污染泄露，工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自净功能。

11、滑动前窗采用悬挂升降系统，使用6mm厚度钢化安全玻璃，采用任意升降定位专利技术，可靠性，无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

12、玻璃全幅可清洁功能设备，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角。

13、照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间。

14、过滤器寿命显示及报警（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有绿/黄/红三色指示提醒维护。

15、直流无刷节能电机，无级调速,设备具有断电记忆功能。（提供电机UL证书），配备压力感应功能，当压力变化，风机自动启动补偿功能保持恒定风速。

16、前吸入口采用无阻碍回风的专利技术,有效防止逆流、湍流的形成，提高安全性。

17、高清LCD彩色人机对话界面 ，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，微电脑自动控制及风量自动补偿控制，五个运行指示灯，可直观监控生物安全柜的运行状态。全程监控，监视显示项目：

1、实时监控、显示流入气流和下降气流风速；

2、安全状态显示及声光、联锁报警；

3、高效过滤器寿命显示及报警；

4、移门过高声光报警

18、安全柜内配有水气接口及电源插座。

19、隔离操作面10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。

20、严格的柜体防泄露检测，确保柜体在500PA的条件下无任何泄露

21、采用自制的高效低能排风机，排风机体积小，安装方便

22、排风管路采用瑞士品牌的执行器控制阀门,降低外界气流对安全柜的影响,提高安全.

1.2、A2双人生物安全柜技术参数

1、 类别：气流30%排放，70%循环使用，具有中国CFDA颁发的三类医疗器械注册证。

2、 安全柜箱体为钢板烤漆，工作区由圆弧角(R10)内胆整张不锈钢钢板一体成型;四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态,确保无污染泄漏。

3、 整体式可移动不锈钢工作台面和容量>4000ml的集液槽，下设排污阀门，方便收集泼贱液体和清洗消毒。

4、滑动前窗采用卷簧悬挂系统，使用6MM厚的安全玻璃能可任意定位，升降自如，免维护，关闭后便于灭菌处理。

5、移门玻璃可进行全幅清洁，使用更安全可靠。

6、防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏:保持安全柜内气压在500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率操作面10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作着更舒适。

不大于0.01%;不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于0.005%。

7、 电机风机系统:采用直流无刷电机DCBL风机系统，精确有效的控制系统的运行状态。

8、 直流电机与LED照明灯等节能技术的运用，使安全柜的是实际运行功耗下降50%。

9、 具有值机模式，移门关闭后进入低速运行状态，配备压力感应功能，当压力变化，风机自动启动补偿功能保持恒定风速。

10、 工作区内设有污水排放控制阀、左右各一个超载保护功能的防水插座 。

11、 工作窗口吸入风速：≥0.55m/ｓ，工作区流入风速0.35m/s，采用无阻碍回风专利技术，风速探头实时监控不正常气流、乱流和吸入风速与流入风速偏离标准值报警功能。

12、在送风和排风系统都设有“阻泄露”技术的过滤器，确保达到洁净度ISO4（10级）。

13、人员防护：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C受试产品防护,≤5CFU./次; D,菌落总数≤2CFU./次。

14、送、排风高效过滤器为铝框无隔板结构，对0.12um的尘埃颗粒捕集效率99.9995%.对0.3um的尘埃颗粒捕集效率99.9999%，超高效过滤器是在无尘厂房内，由进口的产线加工而成，并经过严格的测试。超高效过滤器是生物安全柜的核心部件，自行生产，无需外购，安全柜的品质得以保证。

15、操作面10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作着更舒适。

16、外形尺寸：W1500 mm *D795 mm *H2050mm 工作区尺寸：W1304 mm*D630 mm*H630 mm。

17、配备多重安全报警系统：a、过滤器阻塞报警 b、送风机过载报警c、工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动) 。

18、噪音:58～65dB，照度≥900LUX。

19、洁净等级： ISO 4级 （10级）   过滤效率：0.12um99.9995% 。

20、大屏LCD彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV灯运行时间、彩色控制屏（三色）显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。具有紫外灯定时预约功能。五个运行指示灯，可直观显示生物安全柜的运行状态。

1.3、洁净工作台

- 类别：双人单面垂直单向流，准闭合式。

- 送风系统：高效率、低能耗的风量可调送风系统。

- 控制系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。

- 设备尺寸：外尺寸(宽×深×高) 1520×740×1650mm内部尺寸(宽×深×高) 1360×690×520mm。

- 过滤技术：过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒），高效过滤器规格及数量1270×610×50mm×①。

- 洁净度： ISO 5 级（美联邦209E 100级）。

- 噪音：≤62dB(A)。

- 照度：≥300Lu。

- 平均风速：0.33m/s±0.03 m/s；

- 菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）。

- 结构：前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。

- 工作状态监测与显示系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，过滤器寿命显示及报警，工作窗开启超过规定高度报警。

- 照明系统：采用节能LED名牌灯具,护眼设计。

- 移动脚轮：带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

- 维护与检测：人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷，带PAO采样口更方便扫描检测高效过滤效率。

- 移门系统：采用独特移门任意定位系统技术，钢化安全玻璃，手动移门升降系统，控制上下位置任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

- 杀菌系统：紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁。

- 备用功能与安全防护：带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。

- 资质：提供ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证、TUV 机构的CE 认证、CFDA二类医疗器械注册证。

1.4、钢木实验台

1.台面：采用12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

通过国家化学建筑材料测试中心检测：重金属铅、镉等未检出， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。

通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。

通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上.

根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行氙灯耐候测试，以GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测。

具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）。

依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291).

依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于9种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；

具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。

台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。

台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。

（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。

- 2、结构：钢木结构，30×50δ1.5mm/40×60δ1.5mm方钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。

- 3、 柜体主框架（口型钢架/C型钢架）：

主体框架采用国标优质30×50mm/40×60mm矩型钢管焊接，壁厚≥1.5mm、矩形钢管作为承重材料，可支撑不大于400kg∕㎡，表面经酸洗喷涂环氧树脂漆，保证架体的耐蚀性，实验台下的柜体采用下托式结构，可以独立拆卸，便于维修。试剂架采用钢支架结构，可以很好地满足各种管线的增加和维护，拆卸组装非常方便，并且占地空间小，保证实验台有更大的工作空间。主要特点：

    - 主结构以钢架为支撑，坚固结实。

    - 钢料表面粉末喷涂，耐腐蚀。

    - 结构IU灵活，调整性强，底柜采用悬挂式设计。

    - 柜底离地约150mm，便于地面清洁。

- 4、 柜体：吊挂在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，内可设隔板。材料选用18mm厚实验室专用环保饰面板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果；门、抽面颜色选择空间大，可突出表现不同实验室的个性色彩。

- 5、 拉手：拉手为合金亚光拉手（或铝型材扣手），模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

- 6、 滑轨：采用采用优质超静音自关轨道，可负载≥35kg

- 7.  铰链：采用优质二段力缓冲铰链，通过75磅负重100000次以上开合测试，通过国际标准盐水及盐露测试48小时以上。弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

- 8.  底脚：采用强度塑钢肢体可调底脚，可防滑、减震。调节高度±30mm。可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观，设计人性化。

- 9.  加工工艺特点：所有柜体板块均采用PVC四周封边处理，其甲醛释放量小于等于0.4mg/L低于国家环保标准1.5mg/L，保证整体实验台的质量和环保要求。

1.5、通风柜

（1）、台面：采用≥12mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚≥25mm，由专业生产厂家加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求：

通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

通过国家化学建筑材料测试中心检测：重金属铅、镉等未检出， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。

通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。

通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，、抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。

用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。

以GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级。

具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.01mg/m2*h）。

依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

依据GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，主要菌种（黑曲霉ATCC 6275、球毛壳霉ATCC 6205、宛氏拟青霉CGMCC3.4253、绳状青霉CGMCC3.3875、长枝木霉CGMCC3.4291).

依据ISO 22196:2011方法检测抗菌性能：大肠杆菌ATCC 8739、肺炎克雷伯氏菌ATCC 4352、肠沙门氏菌肠亚ATCC14028、甲型溶血性链球菌32213等不少于9种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；

具有欧盟指令（ROHS）检验报告及证书。

台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并具有相关证书。

台面生产厂家还需要具有3A信用等级证书、3A级质量服务信誉证书、3A级诚信经营示范单位证书、3A级重合同守信用证书、3A级资信等级证书。

（投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件或复印件，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章，以备查验）。

（2）主体：框架采用≥1.2mm优质冷轧钢板，柜体及柜门、隔板采用≥0.8mm优质冷轧钢板，钢板表面磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理；

（3）内衬板及导流板：≥5mm厚实验室专用抗倍特板，导流板三段可拆；

（4）视窗：5mm厚钢化玻璃，可在任意高度停留；

（5）照明：30W日光灯；

（6）配件：柜门合页采用优质304#全不锈钢大折页；拉手采用优质304#全不锈钢拉手；钢制可调脚，配小水杯及单口水龙头各1套

（7）电源：泰力三孔插座，标配4个/台，2.5平方电线；                                      （8）规格：1500×800×2350

（二）净化空调及自动化控制系统工程技术要求

- 整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

- 净化空调系统配置要求（遵循国标GB/T19569－2004《洁净手术室用空气调节机组》）：

- 万级负压PCR采用全新风洁净净化机组，排风采用带高效过滤器的排风机，实验室内安装紫外线消毒。

- 负压试验区，十万级洁净负压实验室采用采用全新风洁净净化机组，排风采用带高效过滤器的排风机，实验室内安装紫外线消毒。

- 非洁净负压实验室采用多联机加新风，排风采用带高效过滤器的排风机。

- 洁净净化正压实验室采用循环洁净空调机组，排风采用带高效过滤器的排风机。

- 常压非洁净实验室及其他所有区域：区域内均不做净化，采用舒适性多联机空调加新风+排风。

- 气流组织设计要求：

- PCR实验室采用洁净全新风净化新风机，经洁净高效送风口顶送，下排，气流组织为上送上排；排风机和新风机联动，下排风口和生物安全柜排风通过电磁阀联动控制，从而保持生物安全柜使用和未使用时实验室内压差一直。

- 非洁净实验室：采用多联机加新风的形式，散流器送风，回风百叶回风；

- 所有洁净区域内的通风柜、生物安全柜和新风补风、排风系统联动控制从而达到实验室内的通风柜、生物安全柜使用和未使用时，实验室内的压差一致五层NICU：采用风机盘管加新风加空气消毒机的形式，散流器送风，回风百叶回风；

- 冷热源配置、加湿系统设计要求：

- 机房：洁净净化机组、新风空调机组安装在空调机房内。

冷热源：洁净新风机组、洁净循环空调机组及多联机空调系统的冷热源由层屋风冷室外机水机提供。

5、净化空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用多功能PLC控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温度进行控制。

- 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和室内控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示；

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能；

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、实验室排风机运行状态显示等；

- 手、自动风量调频切换；

- 冷量调节、电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温度、变频器频率等）的设定和修改。

- 元器件要求

| PLC控制器 | 1、PLC应完全可自由编程，32位浮点计算，符合IEEE标准，接线端子采用可插拔式，便于更换。 2、PLC控制器是可完全组态的全集成PID控制器，最多可集成8个单独的PID控制器，即可连接多达7个扩展模块，最大可扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点 3、PLC控制器点数灵活，有通用模块，能适合整个系统规模的控制，内置PID算法，且参数可调；具有逻辑排序功能；具有报警检测和统计报告功能。 4、PLC控制器有后备电源，可在断电时存储程序使程序不丢失。 5、PLC控制器集成的R485通讯接口可支持以下工作：PPI主站或从站、MPI从站、自由口（自由组态的ACSII协议），也可与现场调试手操器连接，直接从PLC上读取数据，并可就地操控设备启停进行参数监测，方便项目师现场调试； |
| --- | --- |
| 温度传感器 | 1、工作电压：AC24V/DC13.5~35V 2、温度：范围0～50℃，精度±0.8K(15~35℃) 3、湿度：范围0～100%RH，精度±3%RH（23℃） 4、时间常数：约20S 5、温湿度输出信号：有源，DC 0~10V |
| 压差传感器 | 1、工作电压：AC24V±20%/DC13.5~35V 2、测量范围：有0~100Pa到0~3000Pa可选 3、输出信号：DC 0~10V 4、敏感元件：硅隔膜敏感元件 5、测量精度：测量范围（大）±3%FS 6、防护等级：IP42 |
| 高温断路器 | 1、温度设定范围：10~74℃可调 2、温度指标：开关动作0~88℃，感温元件最大可达177℃ 3、开关：SPST 4、元件：螺旋双金属片，最大长度292mm 5、触点容量：2A(24VAC) 8A(120VAC) 4A(240VAC) 0.25A(0.25~12VDC) |
| PTC陶瓷电加热 | 1、热阻小、换热效果高及长期使用功率衰减低 2、遇风机故障停转时，PTC加热器因得不到充分散热，其功率会自动急剧下降，此时加热器的表面温度维持在居里温度左右 3、PTC加热器的整体外形轻巧，在整机内装配极为便捷 |

8、空调机组设备技术参数及配置要求：

1、空调设备总体要求：

1.2所有空气处理机组均符合《洁净手术室空气调节机组》（GB19569）要求，并经过鉴定，性能优越的空调专业厂家生产医用机组，不得用通用机组代替专用机组。

1.3所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

1.5 所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

2、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求

2.1循环机组由混合段、风机段、均流段、初校过滤段（G4板式）、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。

2.2新风机组由进风段、初校过滤段（G4板式）、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、亚高效过滤段（H10）、加热段、表冷段、深度除湿段、出风段等组成。

2.3设备制造商应具有10年以上制造经验（须在投标书提供加盖制造商公章的营业执照复印件，时间以提供营业执照上的成立时间为准）；

2.4设备制造商必须同时取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证（须在投标书提供加盖制造商公章的证书复印件）；

2.5制造商获同时洁净手术室空调机组、组合式空调机组均通过CRAA国家产品认证，提供国家空得TUV认证，调设备质量监督检验中心依据EN1886标准出具的检测报告以保证产品安全性能及质量，否则视为无效（须在投标书提供加盖制造商公章的证书复印件）；

2.6箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa条件下，机组变形量≤0.9mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1级；（须提供基于欧标EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证）；

（三）、室内装修技术要求

1、系统设计

系统设计总体要求

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装修应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

- 墙面：

- 区域内湿区土建墙体1.8m高采用聚合物防水涂料(1.5厚)处理后，粘贴300X600墙面砖到天花。

- 空调机房、污物走廊采用墙体为土建砖墙找平后抗碱底漆2遍，面层采用内墙生态水性乳胶漆涂刷3遍。

- 其它所有区域才用轻钢龙骨+10mm硅酸钙板+6mm无极预涂板。缝隙采用中性瓷密封胶填缝。304拉丝不锈钢包边和镶贴阳角。

- 地面：

- 湿区地面聚氨酯防水涂料2遍，面贴300*300或600*600防护地板砖。

- 其它区域地面采用抗静电2.0mmPVC卷材；

- 卷材之间及地脚线所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

- 在地材铺设前做3mm自流坪。

- 天花：

- 空调机房与墙面相同。

- 工程范围内除湿区、公共区域走廊、办公区域、等天花采用轻钢龙骨600×600铝扣板吊顶，铝板厚度不小于0.8mm。

- 所有实验室及配套功能房天花采用轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无极预涂板。缝隙采用中性瓷密封胶填缝。

- 除空调机房外，所有区域内吊顶高度为2700mm。

- 门：

- 手动门采用平开门，门体采用铝合金框架，表面采用1.0mm厚度钢板静电喷塑，门体内部采用高密度聚氨酯发泡填充，门体四周采用铝合金型材包边，带观察窗。门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

- PCR实验室的门与缓冲间的门为电子互锁，防止空气对流，只能同时开启一个门。

2、建筑装修材料技术、质量要求

2.1 PVC塑胶卷材地板

要求塑胶地板卷材。

规格: 2.0mm×2m×20m。

性能要求

- 防静电PVC塑胶卷材（含PU耐磨层），厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、

- 防水、防火性能。

- 花纹由甲方选定，单层均质透芯；

- 重量：≤3300g/㎡；

- 符合相关生产规范；

- 防火性能：通过国标GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》，达到Bfl-S1，t0级；

- 耐磨等级：通过相关测试，耐磨等级达Group P；

- 残余凹陷：根据相关规范和标准，≤0.1 mm；

- 抗电阻性：通过相关测试，静电负荷＜2KV；

- 安全防滑：根据相关防滑测试（干），满足动态摩擦系数 ≥0.43；防滑测试（湿），达到R9等级；

- 环保要求：具备绿色环保A级认证。

- 铺设地板所用辅料均为与所选用品牌相匹配的材料，自流平水泥施工≥3mm。

- 铺装地板表面应平整，没有气泡、起皮、裂纹、皱折、缺角、翘角、污染和图案不完整等缺陷，接缝应均匀一致，边缘应整齐、色泽一致。其质量应符合现行国家标准、行业标准的规定。

2.2抗菌涂料

- 选用高级环保、抗菌水性涂料，喷涂后形成的漆膜应具有良好的抗菌性与耐腐蚀性；

- 应选用专用于金属表面的底面两用产品系列；

- 光泽：平光；

- 环保要求：挥发性有机化合物VOC含量<1.25 lb/gal（150 g/l）；

- 附着力：ASTM D4541检测下>500 psi；

- 产品性能应符合相关规范和涂料规范标准。

2.3无机预涂板

A级防火，防霉，环保健康，耐磨耐刮，高强度，耐撞击，耐腐蚀，具有相当的抵抗丙酮和二甲苯等各类腐蚀性物质的耐腐蚀性能，具有极强的耐酸，耐碱，抗菌的特性，包括各类清洁剂，消毒液及其他有机溶剂等。

2.3.1、防火特性：A2级不燃材料（GB 8624-2012)

2.3.2、甲醛释放量：无甲醛，实测值0.1，（GB 18580-2001）

- 2.3.3、石棉含量：不含石棉（HJ/T 223-2005）

- 2.3.4、抗菌性能：抗大肠肝菌，抗菌率达99.9%以上，抗金黄色葡萄球菌，抗菌率达99.9%以上，抗肺炎克雷伯氏菌，抗菌率达99.9%以上，抗铜绿假单胞菌，抗菌率达96.5%以上，抗白色念球菌，抗菌率达99.9%以上，（HG/T 3950-2007，ASTM E 2180-07）

- 防霉性能：巴西曲老霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉为0 Grade(ASTM G 21-15）

- 2.3.5涂层耐磨性：70~90r/min，磨转1000次不大于3级（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.6、涂层附着力：无脱落（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.7涂层硬度：≥3H（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.8涂层抗溶剂性：丁酮擦拭200次不露底（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.9涂层耐碱性：0.1mol/LNaOH处理7h无异常（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.10涂层耐酸性：0.05mol/LH2SO4处理7h无异常（Q/FF1-2009墙休装饰板）

（四）配电系统工程技术要求：

- 系统总体要求

主电缆由中标方拉着至院方双电源供电机房，各分配电箱及所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、等电位接地等敷设全部由中标方采购、安装。

- 系统设计要求

- 本次设计实验室为一级负荷，均由院配电房提供双电源自动转换后供电。

- 采用TN-S形式，380/220V，放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

- 各实验区与辅房用电分开，每个实验区内干线必须单独敷设。每个试验区域配电负荷不应小于8KVA。

- 光源：均采用LED净化灯；淋浴卫生间为防水防LED灯具。LED灯具光通量及色温应满足GB50034-2013相关规定。

- 试验室内设计平均照度应在300LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均采用LED灯具。

- 楼层总配电箱，应设于非洁净区。

每个试验区域应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在试验区域内的外侧墙内。

控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

每个试验室内配备一路不间断UPS电源以保证供电的可靠性、安全性。 UPS输出功率因素≥0.8，谐波电压畸变率及输入谐波电流畸变率＜5%。

所有照明、插座线路导线沿金属线槽或穿焊接钢管敷设，电线或电缆在金属线槽内及穿线钢管内不得有接头、分支接头。

电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 接地系统

- 所有照明灯具设置专用PE线。

- 插座回路设置漏电保护断路器，30mA.设备带吊塔用电采用B型剩余电流保护器。

- 采用等电位接地系统，接地电阻小于等于1欧姆，所有用电设备和有金属外壳的非用电设备用6平方毫米铜线与接地端子盒的接地端子相连，然后采用-40*4热镀锌扁钢将各接地端子盒与楼层接地端子箱连接，以保证用电安全性。

- 节能环保

- 尽量做到了供电线路深入负荷中心，正确选择了导线截面、线路的敷设方案，降低配电线路的损耗。提前规避了与各专业之前的冲突，减少了资源消耗。

- 选择了节能及高效设备，减少设备本身的能源消耗。

- 严格执行 GB50034-2013《建筑照明设计标准》中规定。

- 采用LED高效光源、高效灯具，并充分利用天然光及多规格高效灯具保证工作各区域照度要求。

- 照明灯具附件：应符合该产品的国家能效标准。

- 灯具控制要采用一灯一控和间隔控制。

- 其他相关要求

- 凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院及净化设计单位协商解决。

- 本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。

- 为设计方便，所选设备型号仅供参考，招标所确定的设备规格、性能等技术指标，不应低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

- 根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》

- 由各单位采购的设备、材料，应保证符合设计文件及合同的要求。

- 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

- 建设工程竣工验收时，必须具备设计单位签署的质量合格文件。

- 配电系统主要设备技术要求

1配电箱

柜体造型美观、结构牢固可靠。

柜体内开关等所有电气元件。

具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- 7.系统设计总体要求：

- 盥洗设备及淋浴间应同时设置冷热水源，并安装混水龙头。按建筑平面图设计要求和院感要求安装洗手盆和感应水龙头。

- 采购人负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源至楼层，并预留水管道接口。

- 区内的给排水干、立管为暗装，支管也不宜明装。排水管弯头选用带检查口弯头。

- 穿墙及穿楼板的管道必须做套管，套管内的管段不应有接头，管道和套管之间用不燃性密封材料封口。

- 暗装阀门和排水检查口处，必须设检修门，检修门必须严密。

- 冷热水管采用PPR给水管，热熔连接冷水管，管径DN≤50采用PPR截止阀，公称压力为1.00MPa；

- 纯水管采用304不锈钢给水管： DN< 80 ,环压式连接；DN≥80 ,焊接 ；或按产品要求。

- 室内生活污废水排水管，室内排水管采用UPVC排水管，溶剂粘接。

- 盥洗设备及淋浴间应同时设置冷热水源，并安装混水龙头。按建筑平面图设计要求和院感要求安装洗手盆和感应水龙头。

- 招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物和易于清扫的卫生洁具及附件。洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

- 给排水管道的强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验应按国家有关规范进行。

- 给排水管道材质必须符合国家洁净管材标准。

四售后服务要求：

- 免费质保期期限：验收合格后3年 ，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定为准。质保期后，如采购人要求，中标供应商应长期负责有偿优惠维修。

- 提供标准电话技术支持（7×24小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后 2 小时内响应， 8 小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过 24 小时。

- 如果是因硬件设备故障，在检修2小时后仍无法修复，需要在48小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户替代使用，直至故障设备修复为止。提供现场备件的服务，保证当关键部件发生故障时能够以最快的速度解决系统硬件，所有备件为原厂备件。

- 质保期满后，中标人应以优惠价格提供维保服务。

- 采购人要求供应商在广西省内提供自有或租赁的固定场所及备件仓库作为服务场所，并为本项目派出人员提供服务为优。

（附件：柳州市工人医院鱼峰山院区核酸检测能力提升项目设备采购及安装项目清单）

| 项号 | 货物 名称 | 规格型号 及参数 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室——设备/产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台L*750W*850H | 钢木结构：台面采用12.7mm 厚实芯理化板(边缘加厚至 25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝 钢焊接成形,柜体：采用16mm 厚的优质三聚氰胺板，抽屉 面板、门面板采用18mm厚的 优质三聚氰胺中纤板，导 轨：优质静音三节滚珠导轨 。DTC铰链。扣手：铝合金暗 拉手。 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 米 | 35.00 |  |  |
| 2 | 角柜 | 钢木结构，实验专用台面、采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。台面承重大于350kg/㎡。 C型钢架：框架采用40*60*1.5mm优质矩型钢管焊接成形 柜体：采用16mm厚的优质三聚氰胺板、抽屉、面板、门面板采用18mm厚的优质三聚氰胺颗粒板 导轨：优质静音三节滚珠导轨，DTC铰链 扣手：铝合金暗拉手或者PVC暗拉手 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 中央台L*1500W*850H | 钢木结构：台面采用12.7mm 厚实芯理化板(边缘加厚至 25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝 钢焊接成形,柜体：采用16mm 厚的优质三聚氰胺板，抽屉 面板、门面板采用34mm厚的 优质三聚氰胺中纤板，导 轨：优质静音三节滚珠导轨 。DTC铰链。扣手：铝合金暗 拉手。 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 米 | 4.20 |  |  |
| 4 | 全铜三联水龙头 | 全铜结构、360°旋转，采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀 | 国优 | 套 | 9.00 |  |  |
| 5 | pp水槽 | 采用实验室专用PP 5mm厚高密度 环保型黑色PP材料一体成型耐酸碱、防腐蚀 | 国优 | 套 | 9.00 |  |  |
| 6 | pp滴水架 | 采用PP棒+Trespa材质， 抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿 | 国优 | 套 | 9.00 |  |  |
| 7 | 洗眼器 | 桌上式，表面经环氧树酯粉末静电喷涂耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 套 | 9.00 |  |  |
| 8 | 双人超净工作台 | 双人单面垂直单向流，准闭合式。日本AIR TECH公司专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。 1、外尺寸(宽×深×高) 1500mm×730mm×1600mm 工作区尺寸(宽×深×高) 1360mm×690mm×520mm 2、过滤技术 过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）高效过滤器规格及数量610*610*50*2只 3、洁净度 ISO 5 级 4、噪音 ≤62dB(A) 5、振动半峰值 ≤3μm 6、照度 ≥300Lx 7、平均风速 ≥0.3m/s(三档调速)；菌落数：≤0.5个/皿•时（直径90mm培养平皿） 8、结构：全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 9、照明系统采用名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。 10、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷。 12、操作挡板为安全玻璃移门，日本进口升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 13、名牌紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座设计，可断电保护功能，实验使用安全方便。荧光灯/紫外灯规格及数量 14W*2/8W* | 1、苏净 2、东联合尔 3、鑫贝西 或者相当于同等品牌 | 台 | 2.00 |  |  |
| 9 | 中央台L*1500W*850H | 钢木结构：台面采用12.7mm 厚实芯理化板(边缘加厚至 25.4mm),C型钢架：框架采用 40mm*60mm*1.5mm优质上海宝 钢焊接成形,柜体：采用16mm 厚的优质三聚氰胺板，抽屉 面板、门面板采用34mm厚的 优质三聚氰胺中纤板，导 轨：优质静音三节滚珠导轨 。DTC铰链。扣手：铝合金暗 拉手。 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 米 | 4.20 |  |  |
| 10 | 不锈钢传递窗 | 1、传递窗规格:600*600*600mm（外尺寸） 2、304不锈钢材质 3、机械互锁 4、配置紫外线杀菌灯 5、密封性能好 6、安装做法详见彩钢板安装大样图 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 台 | 3.00 |  |  |
| 11 | 不锈钢传递窗 | 1、传递窗规格:1200*600*600mm（外尺寸） 2、304不锈钢材质 3、机械互锁 4、配置紫外线杀菌灯 5、密封性能好 6、安装做法详见彩钢板安装大样图 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 台 | 3.00 |  |  |
| 12 | 不锈钢洗消台 | 按技术规范及设计图纸，设计、供应；不锈钢、三位 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 台 | 2.00 |  |  |
| 13 | 生物安全柜 | 1生物安全柜技术参数 1、安全级别：Ⅱ级B2，污染气体100%过滤后外排 2、工作区尺寸(宽×深×高)：1304×630×630（mm） 外型尺寸：1500×795×2050（mm）适合双人操作 3、工作区下降气流平均风速：0.35m/s，前窗流入气流平均风速：0.55 m/s 4、振动半峰值 ≤3μm 5、噪声：≤65分贝 6 、照度：≥900LX 7、电源：AC220v,50Hz 8、在送风和排风系统都设置“阻泄露”专利技术的装置，对于0.12μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.9995%，确保达到洁净度ISO4级。 9、交叉感染：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C,人员防护菌落总数≤5CFU./次; D,受试产品防护菌落总数≤2CFU./次 10、过滤材料：采用优质的滤膜，材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维，满足使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，无释放对人员、环境和设备产生不利影响的物质。 11、负压环绕的双层箱体，确保无污染泄露。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自净功能。 12、滑动前窗采用进口悬挂升降系统，使用钢化安全玻璃能任意升降定位专利技术，可靠性，无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 13、玻璃全幅可清洁功能设备，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角。 14、照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间。 15、过滤器寿命显示及报警（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有绿/黄/红三色指示提醒维护。 16、直流无刷节能电机，无级调速,设备具有断电记忆功能。（提供电机UL证书） 17、前吸入口采用无阻碍回风的专利技术,有效防止逆流、湍流的形成，提高安全性。 18、高清LCD彩色人机对话界面 ，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，微电脑自动控制及风量自动补偿控制，全程监控，监视显示项目： 1、实时监控、显示流入气流和下降气流风速； 2、安全状态显示及声光、联锁报警； 3、高效过滤器寿命显示及报警； 4、移门过高声光报警 19、安全柜内配有水气接口及电源插座。 20、隔离操作面10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。 21、严格的柜体防泄露检测，确保柜体在500PA的条件下无任何泄露 22、采用知名品牌的高效低能的排风机，排风机体积小，安装方便 23、排风管路采用进口的执行器控制阀门,降低外界气流对安全柜的影响,提高安全. | 1、苏净 2、东联合尔 3、鑫贝西 或者相当于同等品牌 | 台 | 4.00 |  |  |
| 14 | 通风柜 | （1）台面：12.7mm实验室采用等同富美家/威盛亚/盛福莱等品牌的实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，防多种酸碱、耐腐蚀、耐135°C高温； （2）主体：框架采用1.2mm优质冷轧钢板，柜体及柜门、隔板采用0.8mm优质冷轧钢板，钢板表面磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理； （3）内衬板及导流板：5mm厚实验室专用抗倍特板，导流板三段可拆； （4）视窗：5mm厚钢化玻璃，可在任意高度停留； （5）照明：30W日光灯； （6）配件：柜门合页采用优质304#全不锈钢大折页；拉手采用优质304#全不锈钢拉手；钢制可调脚，配小水杯及单口水龙头各1套 （7）电源：泰力三孔插座，标配4个/台，2.5平方电线； （8）规格：1500×800×2350 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 个 | 4.00 |  |  |
| 15 | 生物安全柜 | 1、安全级别：Ⅱ级A2，70%内部循环利用，30%过滤后外排 2、工作区尺寸(宽×深×高)：1604×630×630（mm） 外尺寸：1800×795×2050（mm）适合双人操作 3、工作区下降气流平均风速：0.35m/s，前窗流入气流平均风速：0.55 m/s 4、振动半峰值 ≤3μm 5、噪声：≤62分贝 6 、照度：≥900LX 7、电源：AC220v,50Hz 8、在送风和排风系统都设置阻泄露的技术。对于0.12μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.9995%，确保达到洁净度ISO4级。 9、交叉感染：A，撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B，狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次; C,人员防护菌落总数≤5CFU./次; D,受试产品防护菌落总数≤2CFU./次 10、过滤材料：材质为硅硼酸盐超细玻璃纤维，满足使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，无释放对人员、环境和设备产生不利影响的物质。 11、负压环绕的双层箱体，确保无污染泄露。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自净功能。 12、滑动前窗采用进口悬挂升降系统，使用钢化安全玻璃能任意升降定位专利技术，可靠性，无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌 13、玻璃全幅可清洁功能设备，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角。 14、照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间。 15、过滤器寿命显示及报警（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有绿/黄/红三色指示提醒维护。 16、直流无刷节能电机，无级调速,设备具有断电记忆功能。 17、前吸入口采用无阻碍回风技术,有效防止逆流、湍流的形成，提高安全性。 18、高清LCD彩色人机对话界面 ，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，微电脑自动控制及风量自动补偿控制，全程监控，监视显示项目： 1、实时监控、显示流入气流和下降气流风速； 2、安全状态显示及声光、联锁报警； 3、高效过滤器寿命显示及报警； 4、移门过高声光报警 19、安全柜内配有水气接口及电源插座。 20、隔离操作面10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。 21、严格的柜体防泄露检测，确保柜体在500PA的条件下无任何泄露 | 1、苏净 2、东联合尔 3、鑫贝西 或者相当于同等品牌 | 台 | 3.00 |  |  |
| 16 | 货架 | （1）柜体：主体、门板、层板采用0.8mm厚优质冷轧钢板，钢板表面磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理； （2）900*500*1800 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 个 | 6 |  |  |
| 17 | 气瓶柜 | （1）柜体：主体、门板、层板采用1.0mm厚优质冷轧钢板，钢板表面磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理； （2）内置钢瓶固定装置 （3）900*500*1800 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 防爆柜 | （1）柜体：两层钢板之间间隔40mm,内填特种防火材料，钢板厚度不低于2mm， （2）柜体内、外都喷有持久的无铅环氧树脂漆，最大程度增强抵抗化学品的能力， （3）1000*500*1600 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 冷藏标本柜 | （1）柜体：主体、门板、层板采用0.8mm厚优质冷轧钢板，钢板表面磷化、酸洗、环氧树脂喷塑处理； （2）配件：合页采用优质DTC合金铰链；拉手采用金属亚光拉手/PVC扣手；钢制可调脚； （3）配件：合页采用优质304#全不锈钢折页；拉手采用优质304#全不锈钢拉手；钢制可调脚； （4）其他：条纹磨砂、透明玻璃（可选）； （5）制冷功率210W，风冷。 （6）控制温度2-8℃，湿度35-75%。 （7）规格：1200*600*1950 | 1、爱菲 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 紧急喷淋 | 冲淋器： SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头 洗眼器： SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘 洗眼喷头： 高密度PP材料，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物 踏板开关：用来控制洗眼开关 | 1、欧贝尔 2、鑫胜利 3、树荣 或者相当于同等品牌 | 个 | 3 |  |  |
| 实验室——通风设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 医疗专用空气净化处理机组 | 1、医疗专用空气净化处理机组 2、安装方式：落地卧式安装 3、送风风量：2000m3/h 4、新风量：1000m3/h 5、制冷量：12KW 6、制热量：12KW 7、机外余压：700Pa 8、功能配置：G4过滤器+F8过滤器+制冷（加热）+远程控制 | 1、清华同方 2、雅士 3、天加 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 风冷室外机 | 1、名称：空调室外机5HP 2、规格： 制冷量:12kW，制热量:12kW； 3、安装形式：落地式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、清华同方 2、雅士 3、天加 或者相当于同等品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 医疗专用空气新风预处理机组 | 1、医疗专用空气新风预处理机组 2. 安装方式：落地卧式安装。 2.送风风量：3200m3/h。 3.新风量：3200m3/h。 4.制冷量：51.3KW。 5、制热量：53KW 5、机外余压：700Pa。 6、功能配置：TAHM6.0H-MF(三级过滤G4+F8+H10) | 1、清华同方 2、雅士 3、天加 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 风冷室外机 | 1、名称：空调室外机18HP 2、规格： 制冷量:51.3kW，制热量:53kW； 3、安装形式：落地式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、清华同方 2、雅士 3、天加 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 医疗专用空气新风预处理机组 | 1、医疗专用空气新风预处理机组 2、安装方式：落地卧式安装 3、送风风量：6200m3/h 4、新风量：6200m3/h 5、制冷量：102.6KW 6、制热量：106KW 7、机外余压：700Pa 8、功能段配置：TAHM6.0H-MF(三级过滤G4+F8+H10)+远程控制 | 1、清华同方 2、雅士 3、天加 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 风冷室外机 | 1、名称：空调室外机18HP 2、规格： 制冷量:51.3kW，制热量:53kW； 3、安装形式：落地式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、清华同方 2、雅士 3、天加 或者相当于同等品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 等离子消毒机 | 可在有人状态下运行，且对人体没有伤害，杀菌效果高，选用优质活性炭分子过滤器，可有效除去有机气体和异味 | 1、佳光 2、森茂 3、智安康 或者相当于同等品牌 | 台 | 4 |  |  |
| 28 | 等离子消毒机 | 可在有人状态下运行，且对人体没有伤害，杀菌效果高，选用优质活性炭分子过滤器，可有效除去有机气体和异味 | 1、佳光 2、森茂 3、智安康 或者相当于同等品牌 | 台 | 4 |  |  |
| 29 | 自控系统 | 1、自动控制系统 2、强弱电一体自控柜的布管布线 3、含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件、强弱电布管布线 4、交流接触器和继电器等相关元件、强弱电布管布线 | 1、衢州坤泰 2、赛洁 3、赛科 或者相当于同等品牌 | 套 | 3 |  |  |
| 30 | 多联空调室内机 N28 | 1、名称：多联空调室内机 2、规格： 制冷量:2.8kW，制热量:3.2kW； 3、安装形式：吊顶式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、天加 2、美的 3、TCL 或者相当于同等品牌 | 台 | 3 |  |  |
| 31 | 多联空调室内机 N28 | 1、名称：多联空调室内机 2、规格： 制冷量:3.6kW，制热量:4.5kW； 3、安装形式：吊顶式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、天加 2、美的 3、TCL 或者相当于同等品牌 | 台 | 4 |  |  |
| 32 | 多联空调室内机 N28 | 1、名称：多联空调室内机 2、规格： 制冷量:4.5kW，制热量:5.0kW； 3、安装形式：吊顶式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、天加 2、美的 3、TCL 或者相当于同等品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 多联空调室内机 N28 | 1、名称：多联空调室内机 2、规格： 制冷量:5.6kW，制热量:6.3kW； 3、安装形式：吊顶式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、天加 2、美的 3、TCL 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 多联空调室内机 N28 | 1、名称：多联空调室内机 2、规格： 制冷量:6.3kW，制热量:7.1kW； 3、安装形式：吊顶式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、天加 2、美的 3、TCL 或者相当于同等品牌 | 台 | 3 |  |  |
| 35 | 多联空调室内机 N28 | 1、名称：多联空调室内机 2、规格： 制冷量:7.1kW，制热量:8.0kW； 3、安装形式：吊顶式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、天加 2、美的 3、TCL 或者相当于同等品牌 | 台 | 4 |  |  |
| 36 | 多联空调室外机 | 1、名称：多联空调室外机 2、规格： 制冷量:40kW，制热量:45kW； 3、安装形式：吊顶式 4、试压要求：满足设计规范要求 | 1、天加 2、美的 3、TCL 或者相当于同等品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 37 | 多联机面板 | 1、名称：多联机面板 （液晶） | 1、天加 2、美的 3、TCL 或者相当于同等品牌 | 个 | 17 |  |  |
| 38 | 分歧管 | 1、名称：分歧管 2、材质：铜 3、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 5 |  |  |
| 39 | 分歧管 | 1、名称：分歧管 2、材质：铜 3、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 4 |  |  |
| 40 | 分歧管 | 1、名称：分歧管 2、材质：铜 3、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 3 |  |  |
| 41 | 铜管 | 1、名称：脱脂铜管 2、规格： φ6.35 3、材质：铜 4、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 32 |  |  |
| 42 | 铜管 | 1、名称：脱脂铜管 2、规格： φ9.53 3、材质：铜 4、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 42 |  |  |
| 43 | 铜管 | 1、名称：脱脂铜管 2、规格： φ12.7 3、材质：铜 4、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 42 |  |  |
| 44 | 铜管 | 1、名称：脱脂铜管 2、规格： φ15.88 3、材质：铜 4、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 58 |  |  |
| 45 | 铜管 | 1、名称：脱脂铜管 2、规格： φ19.05 3、材质：铜 4、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 52 |  |  |
| 46 | 铜管 | 1、名称：脱脂铜管 2、规格： φ22.23 3、材质：铜 4、试压要求：满足设计规范要求 | 国优 | 个 | 52 |  |  |
| 47 | 静音高效排风机组 | 设计风量：1500m3/h，机外余压400Pa（二相电源） | 1、应达 2、正野 3、松下 或者相当于同等品牌 | 台 | 3 |  |  |
| 48 | 静音高效排风机组 | 设计风量：2500m3/h，机外余压400Pa（二相电源） | 1、应达 2、正野 3、松下 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 静音高效排风机组 | 设计风量：3000m3/h，机外余压400Pa（三相电源） | 1、应达 2、正野 3、松下 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 静音高效排风机组 | 设计风量：3500m3/h，机外余压400Pa（三相电源） | 1、应达 2、正野 3、松下 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 静音排风机组 | 设计风量：800m3/h，机外余压200Pa（二相电源） | 1、应达 2、正野 3、松下 或者相当于同等品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 52 | 静音排风机组 | 设计风量：1500m3/h，机外余压200Pa（二相电源） | 1、应达 2、正野 3、松下 或者相当于同等品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 53 | 静音排风机组 | 设计风量：2000m3/h，机外余压200Pa（二相电源） | 1、应达 2、正野 3、松下 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 排气扇 | 设计风量：500m3/h，机外余压100Pa（二相电源） | 1、应达 2、正野 3、松下 或者相当于同等品牌 | 个 | 4 |  |  |
| 55 | 净化双层微穿孔板消声器 | 400*250*2000外侧保温处理，保温厚度25mm | 国优 | 个 | 2 |  |  |
| 56 | 净化双层微穿孔板消声器 | 630*500*2000外侧保温处理，保温厚度25mm | 国优 | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 净化双层微穿孔板消声器 | 720*500*2000外侧保温处理，保温厚度25mm | 国优 | 个 | 1 |  |  |
| 58 | 高效送风口 | 1、规格：L600*W600*H400 2、额定风量：1000CMH 3、冷轧钢板外框、表面静电喷涂； 4、出风口配专用铝合金散流器风口； 5、含高效过滤器 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 个 | 4 |  |  |
| 59 | 高效送风口 | 1、规格：L480*W480*H400 2、额定风量：500CMH 3、冷轧钢板外框、表面静电喷涂； 4、出风口配专用铝合金散流器风口； 5、含高效过滤器 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 个 | 3 |  |  |
| 60 | 洁净室专用下排风口 | 1、规格：600*350 mm 2、材质：铝合金，表面喷白塑 3、厚度：0.8mm 4、百叶类型：横向百叶 5、附件：带过滤器 6、可拆门铰式 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 个 | 3 |  |  |
| 61 | 洁净室专用下排风口 | 1、规格：400*350 mm 2、材质：铝合金，表面喷白塑 3、厚度：0.8mm 4、百叶类型：横向百叶 5、附件：带过滤器 6、可拆门铰式 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 个 | 3 |  |  |
| 62 | 洁净室专用下回风口 | 1、规格：400*350 mm 2、材质：铝合金，表面喷白塑 3、厚度：0.8mm 4、百叶类型：横向百叶 5、附件：带过滤器 6、可拆门铰式 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 63 | 洁净室专用排风口 | 1、规格：400*400 mm 2、材质：铝合金，表面喷白塑 3、厚度：0.8mm 4、类型：单层百叶 5、附件：带过滤器 6、可拆门铰式 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 单层百叶风口 | 300*300含尼龙网 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 18 |  |  |
| 65 | 防雨排风百叶 | 1000*500含四层铝网 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 防雨排风百叶 | 600*500含四层铝网 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 3 |  |  |
| 67 | 新风防雨排百叶 | 1000*500含四层铝网 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 68 | 新风防雨排百叶 | 600*500含四层铝网 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 3 |  |  |
| 69 | 新风防雨排百叶 | 320*320含四层铝网 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 70 | 自重式风管防火阀 | 400*250 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 71 | 自重式风管防火阀 | 630*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 72 | 自重式风管防火阀 | 720*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 73 | 自重式风管防火阀 | 320*250 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 74 | 电动密闭阀 | 400*250 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 16 |  |  |
| 75 | 电动密闭阀 | 630*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 76 | 电动密闭阀 | 720*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 77 | 电动密闭阀 | 320*250 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 78 | 电动密闭阀 | 720*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 风管止回阀 | 400*250 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 8 |  |  |
| 80 | 风管止回阀 | 630*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 81 | 风管止回阀 | 720*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 82 | 风管止回阀 | 320*250 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 3 |  |  |
| 83 | 风管止回阀 | 720*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 84 | 风管止回阀 | 500*320 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 手动对开多叶调节阀 | 200*160 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 26 |  |  |
| 86 | 手动对开多叶调节阀 | 250*200 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 15 |  |  |
| 87 | 手动对开多叶调节阀 | 320*250 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 8 |  |  |
| 88 | 手动对开多叶调节阀 | 400*250 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 8 |  |  |
| 89 | 手动对开多叶调节阀 | 630*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 90 | 手动对开多叶调节阀 | 720*500 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 91 | 风阀电动执行器 | 24V电动执行器 | 1、青竹 2、华联达 3、皮谱 或者相当于同等品牌 | 个 | 33 |  |  |
| 92 | 镀锌钢板净化通风管道 | 1、δ=1.0mm以内，净化风管工 艺，含专用法兰条、法兰角 2、漏光检测, 3、保持风管内清洁 | 国优 | ㎡ | 260 |  |  |
| 93 | 镀锌钢板净化通风管道 | 1、δ=0.75mm以内，净化风管工 艺，含专用法兰条、法兰角 2、漏光检测，风管, 3、保持风管内清洁 | 国优 | ㎡ | 350 |  |  |
| 94 | 镀锌钢板净化通风管道 | 1、δ=0.6mm以内，净化风管工 艺，含专用法兰条、法兰角 2、漏光检测，漏风检测，风管 3、风管内清洁消毒 | 国优 | ㎡ | 220 |  |  |
| 95 | 风管保温棉 | δ=25mm发泡橡塑保温板，B1级防火 | 1、华美 2、晴文 3、中亚 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 830 |  |  |
| 96 | 风量检测孔 | DN20 | 国优 | 个 | 12 |  |  |
| 97 | 微压检测传感器 | 量程±30pa | 1、伊莱科 2、宜工 3、万特弗 或者相当于同等品牌 | 个 | 10 |  |  |
| 98 | UPVC排风管 | 1、Ø=250mm，PVC专业胶水粘接， 2、漏光检测， 3、管道内清洁 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | 米 | 12 |  |  |
| 99 | UPVC排风管 | 1、Ø=350mm，PVC专业胶水粘接， 2、漏光检测， 3、管道内清洁 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 5、或者相当于同等品牌 | 米 | 12 |  |  |
| 100 | PVC-U排水管 | DN50（含δ=20mm橡塑保温套管） | 1、联塑 2、日丰 3、金德 6、或者相当于同等品牌 | 米 | 30 |  |  |
| 101 | PVC-U排水管 | DN40（含δ=20mm橡塑保温套管） | 1、联塑 2、日丰 3、金德 7、或者相当于同等品牌 | 米 | 40 |  |  |
| 102 | PVC-U排水管 | DN25（含δ=20mm橡塑保温套管） | 1、联塑 2、日丰 3、金德 8、或者相当于同等品牌 | 米 | 70 |  |  |
| 103 | 橡胶软接头 | DN20 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 9、或者相当于同等品牌 | 米 | 30 |  |  |
| 104 | 吊、支架 | 1、形式：吊、托支架 2、材质：碳钢(型钢综合) 3、除锈、刷油：人工除锈、刷防锈漆、调和漆各两遍 | 国优 | kg | 120 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室——楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 地面找平 | 拆除墙体后，地面细石混凝土砂浆找平 | 国优 | ㎡ | 260.00 |  |  |
| 106 | 自流坪楼地面 | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装基面涂胶地板粘合剂，2~3厚自流平，吸收性界面处理剂 | 1、耐奇 2、德高 3、奥迪美 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 768.00 |  |  |
| 107 | 抗静电PVC地板 | 1、厚度≥2.0㎜、防静电、耐磨、 耐腐蚀，弹韧性好，易清洁，防火防滑、防着色； 2、要求达到B1级防火； 3、M级耐磨，表面有PU防污涂层； 4、设前必须采用2～3mm厚自流平及界面处理剂处理。 | 1、洁福 2、LG 3、阿姆斯壮或者相当于同等品牌 | ㎡ | 768.00 |  |  |
| 108 | 成品PVC踢脚线 | 踢脚线高度：100mm | 1、洁福 2、LG 3、阿姆斯壮或者相当于同等品牌 | ㎡ | 173.00 |  |  |
| 109 | 石材门槛ST-04 | 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干混地面砂浆GD15基层铺设，素水泥浆材料的品种：20mm厚神州绿石材，100~200mm宽 | 国优 | ㎡ | 20.00 |  |  |
| 110 | 块料楼地面(300*300地砖) | 防水地面（300*300）防滑地砖 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆GD15基层，干混地面砂浆GD25结合层,素水泥浆基层处理剂一遍 | 1、箭牌 2、东鹏 3、将军 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 61.00 |  |  |
| 111 | 块料楼地面(600*600地砖) | 防水地面（600*600）防滑地砖 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚干混地面砂浆GD15基层，干混地面砂浆GD25结合层,素水泥浆基层处理剂一遍 | 1、箭牌 2、东鹏 3、将军 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 85.00 |  |  |
| 112 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、防水膜品种：1.2厚聚氨脂防水涂料,两遍成活 | 国优 | ㎡ | 146.00 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室——墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 多孔砖墙 | 1、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:200mm厚MU5.0煤矸石空心砖 2、砂浆强度等级、配合比:预拌混合砂浆M5.0 3、具体详见图纸、图集、答疑、规范等其它资料，满足验收要求 | 国优 | ㎡ | 60.00 |  |  |
| 114 | 无机预涂装饰板墙面75型轻钢龙骨 | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨 | 国优 | ㎡ | 968.00 |  |  |
| 115 | 无机预涂装饰板墙面（10mm厚硅酸钙板基层） | 基层材料种类、规格:10mm厚硅酸钙板按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装 | 国优 | ㎡ | 1531.00 |  |  |
| 116 | 无机预涂装饰板墙面（6mm无机预涂板） | 面层材料品种:6mm无机预涂装饰面板按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装 | 1、飞帆 2、鲁泰 3、卡利 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 1431.00 |  |  |
| 117 | 不锈钢护角 | 位置:柱角、墙角 材料种类、规格:L=50,δ=1.0，不锈钢护角，基础板：九厘板 | 国优 | m | 84.00 |  |  |
| 118 | 墙面涂膜防水 | 1、防水膜品种：1.2厚聚氨脂防水涂料,两遍成活 | 国优 | ㎡ | 80.00 |  |  |
| 119 | 块料墙面（300*600）瓷砖 | 湿区墙面满贴300*600墙面砖 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚干混内墙砂浆GD15基层，干混内墙砂浆GD20结合层,素水泥浆 | 1、箭牌 2、东鹏 3、将军 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 460.00 |  |  |
| 120 | 乳胶漆 | 3遍腻子3遍涂料 | 1、多乐士 2、立邦 3、华润 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 154.00 |  |  |
| 121 | 石材窗台板 | 窗台板材质、规格、颜色：加厚磨边，150mm宽 | 国优 | ㎡ | 17.00 |  |  |
| 122 | 窗帘盒 | 窗帘盒材质、规格:铝塑板饰面 | 国优 | m | 28.00 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室——顶面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 铝扣板吊顶轻钢龙骨 | 2.7m；75型轻钢龙骨 | 国优 | ㎡ | 353.00 |  |  |
| 124 | 铝扣板天棚 | 2.7m；600*600*0.8mm铝扣板 | 国优 | ㎡ | 305.00 |  |  |
| 125 | 铝扣板天棚 | 2.7m；300*300*0.8mm铝扣板 | 国优 | ㎡ | 48.00 |  |  |
| 126 | 天棚吊顶铝板收边线 | 25*25mmL型铝合金收边线 | 国优 | m | 498.00 |  |  |
| 127 | 无机预涂装饰板墙面50型轻钢龙骨 | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装骨架、边框材料种类、规格:50型轻钢上人龙骨 | 国优 | ㎡ | 545.00 |  |  |
| 128 | 无机预涂装饰板墙面（8mm厚硅酸钙板基层） | 基层材料种类、规格:8mm厚硅酸钙板按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装 | 国优 | ㎡ | 545.00 |  |  |
| 129 | 无机预涂装饰板墙面（6mm无机预涂板） | 面层材料品种:6mm无机预涂装饰面板按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装 | 1、飞帆 2、鲁泰 3、卡利 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 545.00 |  |  |
| 130 | 乳胶漆 | 3遍腻子3遍涂料 | 1、多乐士 2、立邦 3、华润 或者相当于同等品牌 | ㎡ | 54.00 |  |  |
| 131 | 维修门 | 1.规格：550*550 2.钢板烤漆 3.带合页及调节开关 | 国优 | 个 | 6.00 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室——门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 单开气密封门M1021（带观察窗） | 单开气密封门M1021：1000*2150（带观察窗）门页包边，门框均采用1.4厚门面采用防火板门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，门关闭时自动密封门中部不锈钢防撞带15cm宽1.1厚闭门器 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 樘 | 25.00 |  |  |
| 133 | 单开气密封门M1021（带百叶窗） | 单开气密封门M1021：1000*2150（带百叶窗）门页包边，门框均采用1.4厚门面采用防火板门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，门关闭时自动密封门中部不锈钢防撞带15cm宽1.1厚闭门器 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 樘 | 6.00 |  |  |
| 134 | 单开气密封门M0921（带观察窗） | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装,双开气密封门M921：900*2150（带观察窗）门页包边，门框均采用1.4厚铝型材,门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚,门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，门关闭时自动密封 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 樘 | 4.00 |  |  |
| 135 | 单开气密封门M0921（带百叶窗） | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装,双开气密封门M921：900*2150（带百叶窗）门页包边，门框均采用1.4厚铝型材,门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚,门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，门关闭时自动密封 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 樘 | 6.00 |  |  |
| 136 | 双开气密封门M1421（带观察窗） | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装,双开气密封门M1421：1400*2150（带观察窗）门页包边，门框均采用1.4厚铝型材,门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚,门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，门关闭时自动密封 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 樘 | 10.00 |  |  |
| 137 | 乙级防火门M1421 | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装,乙级防火门M1421：1800*2150（带观察窗）门页包边，门框均采用1.4厚铝型材,门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚,门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，门关闭时自动密封 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 樘 | 6.00 |  |  |
| 138 | 双面双开气密门M1521（带观察窗） | 按技术规范及设计图纸，设计、供应及安装,双面双开气密门M1521：1500*2150（带观察窗）门页包边，门框均采用1.4厚铝型材,门中部不锈钢防撞带15cm宽1.0厚,门框上安装密封胶条，门页底部带可活动密封装置，门关闭时自动密封 | 1、海浩 2、北元 3、青竹 或者相当于同等品牌 | 樘 | 2.00 |  |  |
| 139 | 玻璃固定窗 | 1、10mm钢化玻璃。 | 国优 | ㎡ | 26.00 |  |  |
| 140 | 不锈钢包边 | 1、基层板为15mm大芯板。 2、2边四周采用304不锈钢包边。 | 国优 | ㎡ | 3.80 |  |  |
| 141 | 接收窗口 | 1、400*300钢化玻璃 2、2边四周采用304不锈钢包边。 3、带月牙锁。 | 国优 | ㎡ | 1.60 |  |  |
| 142 | 固定窗框架 | 1、80*40*2镀锌方通通顶。 2、窗户框架方通龙骨上下龙骨间距为1200。 3、窗框采用80*40*2做支架。 | 国优 | m | 26.00 |  |  |
| 143 | 铝合金双层玻璃推拉窗 | 1、铝合金双层玻璃推拉窗。 2、5+5mm双层钢化真空玻璃。 3、铝合金厚度1.4。 | 国优 | ㎡ | 72.00 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室——强电/弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 电源动力总配电箱 | 1.箱内元件详见配电系统图 2.安装方式:底边距地0.1m落地式安装 | 1、施耐德 2、德力西 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 空调动力配电箱 | 1.箱内元件详见配电系统图 2.安装方式:底边距地1.2m安装 | 1、施耐德 2、德力西 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 台 | 3 |  |  |
| 146 | 照明配电箱 | 1.箱内元件详见配电系统图 2.安装方式:底边距地1.2m安装 | 1、施耐德 2、德力西 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 台 | 4 |  |  |
| 147 | 单联开关 | 照明双联开关220V/10A 距地1.4米 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 28 |  |  |
| 148 | 双联开关 | 照明双联开关220V/10A 距地1.4米 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 31 |  |  |
| 149 | 三位开关 | 三联开关 220V/10A 距地1.4米 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 150 | 单联双控开关 | 单联开关 220V/10A 距地1.4米 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 8 |  |  |
| 151 | 插座 | 二、三孔插座 250V/10A | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 158 |  |  |
| 152 | 插座 | 二、三孔插座 250V/16A | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 28 |  |  |
| 153 | 插座 | 防水插座 250V/10A | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 8 |  |  |
| 154 | LED面板灯 | LED净化灯40W 1200X300mm | 1、欧普 2、三雄 3、方正 或者相当于同等品牌 | 套 | 28 |  |  |
| 155 | LED面板灯 | LED净化灯（应急.30min）40W 1200X300mm | 1、欧普 2、三雄 3、方正 或者相当于同等品牌 | 套 | 16 |  |  |
| 156 | LED面板灯 | LED净化灯40W 600X600mm | 1、欧普 2、三雄 3、方正 或者相当于同等品牌 | 套 | 42 |  |  |
| 157 | LED面板灯 | LED净化灯（应急.30min）40W 600X600mm | 1、欧普 2、三雄 3、方正 或者相当于同等品牌 | 套 | 12 |  |  |
| 158 | LED防水筒灯 | 9W 暖白光 | 1、欧普 2、三雄 3、方正 或者相当于同等品牌 | 套 | 11 |  |  |
| 159 | 紫外线消毒灯 | 紫外线消毒灯 30W | 国优 | 套 | 38 |  |  |
| 160 | 定时器 | 定时器（含单相配套交流接触器） 220V | 国优 | 套 | 12 |  |  |
| 161 | 电子互锁装置 | 缓冲间门互锁 | 国优 | 3 | 3 |  |  |
| 162 | LED灯架 | 40w，白光 | 国优 | 套 | 9 |  |  |
| 163 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*120+1*75 3、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 156 |  |  |
| 164 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*50+1*35 4、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 50 |  |  |
| 165 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3X35+2X16 3、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 68 |  |  |
| 166 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3X16+2X10 4、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 60 |  |  |
| 167 | 电线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZC-BYJ-6 3、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 1200 |  |  |
| 168 | 电线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZC-BYJ-4 3、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 3150 |  |  |
| 169 | 电线 | 1.名称:电线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5 3、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 4600 |  |  |
| 170 | 桥架 | 1.桥架 300×100 2.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 3. 接地跨接 标识 | 国优 | m | 27 |  |  |
| 171 | 桥架 | 1.桥架 200×100 2.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 4. 接地跨接 标识 | 国优 | m | 75 |  |  |
| 172 | 桥架 | 1.桥架 100×50 2.含弯头、三通、直通、连接件、盖板等材料 5. 接地跨接 标识 | 国优 | m | 52 |  |  |
| 173 | 桥架支架 | 桥架支架 含支架制作、安装， | 国优 | 公斤 | 120 |  |  |
| 174 | KBG线管 | 砖混结构暗配 薄壁钢管JDG32 沿墙面、顶板、吊顶内明敷 | 国优 | m | 100 |  |  |
| 175 | KBG线管 | 砖混结构暗配 薄壁钢管JDG25 沿墙面、顶板、吊顶内明敷 | 国优 | m | 500 |  |  |
| 176 | KBG线管 | 砖混结构暗配 薄壁钢管JDG20 沿墙面、顶板、吊顶内明敷 | 国优 | m | 1200 |  |  |
| 177 | 金属软管 | 1、金属软管 ￠20 2、墙内暗敷、吊顶内明敷 | 国优 | m | 300 |  |  |
| 178 | 接线盒 | 1、接线盒 2、安装 | 国优 | 个 | 320 |  |  |
|  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 门禁电源 | 1、门禁电源 2、安装 | 1、海康威视 2、同方锐安 3、泰科 或者相当于同等品牌 | 套 | 3 |  |  |
| 180 | 门禁主机 | 1、门禁主机 2、安装方式：暗装、安装高度1.4米 | 1、海康威视 2、同方锐安 3、泰科 或者相当于同等品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 181 | 门禁可视摄像头（主机） | 1、门禁可视摄像头（主机） 2、安装 | 1、海康威视 2、同方锐安 3、泰科 或者相当于同等品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 182 | 门禁可视摄像头（分机） | 1、门禁可视摄像头（分机） 2、安装 | 1、海康威视 2、同方锐安 3、泰科 或者相当于同等品牌 | 套 | 2 |  |  |
| 183 | 磁力锁电源控制器 | 1.名称:电源控制器 | 1、海康威视 2、同方锐安 3、泰科 或者相当于同等品牌 | 套 | 3 |  |  |
| 184 | 门禁刷卡器 | 1、门禁刷卡器 2、安装方式：暗装、安装高度1.4米 | 1、海康威视 2、同方锐安 3、泰科 或者相当于同等品牌 | 套 | 3 |  |  |
| 185 | 门禁电磁锁 | 1、门禁电磁锁 2、门上安装 | 1、海康威视 2、同方锐安 3、泰科 或者相当于同等品牌 | 套 | 3 |  |  |
| 186 | 出门按扭 | 1、出门按扭 2、门侧安装 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 套 | 3 |  |  |
| 187 | 门禁卡 | 1、电磁卡 | 国优 | 张 | 30 |  |  |
| 188 | 弱电线 | 1、弱电线UTP-CAT6 2、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 国优 | m | 100 |  |  |
| 189 | 电缆 | 1、电力电缆ZR-RVV-4X1.0 2、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 30 |  |  |
| 190 | 电缆 | 1、电力电缆ZR-RVV-2X1.0 2、敷设方式：穿管、桥架敷设。 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 80 |  |  |
|  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 单口电话插座 | 含单口面板和六类模块 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 10 |  |  |
| 192 | 单口网络插座 | 含单口面板和六类模块 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 10 |  |  |
| 193 | 电话网络插座 | 含双口面板和六类模块 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 12 |  |  |
| 194 | 双口网络插座 | 含双口面板和六类模块 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 12 |  |  |
| 195 | 内网外网双口插座 | 含双口面板和六类模块 | 1、TCL 2、飞雕 3、鸿雁 或者相当于同等品牌 | 个 | 10 |  |  |
| 196 | 六类非屏蔽网线 | UTP-CAT6 | 1、GCI 2、一舟 3、罗格朗 或者相当于同等品牌 | m | 1780 |  |  |
| 197 | 机压网络跳线 |  | 1、GCI 2、一舟 3、罗格朗 或者相当于同等品牌 | 条 | 50 |  |  |
| 198 | 交换机 | 48电口+4光口 可网管 | - 华为 - 华三 - 锐捷 - 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 199 | 交换机 | 24电口+4光口 可网管 | - 华为 - 华三 - 锐捷 - 或者相当于同等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 200 | 光纤 | 4芯 单模（包含熔纤盒、尾纤以及施工熔纤、安装等） | 1、GCI 2、一舟 3、罗格朗 或者相当于同等品牌 | 米 | 200 |  |  |
| 201 | 光模块 |  | - 华为 - 华三 - 锐捷 - 或者相当于同等品牌 | 个 | 4 |  |  |
| 202 | 控制线、电源线 | RVVP-4X1.0 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 360 |  |  |
| 203 | 控制线、电源线 | RVV-2X1.0 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 400 |  |  |
| 204 | 控制线、电源线 | RVVP-7X1.0 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 600 |  |  |
| 205 | 镀锌线管 | SC20 | 1、桂林国际 2、珠江 3、金杯 或者相当于同等品牌 | m | 500 |  |  |
| 206 | 镀锌线管 | SC25 | 国优 | m | 300 |  |  |
| 207 | 阻燃PVC管 | PVC20 | 国优 | m | 100 |  |  |
| 208 | 金属线槽 | MR200*100*1.0 | 国优 | m | 20 |  |  |
| 209 | 金属线槽 | MR100*100*1.0 | 国优 | m | 40 |  |  |
| 210 | 线槽支架制作安装 | 角钢支架刷防锈漆二遍、调和漆二遍 | 国标 | 公斤 | 580 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室——给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 聚丙烯复合给水管 | 1.S4系列聚丙烯复合给水管 DN50 热熔连接 1.0Mpa 含管件；2.安装部位:室内；3.输送介质:冷水；4.材质:聚丙烯复合给水管；5.型号、规格:DN25；6.PN:1.6MPa；7.连接方式: 热熔连接 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | m | 26 |  |  |
| 212 | 聚丙烯复合给水管 | 1.S4系列聚丙烯复合给水管 DN40 热熔连接 1.0Mpa 含管件；2.安装部位:室内；3.输送介质:冷水；4.材质:聚丙烯复合给水管；5.型号、规格:DN25；6.PN:1.6MPa；7.连接方式: 热熔连接 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | m | 30 |  |  |
| 213 | 聚丙烯复合给水管 | 1.S4系列聚丙烯复合给水管 DN32 热熔连接 1.0Mpa 含管件；2.安装部位:室内；3.输送介质:冷水；4.材质:聚丙烯复合给水管；5.型号、规格:DN25；6.PN:1.6MPa；7.连接方式: 热熔连接 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | m | 65 |  |  |
| 214 | 聚丙烯复合给水管 | 1.S4系列聚丙烯复合给水管 DN25 热熔连接 1.0Mpa 含管件；2.安装部位:室内；3.输送介质:冷水；4.材质:聚丙烯复合给水管；5.型号、规格:DN25；6.PN:1.6MPa；7.连接方式: 热熔连接 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | m | 80 |  |  |
| 215 | 聚丙烯复合给水管 | 1.S4系列聚丙烯复合给水管 DN20 热熔连接 1.0Mpa 含管件；2.安装部位:室内；3.输送介质:冷水；4.材质:聚丙烯复合给水管；5.型号、规格:DN25；6.PN:1.6MPa；7.连接方式: 热熔连接 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | m | 120 |  |  |
| 216 | PVC-U排水管 | 1、输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:排水管 2、材质:PVC管（含管件，吊架） 3、型号、规格:DN110 4、连接方式:粘接 5、安装部位(室内、外):室内 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | m | 36 |  |  |
| 217 | PVC-U排水管 | 1、输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:排水管 2、材质:PVC管（含管件，吊架） 3、型号、规格:DN75 4、连接方式:粘接 5、安装部位(室内、外):室内 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | m | 40 |  |  |
| 218 | PVC-U排水管 | 1、输送介质(给水、排水、热煤气、燃气、雨水）:排水管 2、材质:PVC管（含管件，吊架） 3、型号、规格:DN50 4、连接方式:粘接 6、安装部位(室内、外):室内 | 1、联塑 2、日丰 3、金德 或者相当于同等品牌 | m | 50 |  |  |
| 219 | 铜质截止阀 | 1.型号、规格：DN50；2.连接方式：螺纹连接；3.材质：全铜；4.压力等级PN=1.6MPa | 1、艾美特 2、神通 3、三花 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 220 | 铜质截止阀 | 1.型号、规格：DN40；2.连接方式：螺纹连接；3.材质：全铜；4.压力等级PN=1.6MPa | 1、艾美特 2、神通 3、三花 或者相当于同等品牌 | 个 | 1 |  |  |
| 221 | 铜质截止阀 | 1.型号、规格：DN32；2.连接方式：螺纹连接；3.材质：全铜；4.压力等级PN=1.6MPa | 1、艾美特 2、神通 3、三花 或者相当于同等品牌 | 个 | 2 |  |  |
| 222 | 铜质截止阀 | 1.型号、规格：DN20；2.连接方式：螺纹连接；3.材质：全铜；4.压力等级PN=1.6MPa | 1、艾美特 2、神通 3、三花 或者相当于同等品牌 | 个 | 28 |  |  |
| 223 | 陶瓷洗手盆 | 1.名称：洗手盆 2.材质：陶瓷 3.含感应式混水龙头、角阀、金属软管及一切相关附件安装 | 1、艾美特 2、神通 3、三花 或者相当于同等品牌 | 套 | 7 |  |  |
| 224 | 拖布池 | 1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷 3.含水龙头、角阀、金属软管及一切相关附件安装 | 1、箭牌 2、惠达 3、安华 或者相当于同等品牌 | 套 | 7 |  |  |
| 225 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.含手动式自闭冲洗阀、进水软管、角阀及一切相关附件安装 | 1、箭牌 2、惠达 3、安华 或者相当于同等品牌 | 套 | 6 |  |  |
| 226 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 2.含花洒、手动式混水龙头、角阀、金属软管及一切相关附件安装 | 1、箭牌 2、惠达 3、安华 或者相当于同等品牌 | 套 | 2 |  |  |
| 227 | 双人位台盆 | 1.名称：双人位台盆 2.材质：大理石台面，盆体陶瓷 3.含水龙头、角阀、金属软管及一切相关附件安装 | 1、箭牌 2、惠达 3、安华 或者相当于同等品牌 | 套 | 2 |  |  |
| 228 | 地漏 |  | 国优 | 个 | 5 |  |  |
| 229 | 清扫口 |  | 国优 | 个 | 3 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 实验室——拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 实心墙体拆除 |  |  | ㎡ | 885.00 |  |  |
| 231 | 吊顶拆除 |  |  | ㎡ | 927.00 |  |  |
| 232 | 建筑垃圾搬运 |  |  | ㎥ | 292.00 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |