## 柳州市工人医院鱼峰院区、西院直饮水系统维保

## 服务外包项目采购需求

- 项目名称

柳州市工人医院鱼峰院区、西院直饮水系统维保服务外包项目

- 项目概况

该项目为柳州市工人医院鱼峰山院区、西院直饮水系统维保项目主要分为：日常巡检；设备耗材更换（按实际产生费用结算，维保单位负责更换）；管路清洗及消毒要求；直饮水箱清洗及消毒；终端壁挂式饮水机清洗及消毒；年度检测六项内容。

- 投标人资质条件

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 具有直饮水机组方面维修保养资质（或生产厂家）及相关证书。

- 投标人须具有院方开具的现堪证明；具体勘探现场联系廖工：13307727932

- 本项目不接受联合体投标。

- 服务要求

- 总体要求

- 严格按照《直饮水净水水质标准》 CJ94-2005的相关规定标准和行业规范进行维护保养和检测等服务项目。

- 日常巡检

- 为确保设备正常运行每月定期对西院、鱼峰山院区直饮水系统进行巡检一次（巡检内容包括：直饮水系统主机设备运行情况，滤料是否需要添加或更换，检测终端机的水质情况等），并有巡检记录或报告；

- 设备耗材更换要求及清单

- 及时更换滤芯滤料，维护维修主机和终端饮水机，更换设备耗材按实际使用进行结算，维保单位负责更换；

- 1.主设备部分及报价

| - 序号 | - 货物名称 | - 维护项目 | - 数量 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 杀菌系统 | - 紫外线杀菌灯灯管40W | - 1支 |  | - 飞利浦或同档次品牌 |
| - 2 | - 液位控制器 | - 液位控制器 | - 1支 |  | - 雷达或同档次品牌，高、中、低三个液位控制开关，本身液位控制器带显示的，但主机显示屏上能看到。 |
| - 3 | - 电磁阀 | - 进水电磁阀（DN25） | - 1支 |  | - 定制，永创或同档次品牌 |
| - 4 | - 电磁阀 | - 进水电磁阀（DN25） | - 1支 |  | - 定制，永创或同档次品牌 |
| - 5 | - 变频供水系统 | - 供水泵 | - 1套 |  | - 定制，南方或同档次品牌 |
| - 6 | - 开关电源器 | - 开关电源器 | - 1套 |  | - 德力西或同等档次品牌 |
| - 7 | - 压力传感器 | - 压力传感器 | - 1套 |  | - 定制 |
| - 8 | - 仪表控制器 | - 仪表控制器 | - 1套 |  | - 定制 |
| - 9 | - 时间继电器 | - 时间继电器 | - 1套 |  | - 定制 |
| - 10 | - 布水器 | - 布水器 | - 1套 |  | - 定制 |
| - 11 | - 保险丝 | - 保险丝 | - 1套 |  | - 与主机匹配 |
| - 小计： |  |  |  |  |  |

- 2.终端机部分及报价

| - 序号 | - 货物名称 | - 维护项目 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 无热胆终端机（祈禧或同档次品牌） | - 整机更换 |  |  |
| - 2 | - 更换发热体探头板 | - 更换配件 |  |  |
| - 3 | - 更换水嘴 | - 更换配件 |  |  |
| - 4 | - 更换水箱 | - 更换配件 |  |  |
| - 5 | - 更换加热管探头 | - 更换配件 |  |  |
| - 6 | - 更换主控 | - 更换配件 |  |  |
| - 7 | - 温度针 | - 更换配件 |  |  |
| - 8 | - 进水电磁阀 | - 更换配件 |  |  |
| - 9 | - 更换2分球阀 | - 更换配件 |  |  |
| - 10 | - 胶塞 | - 更换配件 |  |  |
| - 11 | - 堵帽 | - 更换配件 |  |  |
| - 12 | - 更换2分PE专用管 | - 更换配件 |  |  |
| - 小计： |  |  |  |  |

- 3.耗材部分及报价

| - 序号 | - 耗材名称 | - 单价（元） | - 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 10-24目石英砂 |  | - 1次/年 |
| - 2 | - 4-8目椰壳活性炭 |  | - 1次/年 |
| - 3 | - 001*7阳离子树脂 |  | - 1次/年 |
| - 4 | - 20寸纤维滤芯 |  | - 4次/年 |
| - 5 | - 40寸纤维滤芯 |  | - 4次/年 |
| - 6 | - 4040反渗透RO膜 |  | - 1次/年 |

- 管路清洗及消毒要求

- 每年进行1次管道清洗及消毒，每次清洗时间为1天，需提前与招标单位沟通协调，做好相应的准备后服务商才可进行管道清洗和消毒，清洗步骤如下：

- 在每台终端机粘贴警示牌，告知管道正在清洗，避免人员饮用水；

- 需安排人员到各楼层把所有管道及终端机里的水排空

- 技术人员确认过所有管道和所有终端机水排空后，把调配好的消毒剂（二氧化氯）浸泡所有管道和终端机，并检查每台终端机确保每台终端机出水水嘴都有消毒剂流出；

- 各楼层从每台终端机出水水嘴排空消毒剂；

- 用纯水清洗管道及终端机，从每台终端机出水水嘴排水冲洗，直到流出的水没有异色异味为止；

- 冲洗完毕，清理现场，撕掉机身上的告示贴条，直饮水交付使用。（冲洗完毕，保证水质合格，并出示权威部门的两处水质监测报告；检测项目：大肠杆菌、 耐热大肠杆菌、 菌落总数，及感官性状指标）

- 投标单位需提供详细在清洗管道前需提供详细方案

- 每年至少进行1次直饮水箱清洗、 消毒

- 含冲洗剂及相关清洗消毒所需材料。

- 每年至少进行1次终端壁挂式饮水机清洗、消毒

- 包括拆机、装机及相关清洗消毒所需材料

- 辅助院内（院内检验科自检）采样送检服务

- 每年进行1次年度检测

- 按照《直饮水净水水质标准》 CJ94-2005要求，每年由本市级或以上的检测机构（政府相关部门）对水质进行1次年度检测。并保证检测合格的证明报告。如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由中标人承担支付至检测合格并提供检测合格证明给招标人。

- 检测项目：大肠杆菌、耐热大肠杆菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、PH值等不仅限于以上列出的行业最新标准进行检测内容。

- 报价、合同签订及维修保养时间：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市工人医院鱼峰院区、西院直饮水系统维保服务外包项目 | 设备耗材单价合计（按实际采购量结算） | 1 | 批 |  |  |
| 2 |  | 管路清洗及消毒 | 1 | 次 |  |  |
| 3 |  | 直饮水箱清洗及消毒 | 1 | 次 |  |  |
| 4 |  | 终端壁挂式饮水机清洗及消毒（按实际台数结算） | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 年度检测 | 1 | 次 |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ 备注：该报价含人工费，服务费及清洗和消毒所需材料费用； 设备耗材报价按单价进行报价（含更换人工费），费用按实际产生进行结算，1+2+3++4+5=合计总价。 |  |  |  |  |  |  |

- 合同期及结算方式

- 1、合同期限为：1年。

- 2、结算方式：按每季度工程量结算，每季度结算一次。

- 供应商遴选方式

- 对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

承办科室 ：                                使用科室：

经办人：                                   经办人

科主任：                                   科主任：

日期：2022年11月03日                    日期： 2022年11月03日