总院中央空调主机年度保养服务采购项目需求

- 项目名称

总院中央空调主机年度保养服务采购项目

- 项目概况

我院总院中央空调主机已过质保期，现需进行年度维护保养，本项目包括中央空调主机年度保养，每月维修检查，维护保养期间更换冷冻油、油过器滤芯，干燥过滤器滤芯，油品分析，冷媒、冷却液更换及每季度操作培训等。

- 资质要求

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 投标人须具有中国制冷空调设备维修安装企业资质；

- 投标人须具有院方开具的现堪证明；具体勘探现场联系叶工：13877216376

- 本项目不接受联合体投标。

- 项目内容

- 设备型号：

- 约克风冷螺杆热泵机组YSPA1540YE   数量：5台

- 约克磁悬浮离心式冷水机组YMC3914D33144331M6B   数量：4台

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克风冷螺杆热泵机组YSPA1540YE | 保用期至2021.3.26 | 5 | 台 | 每月一次维修检查 |  |
| 2 | 约克磁悬浮离心式冷水机组YMC3914D33144331M6B | 保用期至2022.5.8 | 4 | 台 | 每月一次维修检查 |  |
| 3 | 约克原厂约克W油 （5加仑/桶） | 011-00959-000 | 10 | 桶 | 运行满两年后更换（即维保期间至少需更换一次） |  |
| 4 | 约克原厂油过器滤芯 | 026W32831-000 | 10 | 个 | 运行满两年后更换（即维保期间至少需更换一次） |  |
| 5 | 约克原厂干燥过滤器滤芯 | 026Z37540-000 | 40 | 个 | 运行满两年后更换（即维保期间至少需更换一次） |  |
| 6 | 油品分析 | 油品成分质量分析 | 1 | 个 | 每年一次抽样分析并出具分析报告 |  |
| 7 | 环保R134a冷媒(13.5KG/瓶) | R134-YORK-13.5 | 9 | 桶 | 冷媒补充 |  |
| 8 | 冷却液 （1加仑/桶） | 013-04129-000 | 20 | 瓶 | 冷却液更换 |  |
| 9 | 操作培训 |  |  | 次 | 至少每季度一次 |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 总体要求

- 维修养护周期内500元以下配件免费更换

- 对机组的维修、保养、调试严格按约克工厂标准执行；须选用原厂正品润滑油；蒸发器通炮清洗、冷凝器通炮清洗。依据《约克冷水机组安装、调试、维修操作手册及说明书》及国家现行有关设备运行管理规范标准，开展水冷机组维护、保养工作。

- 维护保养，调试安装过程中的相关安全施工由中标单位负责。

- 成立有专责小组应急服务,24小时应急维修服务：一般情况下4小时内到达现场，紧急情况下（没有备用机组使用），2小时内到达现场；

- 建立日志记录有关操作时间、压力、温度、调整等信息

- 定期检查维护温度调节装置、压力控制装置、阀门、安全装置等

- 负责每月到设备维护保养服务地点对设备进行检查，按设备相关技术要求及相关标准、规范要求进行设备维护保养，保证设备处于良好的待机状态，并随时能正常启动运行。

- 完成维保工作应填写相关维保记录，维保记录表格由乙方编制，表格编制完成后需提交给甲方确认后方可使用。

- 年度维保内容

- 年度维护保养服务内容：主要包括压缩机—电机组件、压缩机润滑油系统、电机启动器、控制面板的检测、冷凝器，蒸发器以及补充冷媒等年度维护保养工作内容。

- 机组年度维护保养：每年空调停机后或开机前进行全面的年度维护保养工作，按设备相关技术要求及相关标准、规范要求进行设备年度维护保养，保证设备处于良好的停机状态，并随时能正常启动运行。具体如下：

- 包括每月巡检内容

- 进行润滑油效果分析，根据需要更换冷冻机油

- 拆卸油过滤器进行检查、清洗、更换油滤芯、检查油路系统

- 检查回油系统，根据需要更换回油干燥过滤器

- 检查油冷却系统和冷媒系统

- 更换油路干燥过滤器

- 整机检漏，保证系统密封正常

- 检查冷媒量，如偏少则补充冷媒

- 压缩机和油泵电机绝缘测试，并检查在设定条件工作是否正常

- 检查加卸载机构工作情况

- 检查水流开关工作情况

- 检查机组各控制点、设定点

- 测量温度探头的电压或电阻值确定各温度探头的准确性

- 检查压力转换器的准确性

- 非定量自动保护测试和安全阀检查

- 检查和清理起动柜

- 检查和清理控制柜

- 节流阀执行机构检查调整

- 起动机组，整机检查，调试至正常运行。

- 提供年度保养工作报告

- 供冷（暖）季节启动前的准备和检查

- 每年供供冷（暖）季节运行前须进行各项检查和准备，以确保机组可靠，安全和高效运行。主要包括配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、阀门等）；以及机组润滑系统、冷媒系统、安全控制功能、微电脑控制中心、机组运行分析等工作内容，具体内容如下：

- 包括巡检内容

- 检查油冷却系统和冷媒系统

- 整机检漏，保证系统密封正常

- 检查冷媒量，如偏少则补充冷媒

- 检查加卸载机构工作情况

- 检查水流开关工作情况

- 检查机组各控制点、设定点

- 检查和清理起动柜

- 检查和清理控制柜

- 节流阀执行机构检查调整

- 起动机组，整机检查，调试至正常运行。

- 提供维保工作报告。

- 每月巡检内容

- 负责到设备维护保养服务地点对设备进行检查，按设备相关技术要求及相关标准、规范要求进行设备维护保养，保证设备处于良好的待机状态，并随时能正常启动运行。运行期间维护保养服务内容：主要包括机组安全装置、控制装置、润滑系统、冷媒系统、压缩机运行以及机组的密封性等方面进行，具体内容如下：

- 记录机组实时运行参数，若未开机则无需记录运行参数。

- 油加热器正常处于加热状态，油温正常。

- 主机无漏水，无漏油。

- 设备及周边环境清洁，无杂物堆积，无积灰。

- 检查视油镜，油位正常。

- 控制柜内元器件无异常，系统正常。

- 检查各安全控制装置正常。

- 检查控制装置动作正常

- 检查润滑系统的油压、油位。

- 检查冷媒高低压力，检查蒸发器冷凝器中冷媒液位正常。

- 检查压缩机电压、电流、共有压力正常。

- 机组查漏，根据冷媒压力判断是否有泄漏。

- 启动机组，检查各项参数正常。

- 压缩机无异常噪音，无异常振动。

- 检查水流开关工作情况。

- 检查微电脑控制中心的设定值。

- 导叶马达动作情况。

- 起动柜动作情况。

- 和操作人员沟通，了解设备运行状况。

- 指导操作、提供维修整改建议。

- 提供每月维保记录给甲方签字确认，双方留底。

- 报价要求

根据项目内容表格进行报价（该报价含每月巡检、年度保养等维保内容）

- 合同期及结算方式

1、合同期限为：1年。

2、结算方式：每季度结算一次。

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

承办科室 ：总务科             使用科室：后勤社会化服务管理办公室

经办人：                       经办人

科主任：                       科主任：

日期：2022年  月   日         日期： 2022年  月   日