柳州市工人医院鱼峰山院区门诊楼更换发光字及夜景灯光设备采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院鱼峰山院区门诊楼更换发光字及夜景灯光设备。

二、项目概况

项目为鱼峰山院区门诊楼更换发光字及夜景灯光设备采购。更换门诊楼屋面发光字及门诊楼临街面夜景灯光轮廓灯，同时包含老旧发光字及夜景灯光设备拆除。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

四、项目内容

鱼峰山院区门诊楼更换发光字及夜景灯光设备采购，更换门诊楼顶层室外标识灯牌大字，包含采购更换新装标牌发光字、原有设备拆除、新装钢结构支架、拆除原有夜景灯光设施、采购安装新夜景轮廓灯。

主要项目内容清单：

| 序号 | 主要项目 | 材料、规格及内容说明 | 尺寸 |  | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （宽×长）M |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门诊顶层发光字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主架 | 外框主架8*8镀锌方通，内框连接用4*6镀锌方通，拉斜杆 | 19.25 | 6.2 | 1 | 个 |  |  | 2.0厚（国标），焊接口上油漆 |
| 3 | 柳州市工人医院 | 不锈钢冲孔发光字，围边7CM ，蓝景灯12V、9MM灯径，灯距3CM | 1.8 | 1.8 | 7 | 个 |  |  | 蓝景灯 （质保两年），字体内方通加固 |
| 4 | 广西医科大学第四附属医院 |  | 1.1 | 1.1 | 12 | 个 |  |  |  |
| 5 | 标志 | 不锈钢冲孔发光字，围边7CM ，蓝景灯12V、9MM灯径，灯距3CM，双色灯 | 3 | 3 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 高空安装费 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 字背后缆：4㎡电线，150米 | DC12V RVV2*4㎡ |  |  | 50 | 米 |  |  | 顺磊/AC220V电源由三楼电箱引出 |
| 8 |  | AC220V RVV3*4㎡ |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 阻燃线管 | PVC20 线管 |  |  | 168 | 米 |  |  | 伟度 |
| 10 | 拆除旧字及旧架子 | 门诊楼顶发光字 | 19.25 | 6.2 | 1 | 个 |  |  |  |
| 11 |  | 门诊三楼霓虹灯广告字 | 13 | 4.9 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 |  |  | 15.4 | 4.9 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 |  |  | 17.4 | 4.9 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 清理运出费 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | LED开关电源 | DC12V/400W |  |  | 18 | 个 |  |  | 广东东电 |
| 16 | 发光字电源线缆 | WZD-YJV-5*10 |  |  | 56 | 米 |  |  | 顺磊，引自三楼AL1配电箱 |
| 17 | 阻燃线管 | PVC40 线管 |  |  | 56 | 米 |  |  | 伟度 |
| 18 | AL2配电箱（含时控开关，交流接触器，公开） |  |  |  | 1 | 套 |  |  | 80*60*20不锈钢电箱，含避雷器、漏电保护、交流接触器、时控、空开（德力西） |
| 19 | LED轮廓灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | LED线条灯 | 晶元芯片/3000K/DV24V/15W |  |  | 575 | 米 |  |  | 迪艾生/越丰（15W接口隐藏式） |
| 21 | 开关电源 | DC24V/400W |  |  | 25 | 个 |  |  | 台湾明纬 |
| 22 | 阻燃线管 | PVC25 线管 |  |  | 2000 | 米 |  |  | 伟度 |
| 23 | 2X2.5平方电线电缆 | RVV2*2.5㎡ |  |  | 1360 | 米 |  |  | 顺磊 |
| 24 | 3X4平方电线电缆 | RVV3*4㎡ |  |  | 440 | 米 |  |  | 顺磊 |
| 25 | 旧灯拆除 |  |  |  | 570 | 米 |  |  | 拆除临街面原有夜景灯光设备 |
| 26 | AL1配电箱（含时控开关，交流接触器，空开） |  |  |  | 1 | 套 |  |  | 100*80*20不锈钢电箱，含避雷器、漏电保护、交流接触器、时控、空开（德力西） |
| 27 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 主线吊装费（只出人工，不含线费用） |  |  |  | 600 | 米 |  |  |  |
| 29 | 运费及吊车上料 |  |  |  | 2 | 项 |  |  |  |
| 30 | 辅料 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 31 | 线缆 | WZD-YJV-5*16 |  |  | 80 | 米 |  |  | 顺磊（按实结算）配电房引致门诊3楼楼顶，供电主楼楼顶发光字，轮廓灯 |
| 32 | 阻燃线管 | PVC40 线管 |  |  | 80 | 米 |  |  | 伟度（按实结算） |
| 33 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上备注品牌仅供参考

五、招标要求

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装；

2.要求所有设备材料质量保证期至少2年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.发光字及logo设计方案需要院方审核通过才能进行制作安装；

6.外墙安装作业要确保安全，安装人员需具有高空作业相关操作证；

六、合同工期及报价方式

1.签订合同后，30天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2022年12月13日