鱼峰院区5号楼4楼血透室欧科多联机组检修配件采购的

项目需求

- 项目名称

- 鱼峰院区5号楼4楼血透室欧科多联机组检修配件采购的项目

- 项目概况

- 鱼峰院区5号楼4楼血透室反映空调供暖异常问题，发现2#外机1号，2号压缩；3#外机1号，2号压缩机，存在卡杠异响、震动比较严重，导致主板检测压缩机电流保护故障触发，不能正常运行工作。现需更换现有问题2#，3#外机的四个压缩机，恢复系统冲洗，系统保压检漏，系统抽空重新充注制冷剂R410a，运行测试，再检查机组还有无其他隐形故障。

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 维修采购需求及报价

| 序号 | 内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 松下C-SDP067H02A | 4 | 个 |  |  | 原厂正品 |
| 2 | 过滤器 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 氮气 |  | 3 | 瓶 |  |  |  |
| 4 | 焊接材料 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 冷媒 | 巨化R410A/10kg | 5 | 瓶 |  |  |  |
| 6 | 主机换热器深度清洗 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目实施要求

- 频繁的压缩机损坏和过载导致系统内氧化物和杂质较多，过滤器堵塞。需对室外机管路进行分段吹洗更换或加装过滤器。

- 系统内原有冷媒和润滑油变质需排放后使用氮气吹洗干净。

- 系统吹洗干净后更换已损坏的压缩机和过滤器。

- 清洗1-3号主机换热器。

- 重新加注润滑油和定量充注冷媒。

- 调试试机。

- 确保1号-3号主机工作正常无报警，压缩机运行电流在范围值内

- 项目质保至少1年

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

承办科室：总务科          申请科室：后勤社会化服务管理办公室

科主任：                  科主任：

经办人：                  经办人 ：