**鱼峰院区3号楼负二楼中央空调1#水冷机组维修配件采购的项目需求**

1. **项目名称**

鱼峰院区3号楼负二楼中央空调1#水冷机组维修配件采购的项目

1. **项目概况**

鱼峰山院区3号楼负二层中央空调1#水冷机组同时存在11个故障无法复位，无法正常开机使用。引起机组的故障原因为1#水冷机组PLC控制模块与拓展板1-3号通讯中断无法连接，1#水冷机组无法恢复，故无法正常使用，现需更换1#水冷机组PLC模块。

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **维修采购需求及报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 卡乐PLC模块 | PCO3000ALO | 1 |  |  | 带空调原厂家（欧科）控制程序 |

1. **项目实施要求**
2. 新购PLC模块必须植入原空调厂家（欧科）的控制程序，否则无使用。
3. 现场施工人员必须具有暖通（或制冷）专业证书或电工证书资质。
4. 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
5. 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
6. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期至少为一年。
7. 维修过程中500元钱以下的配件由乙方自行负责解决，甲方不再另行采购
8. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
9. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

承办科室：总务科 申请科室：后勤社会化服务管理办公室

科主任： 科主任：

经办人： 经办人 ：