**鱼峰院区、西院增加设备带和安装氧气主管等采购的项目需求**

1. **项目名称**

鱼峰院区、西院增加设备带和安装氧气主管等采购的项目

1. **项目概况**
2. 鱼峰院区呼吸三病区、西院综合外科需安装设备带，分别为：呼吸三病区增加6张床位、西院综合外科增加1张床位。
3. 鱼峰院区门诊内镜室，增加一条12/1.2MM铜管230米
4. **资质要求**
5. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
6. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
7. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
8. **维修采购需求及报价**
9. 鱼峰院区呼吸三病区、西院综合内科需安装设备带

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 设备带 | 200\*60\*1.5mm | 米 | 4 |  |  |
| 脱脂紫铜管 | φ16x1 | 米 | 4 |  |  |
| 脱脂紫铜管 | φ8×1 | 米 | 4 |  |  |
| 纯紫铜焊条 |  | 条 | 2 |  |  |
| 脱脂紫铜三通 | φ16×φ8 | 个 | 2 |  |  |
| 紫铜球头、球帽 | 8YC | 个 | 2 |  |  |
| 紫铜球头、球帽 | 16YC | 个 | 2 |  |  |
| 负压终端 | 国标 | 个 | 1 |  |  |
| 氧气终端 | 国标 | 个 | 1 |  |  |
| 检修阀 |  | 个 | 1 |  |  |
| 明装五孔插座 |  | 个 | 2 |  |  |
| 端板 |  | 个 | 2 |  |  |
| PVC电线管 |  | 米 | 8 |  |  |
| 一体化灯带（带灯罩） | T4-8W | 个 | 1 |  |  |
| 绝缘导线 | BV-2.5mm2 | 米 | 8 |  |  |
| PVC槽板 | 60\*40 | 米 | 4 |  |  |
| 漏电保护开关 | DLZ-18 | 个 | 1 |  |  |
| 明装开关 |  | 个 | 1 |  |  |
| 传呼线 | RVV-2\*0.75 | 米 | 8 |  |  |
| 人工 |  | 人/天 | 2 |  |  |
| **小计（元/套）：** |  |
| **合计(7套价格）：** |

1. 鱼峰院区门诊内镜室，增加氧气主管

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 无脂直紫铜 | 12\*1.0mm | 米 | 230 |  |  |
| 纯紫铜焊条 |  | 条 | 10 |  |  |
| 紫铜三通 | 22\*1mm | 个 | 10 |  |  |
| 紫铜直通 | 13\*1mm | 个 | 10 |  |  |
| 紫铜弯头 | 12\*1mm | 个 | 15 |  |  |
| 固定支架 |  | 个 | 20 |  |  |
| 紫铜阀门 |  | 个 | 1 |  |  |
| 防嗮黄铜色油漆 |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 管箍 |  | 个 | 20 |  |  |
| 人工 |  | 人/天 | 2 |  |  |
| **合计金额（元）：** |  |

1. **项目实施要求**
2. 乙方保证安装工作符合国家的有关的安装标准。
3. 乙方派工程师到施工现场与甲方共同确认布线方案。
4. 现场对要安装的管子、管道附件、阀门应进行外观检查，其表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，接触氧气的表面，必须彻底清除毛刺、焊瘤、焊渣、粘砂、铁锈和其他可燃物等，如发现有缺陷或是质量问题材料立刻更换。
5. 现场工程师根据施工现场情况做好分布分项工作，减少施工噪音，在所有设备安装就位，线路连接完毕后，开始进行调试工作调试完成后，进行使用培训。
6. 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
7. 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
8. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期至少为一年。
9. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
10. 乙方提供24小时售后人员，在接到甲方电话30分钟内到达现场给出解决方案或替换方案。
11. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

承办科室：总务科 申请科室：后勤社会化服务管理办公室

科主任： 科主任：

经办人： 经办人 ：