纯水机 技术要求

设备用途：
 满足30-50台牙椅的用水，牙科冲洗创口、漱口用水等。
 技术规格及要求：
1 结构形式
设备应由软化过滤器、保安过滤器、反渗透系统、纯水恒压供水系统、不小于300L纯水箱等组成。
2 具有自动软化控制器;
3反渗透系统  产水量:不少于300L/h ;脱盐率：99%
4纯水恒压供水系统 ，纯水箱容积：不少于300L；应采用不锈钢材质。
5应采用全自动电控系统。
6系统管道：U-PVC卫生食品级管材
7纯水电导率： ≤15us/cm
8纯水流量： ≥1.0m3/h
9离子去除率：96%～99% 以上
10预处理系统自动冲洗及再生运行
11软水、纯水具有独立的供水管路，可多点取水
12具备无水保护，高、低压力保护等多种保护功能
13预留接水口，可与牙科综合治疗机、清洗机、灭菌设备对接
14安装、使用管理：负责设备安装调试，运行前技术培训，运行后的定期设备检修及保养。
15 售后服务：整套机组自安装验收之日起保修3年。