柳州市工人医院UPS不间断电源零配件及维保项目

采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院UPS不间断电源零配件及维保项目采购。

二、项目概况

我院三个院区在用UPS电源因使用年限久、电池电量不足等问题，需要对这些故障主机、电池及零配件进行更换，并由专业资质厂家进行维保服务，包括24小时维修，接电话半小时到场，每月、每季度进行巡查维护，每半年进行一次电池放电试验等。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

5、竞标时出具承诺函，承诺成交后能确保本项目配置人员常驻项目本地全年不少于10个月的承诺函（采购人有权在合同期间随时抽查上述人员到位情况，若发现与承诺函不符，则按虚假应标处理）；同时须提供≥3名常驻人员身份证复印件及最近6个月的社保缴纳证明。

6、投标人需提供UPS系统维保人员持有有效的低压电工作业证证件（原件及复印件）。

四、项目内容

1、采购内容：UPS不间断电源零配件，清单详见附件1：柳州市工人医院UPS电源及配件采购清单；

2、服务要求：免费对全院UPS进行维保服务，包括24小时维修，接电话半小时到场，每月、每季度进行巡查维护，每半年进行一次电池放电试验等，服务期1年。

UPS及蓄电池基本维护要求：

2.1日维护内容

2.1.1检查各UPS的指示状态是否正常，是否有告警提示（显示或蜂鸣器）；

2.1.2检查UPS的输入输出电压、频率、负载容量等显示参数是否正常；

2.1.3检查UPS是否有异常响声；

2.1.4检查机房环境温度、湿度；

2.2月维护内容

2.2.1测量主输入电压、电流、频率。

2.2.2测量旁路电压（部分机器可能与主输入共用）。

2.2.3测量输出电压、电流、频率。

2.2.4测量充电电压、充电电流。

2.2.5检查UPS风机是否正常运转。

2.3季维护内容

2.3.1检查各开关及电缆接线接触良好，无发热现象。

2.3.2如积尘严重，应清洁UPS。

2.4对电池做维护性放电，每半年一次。可利用现有负载，放电20%容量。对具备安全模式放电的设备，可以通过调用面板菜单执行放电。

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、利润、税金、质保等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按UPS不间断电源零配件清单要求填写应标产品、品牌型号、报价、质保期等内容。

六、其他要求

1、投标人所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量、服务必须与招投标文件和承诺相一致。提供产品质量合格证。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

七、现场查勘

- 各投标人可按采购单位统一组织安排，到柳州市工人医院总院、西院、鱼峰院区进行实地勘察（逾期不到不再单独组织踏勘）对现场进行了解。因投标人勘察有误造成无法按采购单位要求实施的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由投标人承担全部赔付责任。勘察联系人廖工：13307727932。

八、合同期及结算方式

1、遴选1家UPS不间断电源零配件及维保服务供应商，合同期一年；

2、结算方式：按季度以实际采购量进行结算。

总务科：                            后勤社会化办公室：

2023年5月29日                     2023年5月29日

附件1

| 柳州市工人医院UPS电源及配件采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | UPS主机 | 3KVA/2400W 1、在线式，单进单出 2、输入电压：110-300VAC 3、输入频率：40 - 70 Hz 4、输出电压：220( 默认 )/230/240 VAC 5、输出频率：50/60±3 Hz 6、过载能力：100~105% 声音告警105%~125% 1 分钟到旁路，125%~150% 30 秒到旁路，150%~210% 3 秒到旁路 7、输出方式：国标插座 *4+ 端子排 8、整机效率：88% 9、通信接口及插槽：RS232， USB。支持（可插入 SNMP 卡，干节点卡，Modbus 卡和环境监控卡） 10、面板显示：LCD 11、尺寸（宽×深×高mm）145x400x238mm 12、重量（kg）7.9KG 13、▲UPS主机原厂质保三年，原厂授权工程师上门换机服务，不接受寄修或送修服务。 | 1 | 台 | 质保3年 |
| 2 | UPS主机 | - UPS电源要求成熟可靠，设备制造商必须具有在UPS领域至少有25年的设计、制造和销售经历。提供设备制造商介绍文件并加盖制造商公章。 2、额定容量：6KVA，在线式双变换拓朴结构。 3、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求； 4、过载能力：100%~110% 10分钟到旁路； 110%~130% 1分钟到旁路；130~150% 30 秒到旁路；>150% 1 秒到旁路 5、UPS必须包含ECO节能模式。 6、 UPS主机的输入： a)输入电压范围：110-300VAC； b)输入频率范围：普通模式：50/60 ± 4Hz；发电机模式：40-70 Hz c)输入功率因数：≥0.99； d)输入谐波失真度：THDi ≤4% e)输入保护：应配置63A以上的空开 7、UPS主机的输出： a)输出功率因数：高达1 b)输出电压： 220Vac c)效率：94% d)输出电压调节：± 1% e)输出电压失真度：<1% 线性负载，<4% 非线性负载 8、UPS需标配RS232和USB通讯接口，并随机配置RS232和USB线缆，可选配干接点，SNMP，Modbus通讯卡。 9、UPS每组蓄电池数量应可调，应支持每组16-20节电池，且应为连续可调。请投标方明确蓄电池每组可调节数量，并在验收阶段验证。 10、蓄电池保护开关应采用直流断路器，不得采用交流或者交直流断路器。 11、UPS应配置紧急关机接口（EPO）。 12、UPS需标配监控管理软件，应采用C/S架构，提供UPS实时状态监控、事件管理及通知、计划停机和重启、电池管理、UPS监控等软件功能。 13、应标配UPS集中管理软件，可至少集中管理1000台同系列UPS。 14、UPS需标配安全关机软件，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃。 15、可选配温湿度环境监控卡 16、UPS须喷涂三防漆，适应多种严苛使用环境 17、UPS须配置LCD显示屏，丰富的显示和配置内容，便于用户操作维护。 18、UPS内部开关应采用国际品牌，如ABB、西门子或施耐德。 - 19、▲UPS主机原厂质保三年，原厂授权工程师上门换机服务，不接受寄修或送修服务。 | 1 | 台 | 质保3年 |
| 3 | UPS主机 | - UPS电源要求成熟可靠，设备制造商必须具有在UPS领域至少有25年的设计、制造和销售经历。提供设备制造商介绍文件并加盖制造商公章。 2、额定容量：10KVA，在线式双变换拓朴结构。 3、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求； 4、过载能力：100%~110% 10分钟到旁路； 110%~130% 1分钟到旁路；130~150% 30 秒到旁路；>150% 1 秒到旁路 5、UPS必须包含ECO节能模式。 6、 UPS主机的输入： a)输入电压范围：110-300VAC； b)输入频率范围：普通模式：50/60 ± 4Hz；发电机模式：40-70 Hz c)输入功率因数：≥0.99； d)输入谐波失真度：THDi ≤4% e)输入保护：应配置63A以上的空开 7、UPS主机的输出： a)输出功率因数：高达1 b)输出电压： 220Vac c)效率：94% d)输出电压调节：± 1% e)输出电压失真度：<1% 线性负载，<4% 非线性负载 8、UPS需标配RS232和USB通讯接口，并随机配置RS232和USB线缆，可选配干接点，SNMP，Modbus通讯卡。 9、UPS每组蓄电池数量应可调，应支持每组16-20节电池，且应为连续可调。请投标方明确蓄电池每组可调节数量，并在验收阶段验证。 10、蓄电池保护开关应采用直流断路器，不得采用交流或者交直流断路器。 11、UPS应配置紧急关机接口（EPO）。 12、UPS需标配监控管理软件，应采用C/S架构，提供UPS实时状态监控、事件管理及通知、计划停机和重启、电池管理、UPS监控等软件功能。 13、应标配UPS集中管理软件，可至少集中管理1000台同系列UPS。 14、UPS需标配安全关机软件，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃。 15、可选配温湿度环境监控卡 16、UPS须喷涂三防漆，适应多种严苛使用环境 17、UPS须配置LCD显示屏，丰富的显示和配置内容，便于用户操作维护。 18、UPS内部开关应采用国际品牌，如ABB、西门子或施耐德。 - ▲19、UPS主机原厂质保三年，原厂授权工程师上门换机服务，不接受寄修或送修服务。 | 1 | 台 | 质保3年 |
| 4 | UPS主机 | - UPS电源要求成熟可靠，设备制造商必须具有在UPS领域至少有25年的设计、制造和销售经历。提供设备制造商介绍文件并加盖制造商公章。 2、额定容量：15KVA，在线式双变换拓朴结构。 3、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求； 4、过载能力：100%~110% 10分钟到旁路； 110%~130% 1分钟到旁路；130~150% 30 秒到旁路；>150% 1 秒到旁路 5、UPS必须包含ECO节能模式。 6、 UPS主机的输入： a)输入电压范围：190-520VAC； b)输入频率范围：普通模式：50/60 ± 4Hz；发电机模式：40-70 Hz c)输入功率因数：≥0.99； d)输入谐波失真度：THDi ≤4% e)输入保护：应配置63A以上的空开 7、UPS主机的输出： a)输出功率因数：高达1 b)输出电压： 220Vac c)效率：94% d)输出电压调节：± 1% e)输出电压失真度：<1% 线性负载，<4% 非线性负载 8、UPS需标配RS232和USB通讯接口，并随机配置RS232和USB线缆，可选配干接点，SNMP，Modbus通讯卡。 9、UPS每组蓄电池数量应可调，应支持每组20节电池，且应为连续可调。请投标方明确蓄电池每组可调节数量，并在验收阶段验证。 10、蓄电池保护开关应采用直流断路器，不得采用交流或者交直流断路器。 11、UPS应配置紧急关机接口（EPO）。 12、UPS需标配监控管理软件，应采用C/S架构，提供UPS实时状态监控、事件管理及通知、计划停机和重启、电池管理、UPS监控等软件功能。 13、应标配UPS集中管理软件，可至少集中管理1000台同系列UPS。 14、UPS需标配安全关机软件，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃。 15、可选配温湿度环境监控卡 16、UPS须喷涂三防漆，适应多种严苛使用环境 17、UPS须配置LCD显示屏，丰富的显示和配置内容，便于用户操作维护。 18、UPS内部开关应采用国际品牌，如ABB、西门子或施耐德。 - ▲19、UPS主机原厂质保三年，原厂授权工程师上门换机服务，不接受寄修或送修服务。 | 1 | 台 | 质保3年 |
| 5 | UPS主机 | - UPS电源要求成熟可靠，设备制造商必须具有在UPS领域至少有25年的设计、制造和销售经历。提供设备制造商介绍文件并加盖制造商公章。 2、额定容量：20KVA，在线式双变换拓朴结构。 3、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求； 4、过载能力：100%~110% 10分钟到旁路； 110%~130% 1分钟到旁路；130~150% 30 秒到旁路；>150% 1 秒到旁路 5、UPS必须包含ECO节能模式。 6、 UPS主机的输入： a)输入电压范围：190-520VAC； b)输入频率范围：普通模式：50/60 ± 4Hz；发电机模式：40-70 Hz c)输入功率因数：≥0.99； d)输入谐波失真度：THDi ≤4% e)输入保护：应配置63A以上的空开 7、UPS主机的输出： a)输出功率因数：高达1 b)输出电压： 220Vac c)效率：94% d)输出电压调节：± 1% e)输出电压失真度：<1% 线性负载，<4% 非线性负载 8、UPS需标配RS232和USB通讯接口，并随机配置RS232和USB线缆，可选配干接点，SNMP，Modbus通讯卡。 9、UPS每组蓄电池数量应可调，应支持每组20节电池，且应为连续可调。请投标方明确蓄电池每组可调节数量，并在验收阶段验证。 10、蓄电池保护开关应采用直流断路器，不得采用交流或者交直流断路器。 11、UPS应配置紧急关机接口（EPO）。 12、UPS需标配监控管理软件，应采用C/S架构，提供UPS实时状态监控、事件管理及通知、计划停机和重启、电池管理、UPS监控等软件功能。 13、应标配UPS集中管理软件，可至少集中管理1000台同系列UPS。 14、UPS需标配安全关机软件，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃。 15、可选配温湿度环境监控卡 16、UPS须喷涂三防漆，适应多种严苛使用环境 17、UPS须配置LCD显示屏，丰富的显示和配置内容，便于用户操作维护。 18、UPS内部开关应采用国际品牌，如ABB、西门子或施耐德。 - 19、▲UPS主机原厂质保三年，原厂授权工程师上门换机服务，不接受寄修或送修服务。 | 1 | 台 | 质保3年 |
| 6 | UPS主机 | 1.UPS电源主机容量60KVA，三进三出机组； 2.运行方式：UPS可以单机运行也可直接并联，并机时无需其他旁路柜，最大并机台数不少于6台。 3.物理架构：UPS由功率模块、旁路模块及其它组件组成，方便维护。 4.▲安全性：UPS须内置主输入开关、旁路输入开关、维修旁路开关、输出开关，开关须为ABB、施耐德或西门子品牌，确保设备维修时可妥善隔离供电电源，保障人身安全。 5.可靠性：应具有保证系统可靠性的控制逻辑及架构，从软件及硬件上整体提升系统可靠性。 6.输入要求： 6.1、输入电压范围：342-477V（满载），150-477V（34%负载以下）。 6.2、频率范围为40～70Hz。 6.3、频率跟踪范围为50Hz±10％可调。 6.4、频率跟踪速率：≤1Hz/s。 6.5、输入功率因素：≥0.99。 6.6、输入电流谐波失真度(THDI)：≤3%（线性负载）；≤5%（非线性负载）。 6.7、整流器具有PFC功率因素校正功能。 6.8、设备必须有良好的软启动功能。 7、输出要求： 7.1、输出电压稳压精度： 380VAC±2％，三相五线；可调范围：±5％。 7.2、输出频率：50±0.5Hz。 7.3、瞬态电压变化：在负载跳变100％时≤±2％。 7.4、瞬时恢复时间：≤20ms。 7.5、输出电压谐波失真度(THDU)：≤3%（线性负载）；≤5%（非线性负载）。 7.6、输出功率因数：1。 7.7、负载功率因数：超前0.5-滞后0.5不降容，可适应不同负载。 7.8、整机效率： 高达95.5%，ECO模式时效率高达99%。 7.9、逆变器过载能力：过载105％支持连续运行，过载110％支持60min运行，过载125％支持10min运行，过载150％支持60s运行，＞150％支持200ms运行。旁路过载能力：过载130％支持10min运行，过载150％支持60s运行，＞150％支持1200ms运行。 7.7.10、市电电池切换时间：0ms，旁路逆变切换时间：＜0ms。 8.尺寸（W*D*H）：不大于360mm*850mm*915mm，节省占地空间。 9.自带滚轮，方便移动。采用卸货滑板，安装简便。单人可完成卸货到安装整个流程。 10.须配置防尘滤网，电路板采用防水、防尘、防静电的三防漆保护。 11.▲采用不小于5英寸彩色触摸屏，并具有LED状态显示，方便操作维护。操作面板的屏幕显示：分别为主页，菜单页和模拟图页，可以通过屏幕上的3个图标来相互切换。主页可以显示输入输出及电池的测量值，含：输入电压和电流、电池充电百分比和后备时间、UPS运行模式、输出功率频率电压和电流，可以通过查看参数值了解UPS的运行情况。菜单页可以显示详细的UPS参数及设置：分别为：状态、警报、设置、服务、控制、关于。状态子菜单可以查看输入输出电池及旁路的电压、电流、频率、功率等具体数值，另外还可以查看发电机状态和UPS环境温度。警报子菜单可以查看当前活动报警、历史日志信息，还可以在该界面内关闭蜂鸣器。设置子菜单主要是对UPS进行设置。服务子菜单主要是对过滤网寿命、显示屏定位进行设置，同时可以用U盘导出日志和设置数据。控制子菜单可以控制逆变器的启停、UPS的自检以及对警报进行清除。关于子菜单可查看UPS的版本及序列号。模拟图页可以很直观的查看UPS是运行在哪种模式下，以及UPS内部各个开关的状态。 12.标准配置RS485接口和干接点接口，干接点接口应不少于13组，其中4组输入干接点、4组输出干接点共8组干接点可根据需要设置不同干接点信号。 13.具有长延时充电器，UPS应具有不小于20% UPS额定功率的充电功率。 14.1+1并机时可共用电池组。 15.具有EPO紧急停机按钮，同时提供1个EPO干接点可连接至远程EPO紧急停机按钮使用。 16.具有两组电流反馈保护干接点，可外接保护装置满足单路输入或双路输入保护。 17.支持主路和旁路分开输入，可根据需要灵活选择单路输入或双路输入，UPS出厂时标配主路和旁路短接铜排。提供相关实物图或示意图。 18.支持部件生命周期监测功能，具备提示防尘滤网、风机等部件的使用时间及定时检查功能。 ▲19.电池管理： (1)具有电池均充、浮充自动控制功能：UPS在停机放置一段时间后，以及在蓄电池放电结束恢复正常供电后，自动启动均充充电，均充电压及均充时间根据蓄电池性能要求设定好进行均充，均充完成能够自动转为浮充充电。 (2)具有电池充电温度补偿功能：能够根据电池环境温度，自动调整充电器输出电压，避免过充电和欠充电； (3)具有电池定期自动维护和测试功能：可以按客户要求设定蓄电池自动维护测试，到了设定的维护时间UPS自动转到电池供电，测试完成后自动恢复正常供电（测试到电池有问题时，即使没有完成电池测试，UPS都恢复正常供电，并报电池故障通知运维人员）。 20.须采用带有通讯和监控功能的专用直流断路器，不采用普通交流断路器或交直流两用断路器，品牌要求为施耐德、ABB或西门子，电池断路器具有防止误操作和深度放电保护的功能；UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。 21.在开关意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。 22.当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏。 23.本设备支持数字化管理，通过4G通讯方式接入云平台，可通过手机APP远程管理，随时随地掌握设备情况； 24.▲为保障数据安全性，设备厂家需通过：ISO 27001 信息安全管理体系认证、CSA STAR 认证、信息系统安全等级保护认证； 25.▲提供原厂商针对本项目售后服务承诺书原件（加盖厂家公章）； | 1 | 台 | 质保3年 |
| 7 | 蓄电池 | 1、阀控式铅酸免维护蓄电池，额定电压12V，额定容量24AH。 | 1 | 台 | 质保5年 |
| 8 | 蓄电池 | 1、阀控式铅酸免维护蓄电池，额定电压12V，额定容量38AH。 2、蓄电池组运行条件：环境温度:0℃～40℃。 3、蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰。 4、蓄电池的正、负极端子应有明显标志，正、负极电缆引出的铜排端子应能满足电缆连接头接线，且在蓄电池组的同一端。 5、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 6、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、容量：10小时率放电10.8V，≥C10(200.00)；3小时率放电10.8V，≥0.75C10(150.00)；1小时率放电10.5V，≥0.55C10(110.00)。 8、大电流放电：蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。 9、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率应不低于97%。 10、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98%。 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 12、安全阀要求：其开阀压力应在10kPa～25kPa范围内，闭阀压力应在10kPa～20kPa范围内。 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，其外观应无变形无漏液。 14、端电压均衡性： （1）单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤50mV。 （2）蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 （3）蓄电池放电时各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 15、蓄电池间的连接电压降：△U≤10mV。 16、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 17、封口性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 18、内阻： （1）同组蓄电池内阻偏差应≤10%。 （2）蓄电池组的内阻应不超过下值：≤9mΩ。 19、热失控敏感性：蓄电池温度应≤50℃，每24h的电流增长率应≤30％。 20、过度放电：容量恢复值应≥90%。 21、蓄电池组寿命 （1）12V的过充寿命在20～30℃时不小于180天，高温加速浮充寿命不小于6次。 （2）蓄电池浮充设计寿命要求6年以上。 22、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥95%。 23、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3%。 | 1 | 节 | 质保5年 |
| 9 | 蓄电池 | 1、阀控式铅酸免维护蓄电池，额定电压12V，额定容量65AH。 2、蓄电池组运行条件：环境温度:0℃～40℃。 3、蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰。 4、蓄电池的正、负极端子应有明显标志，正、负极电缆引出的铜排端子应能满足电缆连接头接线，且在蓄电池组的同一端。 5、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 6、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、容量：10小时率放电10.8V，≥C10(200.00)；3小时率放电10.8V，≥0.75C10(150.00)；1小时率放电10.5V，≥0.55C10(110.00)。 8、大电流放电：蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。 9、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率应不低于97%。 10、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98%。 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 12、安全阀要求：其开阀压力应在10kPa～25kPa范围内，闭阀压力应在10kPa～20kPa范围内。 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，其外观应无变形无漏液。 14、端电压均衡性： （1）单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤50mV。 （2）蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 （3）蓄电池放电时各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 15、蓄电池间的连接电压降：△U≤10mV。 16、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 17、封口性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 18、内阻： （1）同组蓄电池内阻偏差应≤10%。 （2）蓄电池组的内阻应不超过下值：≤10mΩ。 19、热失控敏感性：蓄电池温度应≤50℃，每24h的电流增长率应≤30％。 20、过度放电：容量恢复值应≥90%。 21、蓄电池组寿命 （1）12V的过充寿命在20～30℃时不小于180天，高温加速浮充寿命不小于6次。 （2）蓄电池浮充设计寿命要求6年以上。 22、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥95%。 23、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3%。 | 1 | 节 | 质保5年 |
| 10 | 蓄电池 | 1、阀控式铅酸免维护蓄电池，额定电压12V，额定容量100AH。 2、蓄电池组运行条件：环境温度:0℃～40℃。 3、蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰。 4、蓄电池的正、负极端子应有明显标志，正、负极电缆引出的铜排端子应能满足电缆连接头接线，且在蓄电池组的同一端。 5、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 6、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、容量：10小时率放电10.8V，≥C10(200.00)；3小时率放电10.8V，≥0.75C10(150.00)；1小时率放电10.5V，≥0.55C10(110.00)。 8、大电流放电：蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。 9、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率应不低于97%。 10、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98%。 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 12、安全阀要求：其开阀压力应在10kPa～25kPa范围内，闭阀压力应在10kPa～20kPa范围内。 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，其外观应无变形无漏液。 14、端电压均衡性： （1）单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤50mV。 （2）蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 （3）蓄电池放电时各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 15、蓄电池间的连接电压降：△U≤10mV。 16、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 17、封口性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 18、内阻： （1）同组蓄电池内阻偏差应≤10%。 （2）蓄电池组的内阻应不超过下值：≤7mΩ。 19、热失控敏感性：蓄电池温度应≤50℃，每24h的电流增长率应≤30％。 20、过度放电：容量恢复值应≥90%。 21、蓄电池组寿命 （1）12V的过充寿命在20～30℃时不小于180天，高温加速浮充寿命不小于6次。 （2）蓄电池浮充设计寿命要求6年以上。 22、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥95%。 23、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3%。 | 1 | 节 | 质保5年 |
| 11 | 蓄电池 | 1、阀控式铅酸免维护蓄电池，额定电压12V，额定容量120AH。 2、蓄电池组运行条件：环境温度:0℃～40℃。 3、蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰。 4、蓄电池的正、负极端子应有明显标志，正、负极电缆引出的铜排端子应能满足电缆连接头接线，且在蓄电池组的同一端。 5、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 6、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、容量：10小时率放电10.8V，≥C10(200.00)；3小时率放电10.8V，≥0.75C10(150.00)；1小时率放电10.5V，≥0.55C10(110.00)。 8、大电流放电：蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。 9、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率应不低于97%。 10、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98%。 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 12、安全阀要求：其开阀压力应在10kPa～25kPa范围内，闭阀压力应在10kPa～20kPa范围内。 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，其外观应无变形无漏液。 14、端电压均衡性： （1）单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤50mV。 （2）蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 （3）蓄电池放电时各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 15、蓄电池间的连接电压降：△U≤10mV。 16、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 17、封口性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 18、内阻： （1）同组蓄电池内阻偏差应≤10%。 （2）蓄电池组的内阻应不超过下值：≤10mΩ。 19、热失控敏感性：蓄电池温度应≤50℃，每24h的电流增长率应≤30％。 20、过度放电：容量恢复值应≥90%。 21、蓄电池组寿命 （1）12V的过充寿命在20～30℃时不小于180天，高温加速浮充寿命不小于6次。 （2）蓄电池浮充设计寿命要求6年以上。 22、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥95%。 23、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3%。 | 1 | 节 | 质保5年 |
| 12 | 蓄电池 | 1、阀控式铅酸免维护蓄电池，额定电压12V，额定容量150AH。 2、蓄电池组运行条件：环境温度:0℃～40℃。 3、蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰。 4、蓄电池的正、负极端子应有明显标志，正、负极电缆引出的铜排端子应能满足电缆连接头接线，且在蓄电池组的同一端。 5、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 6、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、容量：10小时率放电10.8V，≥C10(200.00)；3小时率放电10.8V，≥0.75C10(150.00)；1小时率放电10.5V，≥0.55C10(110.00)。 8、大电流放电：蓄电池以30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常。 9、容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率应不低于97%。 10、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98%。 11、防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 12、安全阀要求：其开阀压力应在10kPa～25kPa范围内，闭阀压力应在10kPa～20kPa范围内。 13、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h，其外观应无变形无漏液。 14、端电压均衡性： （1）单体蓄电池和由若干个单体组成一体的组合蓄电池，其各电池间的开路电压最高与最低差值应≤50mV。 （2）蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 （3）蓄电池放电时各蓄电池之间的端电压差应≤100mV。 15、蓄电池间的连接电压降：△U≤10mV。 16、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 17、封口性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。 18、内阻： （1）同组蓄电池内阻偏差应≤10%。 （2）蓄电池组的内阻应不超过下值：≤6mΩ。 19、热失控敏感性：蓄电池温度应≤50℃，每24h的电流增长率应≤30％。 20、过度放电：容量恢复值应≥90%。 21、蓄电池组寿命 （1）12V的过充寿命在20～30℃时不小于180天，高温加速浮充寿命不小于6次。 （2）蓄电池浮充设计寿命要求6年以上。 22、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应≥95%。 23、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3%。 | 1 | 节 | 质保5年 |
| 13 | 电池柜 | 冷轧钢板材质，单个柜子满足8节12V100AH安装需求。 | 1 | 个 | 质保3年 |
| 14 | 电池柜 | 冷轧钢板材质，单个柜子满足16节12V100AH安装需求。 | 1 | 个 | 质保3年 |
| 15 | 电池柜 | 冷轧钢板材质，单个柜子满足32节12V100AH安装需求。 | 1 | 个 | 质保3年 |
| 16 | 一体机主机 | SPM3K/3KVA/2400W 1、在线式，单进单出 2、输入电压：110-300VAC 3、输入频率：40 - 70 Hz 4、输出电压：220( 默认 )/230/240 VAC 5、输出频率：50/60±3 Hz 6、过载能力：100~105% 声音告警105%~125% 1 分钟到旁路，125%~150% 30 秒到旁路，150%~210% 3 秒到旁路 7、输出方式：国标插座*4 8、内置电池：9AH*6节 9、后备时间：满载>4分钟 10、整机效率：88% 11、通信接口及插槽：RS232， USB。支持（可插入 SNMP 卡，干节点卡，Modbus 卡和环境监控卡） 12、面板显示：LCD 13、尺寸（宽×深×高mm）190x425x336mm 14、重量（kg）26.8KG | 1 | 台 | 质保3年 |
| 17 | 一体机主机 | SPM6K/6KVA/4800W 1、在线式，单进单出 2、输入电压：110-300VAC 3、输入频率：50/60 ± 4Hz 4、输出电压：220( 默认 )/230/240 VAC 5、输出频率：50/60±4 Hz 6、过载能力：100~110% 10 分钟到旁路110%~130% 1 分钟到旁路130~150% 30 秒到旁路>150% 1 秒到旁路 7、输出方式：端子排 8、整机效率：>94% 9、内置电池：7AH*16节 10、后备时间：满载>4分钟 11、通信接口及插槽：RS232， USB。支持（可插入 SNMP 卡，干节点卡，Modbus 卡和环境监控卡） 12、面板显示：LCD 13、尺寸（宽×深×高mm）190 x 374 x 680 mm 14、重量（kg）54KG | 1 | 台 | 质保3年 |
| 18 | 一体机主机 | SPM10K/10KVA/8000W 1、在线式，单进单出 2、输入电压：110-300VAC 3、输入频率：50/60 ± 4Hz 4、输出电压：220( 默认 )/230/240 VAC 5、输出频率：50/60±4 Hz 6、过载能力：100~110% 10 分钟到旁路110%~130% 1 分钟到旁路130~150% 30 秒到旁路>150% 1 秒到旁路 7、输出方式：端子排 8、整机效率：>94% 9、内置电池：9AH*16节 10、后备时间：满载>4分钟 11、通信接口及插槽：RS232， USB。支持（可插入 SNMP 卡，干节点卡，Modbus 卡和环境监控卡） 12、面板显示：LCD 13、尺寸（宽×深×高mm）190 x 447 x 685 mm 14、重量（kg）63.5KG | 1 | 台 | 质保3年 |
| 19 | 一体机电池 | 免维护铅酸蓄电池12V9AH | 1 | 节 | 质保3年 |
| 20 | 一体机电池 | 免维护铅酸蓄电池12V7AH | 1 | 节 | 质保3年 |
| 21 | PFC模块 MUTEN/MUTON | PFC模块，兼容UPS不间断电源主机，料号34001159SE | 1 | 个 | 质保3年 |
| 22 | 输入输出保险 | 输入保险丝，兼容UPS不间断电源主机，料号 1PRE009584 | 1 | 个 | 质保3年 |
| 23 | 输入静态开关驱动板 | 输入静态开关驱动板，兼容UPS不间断电源主机，料号 34001187SE | 1 | 块 | 质保3年 |
| 24 | 输出静态开关驱动板 | 输出静态开关驱动板，兼容UPS不间断电源主机，料号 0J-0P3410JD-Z | 1 | 块 | 质保3年 |
| 25 | DCHEN板 | DCHEN板，兼容UPS不间断电源主机，料号0J-0P3847GB | 1 | 块 | 质保3年 |
| 26 | 主控板MIZN板 | 主控板MIZN板，兼容UPS不间断电源主机，料号0J-0P3456KF-Z | 1 | 块 | 质保3年 |
| 27 | GDEN板 | GDEN板，兼容UPS不间断电源主机，料号0J-0P3828AN | 1 | 块 | 质保3年 |
| 28 | CHAN板 | CHAN板，兼容UPS不间断电源主机，料号0J-0P2613CG | 1 | 块 | 质保3年 |
| 29 | ALIN板 | ALIN板，兼容UPS不间断电源主机，料号0J-0P2612FC | 1 | 块 | 质保3年 |
| 30 | DALIN板 | DALIN板，兼容UPS不间断电源主机，料号0J-0P2611FA | 1 | 块 | 质保3年 |
| 31 | 静态开关 | 静态开关，兼容UPS不间断电源主机，料号1SCR006082SE | 1 | 个 | 质保3年 |
| 32 | 充电直流保险 | 充电直流保险，兼容UPS不间断电源主机，料号0J-511-0092-001 | 1 | 台 | 质保3年 |
| 33 | 4A保险 | 4A保险，兼容UPS不间断电源主机，料号516-0122-Z | 1 | 个 | 质保3年 |
| 34 | 1A保险 | 1A保险，兼容UPS不间断电源主机，料号516-0134-Z | 1 | 个 | 质保3年 |
| 35 | 霍尔LEM | 霍尔LEM，兼容UPS不间断电源主机，料号1SEN011808SE | 1 | 个 | 质保3年 |
| 36 | 整流逆变风扇 | 整流逆变风扇，兼容UPS不间断电源主机，料号0J-490-0107SE | 1 | 个 | 质保3年 |