柳州市工人医院机电类外包服务项目采购需求

- 项目名称

        - 柳州市工人医院机电类外包服务项目

- 项目内容和服务范围

- 机电运维：总院（21.4万平）、西院（6.6万平） 、鱼峰山院区（9万平）、南院（2.万）、天马社区、鹅山社区、五里亭社区、箭盘山社区

- 层流空调维保项目：总院、西院、鱼峰山院区

- 中央空调年度保养：鱼峰院区3号楼、西院区

- 柴油发电机年度保养：总院、西院、鱼峰山院、南院区

- 正、负压设备年度保养：总院、西院、鱼峰山院、南院区

- 各项检测、清理工作：总院、西院、鱼峰山院、南院区

- 资质要求

- 国内注册（按国家有关规定要求注册的）经营范围达到本次招标采购服务要求的投标人

- 具有机电工程施工总承包三级及以上资质；

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得参与本项目采购活动。

- 对在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）列入行贿犯罪记录名单的投标人或法人，不得参与本项目采购活动。

- 提供信息化管理平台建设的相关资质:如自行研发的医院后勤数字化管理平台软件著作权、信息技术运行维护服务能力证书、建筑智能化系统设计资质

- 投标人须提供相关三甲医院机电运维业绩（以中标通知书或项目合同为准）；

- 投标人须提供自近三年来三甲医院洁净层流系统维护保养或施工业绩（以中标通知书或项目合同为准）；

- 提供总院、西院 、鱼峰山院区、南院现场勘察证明，勘察联系人：廖庆 13307727932。

- 本项目不接受联合体投标。

- 项目内容和服务要求

- 机电运维

- 范围包括总院（21.4万平）、西院（6.6万平） 、鱼峰山院区（9万平）、南院（2.万）、天马社区、鹅山社区、五里亭社区、箭盘山社区。

- 水电气、给排水管道等日常巡检、维修及日常水电安装工程（不包含基建项目安装），不含配件材料费，只含服务范围内人工。

- 大型设备机房巡查（24小时值班）、设备定期保养、日常巡查:包含全院电梯、配电、水、电、气管路日常巡查。

- 搭建多院区一体化后勤数字化物联网管理平台，保障达到现有平台技术服务水平，同时进一步完成平台升级

- 设备、设施维护管理服务相关的各种检测（不含垃圾清运费、污水处理站水质检测费）。

- 日常维修、维护

- 日常水电故障维修、室内门窗把手导轨维修、桌椅维修（质保期内厂家负责），维修配件由医院采购。如：上下水管维修，水龙头、洗水盆、马桶等洁具维修；管道漏水维修，照明灯具更换，灯具安装，开关面板插座安装维修，停电、跳闸、短路等电路故障排除，电闸更换等；

- 小家电类维修。如：电视机、电风扇、空调扇、电冰箱、微波炉、电磁炉、饮水机、除湿机、加湿器、开水壶、点钞机、电脑显示器（不包含电脑一体机）等。

- 设备带日常维修、电动门维修、可视门禁对讲系统维修（不包含设备、信息、消防监控系统）、电话及闭路线路维修。

- 全院非信息弱电井管理、巡查、维修，网线、电视线、呼叫线安装

- 全院水电表抄表记录存档（含家属区），每月领取水、电费单及发票。

- 二次供水水箱清洗（一年清洗一次含耗材费）

- 小型安装工程：承担医院安排的小型水电等改造安装工作（总价1万元内：含人工、材料、税费等）

- 不包含基建项目维修维护（如：瓷砖、腻子、墙体、地面动土开挖，房屋补漏，墙纸修补更换，门窗玻璃更换、大型线路改造等）

- 设备运行管理和内容

设备设施维护管理服务范围：总院、西院 、鱼峰山院区、南院、社区内所有后勤系统设施设备的管理、维护：院区内的电气系统（高低压配电设备、发电机组等）、给排水系统、中央空调系统、分体空调系统、热水系统（空气源热泵系统、开水锅炉）、二次供水系统、集中供氧系统（含液氧站）、压缩空气系统、负压吸引系统、惰性气体供应系统、直饮水系统、污水处理系统、自动门系统、楼宇自控系统、城市道路及标识照明（景观灯）、闭路电视系统、设备带、电话、一站式报修系统以及医院的基础设施的日常运转管理、故障与应急处理、日常维修和定期保养管理、日常节电节水管理、技术改造、维修安装工程、更新、技术资料档案的收集、管理、使用

- 承担设备、系统的运行、维护、检修工作。

- 整理汇编系统改造资料和运行、维护、检修记录。

- 负责机电运维服务相关区域（如：设备机房、办公区域等）的清洁卫生。

- 负责水、电、气、热水每月能耗统计报表。

- 提供每月或每季度的报表分析，包括运行分析和能耗分析。

- 提供定期检测项目的检测报告（不含垃圾清运费、污水处理站水质检测费）。

- （详见下表）

| 类别 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调系统 | 负责院内主机的运行操作巡视及日常维护； | 每2小时巡查一次 |
|  | 根据（医院物业中央空调系统的特点，制定好相应的维修养护计划，做好维修养护、检修工作及相关记录）； | 提交空调运行保养季度、年度计划 |
|  | 机房巡检、保养和维修； | 每2小时巡查一次，每一个季对度主机系统、水泵进行保养一次 |
|  | 管道的洗消、维保、水冷机组、多联机、模块机、风冷螺杆机室外机冷凝器清洗。 | 每年清洗一次 水冷机组冷凝器每年通炮一次 |
|  | 新风机房的定期巡检及机房设备的运行、维保和维修； | 每月巡查一次新风机房，每年清洗两次新风机房尘网 |
|  | 排风机房的定期巡检及机房设备的运行、维保和维修； | 每月巡查一次新风机房，每年清洗两次新风机房尘网 |
|  | - 空调末端机回风口清洗清洁保养。 | 每年2次 |
|  | 风机盘管深度清洗 | 每年深度清洗1次 （总院需拆除改造管路清洗风机盘管的，必须同医院申请，提交清洗方案解决。） |
|  | 根据实际使用情况制订年度总体节能计划，改造计划； | 提供可行的运行节能计划 |
|  | 制定空调突发性故障应急预案； | 每年最少进行一次应急演练，并有组织框架及演练记录内容 |
|  | 及时发现故障且上报院方负责人、及时排除，质保期内配合质保方维修人员完成维修、应急工作，并做好相关记录工作； | 日常维修、报修、事故做好记录并存档 |
|  | 中央空调年度保养。 | 提交年度保养计划并按计划进行保养 |
| 层流空调洁净保养服务 | 万级及以上的房间（89间）由本市级或以上的检测机构进行洁净度检测并出具合格报告 | 每年一次 |
|  | 洁净空调系统的巡检 | 每两小时 |
|  | 提供手术室洁净度检测报告 | 每季一次 |
|  | 合同内全部设备巡检 | 每天（工作日） |
|  |  | 进行一次 |
|  | 初效过滤器 | 每季度更换一次 |
|  | 中效过滤器 | 每半年更换一次 |
|  | H10高效 | 每半年更换一次 |
|  | 高效送风口过滤器H14高效 | 每两年更换一次 |
|  | 新风机组 | 每季度检查一次 |
|  | 送风机组 | 每季度检查一次 |
|  | 净化空气机组 | 每季度检查一次 |
|  | 静音排风风机 | 每季度检查一次 |
|  | 空气机组电机及皮带维护 | 每季度检查一次 |
|  | 自控系统维护 | 每年一次 |
|  | 风机盘管 | 每季度检查一次 |
|  | 回风等离子消毒装置清洗 | 每周一次 |
|  | 活性炭吸附箱过滤器清洗 | 每周一次 |
|  | 喷淋酸雾塔清洗 | 每季度一次 |
|  | 生物安全柜进风更换 | 每季度一次 |
|  | 生物安全柜送风更换 | 每两年一次 |
|  | 超净台高效过滤器更换 | 每两年一次 |
|  | 模块机组保养 | 每月一次 |
|  | 水泵保养 | 每季度一次 |
|  | 等离子消毒机清洗 | 每周一次 |
| 配电及应急电源系统 | 负责医院供配电设备设施的日常运行操作及巡视工作； | 每2小时巡查一次 |
|  | 供配电系统的运行维护运行维修人员严格实行持证上岗，双人在岗，严格执行供配电运行制度和电气维修制度； |  |
|  | 负责医院各级配电间的巡视及维护保养； | 每2小时巡查一次 |
|  | 安排人员24小时巡视，做到及时发现故障且上报院方负责人、及时排除，质保期内配合质保方完成维护保养工作，同时配合、监督质保方维修人员完成应急工作，并做好相关记录工作； |  |
|  | 停电限电事先（24小时以上）出通知、以免影响医疗和科研工作安全； | 重症科室签字确认 |
|  | 对临时施工工程提供用电管理措施和操作流程； | 对施工单位作业人员证件进行审核 |
|  | 制定突发停电应急预案； | 每年进行两次应急演练并做好记录 |
|  | 加强机房可视化建设； |  |
|  | 配合协调维保单位进行设备维保工作 |  |
|  | 柴油发电机组的日常运行维护：更换柴油滤芯、柴油； | 按厂家保养手册进行保养、更换配件 |
|  | 柴油发电机房内相关设备的维护和维修； | 每天8小时巡查一次 |
|  | 柴油发电机组年度保养； | 按厂家保养手册进行保养、更换配件 |
| 污水处理系统 | 污水处理设备的运行(不含设备维修、调试) | 保障污水设备正常运行 |
|  | 污水余氯、pH值定时监测 | 每两小时，间隔不低于3小时 |
|  | 污水水质院内送检 | 每月一次 |
|  | 经系统处理后，排放符合环保要求； | 提供第三方检测报告 |
|  | 沉淀池、格栅池的定期清理 | 每年一次 |
|  | 危化品的安全存放。 | 执行双锁管理 |
| 给排水系统 | 室外排水管道定期排查及疏通； |  |
|  | 室内排水管的疏通； |  |
|  | 化粪池定期处理，每年至少一次； | 每月进行检查，发现池满进行清理 |
|  | 室外阀门的定期养护和维修； | 每月对主要阀门进行完好度检查 |
|  | 水加压系统的运行、维保、维修； | 每2小时对设备进行巡查一次，每月每季度对控制柜、水泵进行安全检查、维护一次 |
|  | 室内给排水系统管道的维修； |  |
|  | 水末端及末端设备、用具的维保、维修； |  |
|  | 各级水表的抄表报备工作； | 每天对总表进行抄表一次每月进行一次汇总 |
|  | 屋面及水泵房生活水箱至少每半年清洗、消毒一次，水样送检至少每年送第三方检测二次，室外雨水、屋内主管每年至少疏通一次，室内污水主管路每年至少疏通一次； | 水质检测提供第三方有资质的检测报告 |
| 直饮水系统 | 值班人员每班对直饮水系统主机进行巡视二次，检查设备运行是否正常； |  |
|  | 巡视检查直饮水系统是否存在管道泄漏、设备密封点泄漏的现象； |  |
|  | 巡视检查系统的电机、电器、泵等运行是否正常； |  |
|  | 巡检中发现的问题应及时通知第三方维保单位前来处理； |  |
|  | 确保系统各设备的卫生状况良好，设备机房环境卫生状况较好； |  |
|  | 直饮水系统的重要设备（如：直饮水主机）应编制独立的设备巡视记录表，每次巡视都应记录存档。 |  |
| 建筑设备自动化控制系统 | 中央空调暖空楼宇控制系统的操作及日常简单维护； |  |
|  | 物流系统日常巡检； |  |
|  | 医用气体系统日常巡检； | 每4小时巡查一次 |
|  | 门禁设备的维修。 | 配备持有弱电维修相关等级证的人员进行维护、维修 |
| 医用气体系统 | 制氧机房、空压机房、负压机房、正负压机房、高压氧科空压机房的巡检； | 每2小时巡查一次 |
|  | 从机房设备到使用终端系统的巡检（正负压系统设备、集中供氧系统、二氧化碳气体等惰性气体）及各类医用气瓶管理以及及时发现故障且上报院方负责人、及时排除； |  |
|  | 质保期内配合质保方维修人员完成维修、应急工作，并做好相关记录工作； |  |
|  | 正负压设备年度保养。 | 安厂家保养手册进行保养 |
| 区域日常安装维保 | 院内照明、霓虹灯的运行及维修； | 院区、科室 |
|  | 院内设施、家具、五金类等通常物件的维修和安装； | 小家电 |
|  | 院内配电设备及配电线路的维修； |  |
|  | 院内多联机组、分体式空调机组、移动空调机维修； |  |
|  | 院内简易木制品的加工及制作； |  |
|  | 院区内日常水电故障维修及室内门窗或桌椅的查检与维修； |  |
|  | 院区公共设备设施及公共卫生间的零星维修、设备维保。 |  |
| 开水锅炉 | 开水锅炉的日常运行； | 鱼峰山院区 |
|  | 开水锅炉的日常维保和维修； |  |
| 空气源加热系统、鱼峰山院区电加热系统 | 空气源加热系统、电加热系统的日常运行； |  |
|  | 空气源加热系统、电加热系统的日常维保和维修； |  |
| 电梯 | 1、日常巡检：总院、鱼峰、西院、南院（105台）电梯安全巡查，2、故障报修，应急救援，配合维保单位维修，3、每月各项资料资料并存档。 | 设置电梯管理员1名，每日对院区所有电梯巡查一遍 |
| 智慧化后勤平台 | 搭建医院后勤多院区三维可视化数字化物联网管控平台，“后勤一站式服务中心”建设及智能化服务应用 |  |
|  | 搭建总院重点区域的动力环境监控系统,实时监管各重点机房动态环境 |  |
|  | 搭建总院电力监控系统，实时保障配电房各重要负荷线缆处于正常水平 |  |
|  | 搭建总院配电房无线测温火灾监控系统，提高医院后勤安全运行监管水平 |  |
|  | 对接总院物流系统，实现后勤统一管理，打破信息孤岛 |  |
|  | 对接总院医用气体系统，实时监测气体压力流量 |  |
|  | 对接总院中央空调群控系统，实时监控主机、水泵、冷却塔状态，实时监测温度、压力、流量等参数，根据实际所需负荷自动开启设备 |  |
|  | 对总院部署污水监测系统，实时监测污水PH值、污水总余氯 |  |
|  | 上线总院维修、巡检、保养、设备台账功能模块，实现后勤机电设备日常报修、巡检管理的移动端应用与在线监控 |  |
|  | 搭建总院中央空调人工智能节能管理模块，实现总院中央空调人工智能自动化节能管控 |  |
|  | 部署总院建筑空间分布，设备分布，能耗（水管、电路）、医用气体、冷热水管管线，综合安全管理、设备设施告警定位视频联动动态三维可视化管理模块； |  |
|  | 搭建医院西院区能源监控系统，新增西院区通讯管理机对接原有能源管理系统数据 |  |
|  | 搭建西院重点区域的动力环境监控系统,实时监管各重点机房动态环境 |  |
|  | 搭建西院电力监控系统，实时保障配电房各重要负荷线缆处于正常水平 |  |
|  | 搭建西院配电房无线测温火灾监控系统，提高医院后勤安全运行监管水平 |  |
|  | 对西院署污水监测系统，实时监测污水PH值、污水总余氯 |  |
|  | 上线西院、鱼峰山院区、南院维修、巡检、保养、设备台账功能模块，实现后勤机电设备日常报修、巡检管理的移动端应用与在线监控 |  |
|  | 搭建西院分体空调、中央空调人工智能节能管理模块，实现西院分体空调以及中央空调人工智能自动化节能管控 |  |
|  | 部署西院建筑空间分布，设备分布，能耗（水管、电路）、医用气体、冷热水管管线，综合安全管理、设备设施告警定位视频联动动态三维可视化管理模块 |  |
| 其他 | 未列入以上清单的其它院内后勤常用设备、设施维修管理及各种有关应急事件处理 |  |

- 其他运行维护管理：

- 公共设施、设备、家具日常运行维护管理

- 院内公共设施和设备、家具等的日常维修保养管理日常运行服务标准各种维修维保用的仪器、工具、装备、设备需齐全完整，必要的设备需准备一用一备两套，院内日常维修需于30分钟内到场，未到场应给出相应反馈或未到场证明，应急突发状况必须于5分钟内到场；

- 如办公桌、椅、隔断螺丝有松动、损坏，平顶扣板未完好、不平整优先考虑主动维修，对有需求的简易木制品进行加工及制作；

- 空调设备、中央空调风口、洁净空调风口、照明设备、电源插座、扶栏、门、门吸、门禁、门禁锁、窗、橱、柜等日常使用家具及配套配件、用水器具和用电器等损坏或不可正常使用时优先考虑主动维修；

- 如若发现墙面有破损、污迹、开裂时主动向后勤部上报。

- 给排水系统日常运行维护管理

保障给排水系统正常运行使用。备齐给排水相关档案、材料，要求合规、不过期。建立日常供水管理制度，保证生活用水、直饮水水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对给水系统管路、水泵、水箱、阀门等管配件进行日常维护和定期检修，每年对生活水箱、直饮水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房的给排水设备进行检查、清洁；定期对医院排水管进行疏通，保证室内外排水系统通畅，每年不定期抽化粪池、污提泵积水坑、雨水积水坑的淤污；及时发现并解决故障，要求二次供水水质合格率100%。

- 高低压配电房、应急不间断电源日常运行维护管理

- 备齐柴油发电机、配电房及房内设备相关档案、材料，要求合规、不过期。配电房的设备管理，值班人员必须持有上岗证，操作人员必须持有高压特种设备操作证，严格按照高压操作手册操作，配电房必须安排2名值班人员24小时值班，值班人员每天对值班室、配电房进行按时清扫，保持室内的卫生干净整洁，挡鼠板需完好卡在门槛。每两小时对配电房内的配电设备进行巡检重点监测，建立各项设备档案；建立严格的送配电运行制度、供配电设备维修制度和配电房管理制度，加强日常维护检修，配电房内的照明灯具、线路、开关保证完好；确保供电桥架及母线完好无损；保护避雷均压带不断裂各种警示牌、标识物保持齐整完好，任何仪器、仪表及安全工具、器具按照相应的标准定期送第三方进行检测并出具检测报告，标签完整并且在有效期内，绝缘安全工器具按要求每半年送第三方进行试验，妥善保管，必须存放在干燥通风的场地，统一分类编号，定置存放并登记在器具专用登记台账内。

- 柴油发电机组需每周带负荷试运行一次且每次不少于15分钟，做好检查和试运行记录并保证柴油量必须满足机组带负荷运行8小时；每年需对发电机进行年度保养一次。

- 不间断电源所在环境温度应控制在20~22度，为防止不间断电源内积灰过多，应保持室内清洁，每周需要检查不间断电源散热是否良好、不间断电源的模拟运行指示灯是否处于正常状态，注意不间断电源是否有异味、噪声是否有异响、风扇工作是否正常、电池有无漏液、鼓胀和“冒顶”等现象发生，对不间断电源内部功率器件和电路板进行外观检查。巡检工作完成后，由巡检人员记录台账。

- 每季度需让专业人员检查不间断电源输入电压、直流电流、输出电压、输出电流、输出功率显示值和实际值、检查不间断电源各配置参数有无变动，偏离，并做调整、下载不间断电源的运行信息文件和历史纪录，用于分析和备案，检测蓄电池组额定电压、放电后备时间系统估算值，检查再充电时间（均充和浮充电压、电流）、电器系统工作状况、连接线缆状况、电池外观状况和电池柜内外保洁等。每季度对电源电池进行一次充放电测试。专业人员的相应检查也应有检查记录台账。

- 中央空调系统日常运行维护管理

备齐中央空调相关档案、材料，要求合规、不过期。建立中央空调系统管理制度，负责中央空调系统的日常运营，根据天气变化合理控制中央空调系统的运行情况。出现故障及时与后勤部沟通并积极排除故障。保障机组制冷系统、供暖系统良好运行，每个冷热周期更换一次管水，冷冻水管、冷却水管内及时排放空气及不凝性气体，如遇制冷剂泄漏，及时上报后勤并安排专业人员维修处理。机组制冷剂、冷冻油等保养耗材于维保时及时充注。冷却塔每季度清洗1~2次，并按要求投放除藻杀菌、管道清洗类等药物水质送第三方检测，并提供检测报告，每年对管路进行一次通炮镀膜保养，电气及控制系统的正常运行、维护和保养。

- 污水处理系统日常运行维护管理

备齐污水处理相关档案、材料，要求合规、不过期。建立污水处理系统管理制度，实时监测污水处理池的pH值和余氯，严格控制污水排放，按时按量添加处理耗材，确保排放的污水达标。保障污水处理设备的日常运行。投放处理耗材和自行检测结果做好记录。出现设备故障主动维修并及时与后勤部反馈每个月按时对污水进行取样至医院检验科对相关指标进行化验并出具化验单，每月按时对污水进行取样送至有资质的相关机构检测指标，出具检测报告并把原件上交后勤部。

- 医用气体系统日常运行维护管理

每日不少于两次，每天上午和下午上班后，分别进行一次医用气体设备巡检，巡查制氧机房、正负压机房、口腔科正负压机房、高压氧科空压机房，并做好记录设备运行记录，观察设备运行情况，机组是否完好，熟悉掌握主备机组的切换，外部人员因工作需要进入医气站房时须登记记录,并需有负责人员监护陪同，参与第三方维保单位的设备维护，结合每日设备运行记录对设备进行针对性巡查，每季度对所有医气站房设备进行主副机状态切换工作，每月由运维单位主管领导组织主管人员对医气站房进行一次安全检查，确保所有设备正常运行，按期对所有安全阀、压力仪表、压力容器进行定检，并出具第三方有专业资质单位的检验合格报告；每年需对正负压系统进行年度保养。

- 医院后勤多院区三维可视化数字化物联网管控平台、“后勤一站式服务中心”建设及智能化服务应用要求：

- 总院：平台将整体实现以下功能：1、应用与维护已对接的医院总院能源监控系统模块;2、应用与维护总院重点区域的动力环境监控系统模块,实时监管各重点机房动态环境；3、应用与维护总院电力监控系统模块；4、应用与维护总院配电房无线测温火灾监控系统模块；5、应用与维护已对接的总院医用气体系统、物流系统模块；6、应用与维护已对接的总院中央空调群控系统模块；7、应用与维护总院污水监测系统模块；8、应用与维护总院维修、巡检、保养、设备台账功能模块；9、新建总院中央空调人工智能节能管理模块，实现总院中央空调人工智能自动化节能管控；10、升级部署总院建筑空间分布，设备分布，能耗（水管、电路）、医用气体、冷热水管管线，综合安全管理、设备设施告警定位视频联动动态三维可视化管理模块。详见后勤物联网管理平台服务界面。

- 鱼峰山院区、西院、南院区：平台将整体实现以下功能：1、搭建医院鱼峰山院区能源监控系统模块；2、对西院区通过更换新的通讯管理机的方式将原电表数据传输到一体化管理平台修复能源管理系统模块；3、搭建西院、鱼峰山院区重点区域的动力环境监控系统（配地方、水泵房、重用空调机房）；4、搭建西院、鱼峰山院区电力监控系统模块；5、搭建西院、鱼峰山院区配电房无线测温火灾监控系统；6、搭建西院、鱼峰山院区部署污水监测系统，实时监测污水PH值、污水总余氯；7、部署西院、鱼峰山院区、南院维修、巡检、保养、设备台账功能模块；8、搭建西院、鱼峰山院区、南院分体空调、中央空调人工智能节能管理模块；9、升级部署西院、鱼峰山院区建筑空间分布，设备分布，能耗（水管、电路）、冷热水管管线，综合安全管理、设备设施告警定位视频联动动态三维可视化管理模块。详见后勤物联网管理平台服务界面。

后勤物联网管理平台服务界面：

- 总院平台维护保养要求：

对维保范围内的信息化系统，提供4类服务内容：确保系统功能满足院方要求，并且正常运行的维修服务、保养升级服务、备品备件和管理服务。具体如下：

（1）维修服务

对于日常系统或设备故障，以及重大系统故障，建立相应的报修、维修通道和相应的规范与流程，并约定系统故障紧急处理，7*24技术支持服务，在接到报修通知后1小时内响应，紧急情况2小时内抵达现场处理设备故障。

（2）保养服务

对系统进行定期检测、保养。对于检测过程中发现的问题和隐患，予以登记并及时处理。每3个月进行1次定期巡查，并提供1份巡查报告。巡查内容包括：

1. 监控系统软件巡查
	对操作终端进行全面的诊断和系统检测； 
	服务器与现场控制器之间通讯故障检查； 
	检查系统软件的完整性及运行状况； 
	结合点和索引文件对系统错误报告记录文件进行分析，并加以改正；
	重要运行数据，运行参数和性能信息等数据进行备份、抄录；  
	检查软件设置是否正确； 
	根据采购人的要求改进、完善和加强软件的操作功能。

2. 现场控制器等硬件、控制软件巡查 
	测试控制器软件程序检查； 
	各输入、输出点是否通讯正常，动作完好； 
	各现场控制器以及硬件设备与中央工作站通讯是否完好； 
	检查现场控制器指示等是否正常； 
	读取并绘制所有现场控制器控制逻辑图，并抄录相关参数；

检查控制回路的精度和稳定性能，根据设备实际运行工况的需要，调节PID等控制参数，使控制质量达到最佳； 
	检测报警功能及设置，确认报警信息是否及时到位； 
	检测直接参与控制实施的机械连接部分，确认控制是否实施正常；检测控制	器内部电池电压，确认控制是否正常运行

3. 设备发生故障后中标人提供维修报告。若设备需要更换时，提供该设备厂家信息和设备信息，严格挑选厂家设备质量，避免多个厂家提供同一类型设备的情况。

（3）备品备件

根据系统设备的故障发生和使用情况，制定相应的备品备件计划。对于出现故障的硬件设备，尽量用同样规格型号的备件予以更换以保证系统正常运行，然后对该设备进行检测和修复，相关费用由采购人承担。

（4）管理服务

根据对采购人服务的实践定期改进，帮助采购人更高效的管理营运维保范围内的信息化系统。同时帮助采购人对系统设备配置进行管理并定期更新，使得采购人能清晰的了解信息化系统配置和变更历史。减少系统的变更对采购人带来的风险，以及定期为采购人提供系统分析，以更好的帮助采购人控制系统营运成本。其包括：数据分析、软件/数据库定期备份、产品升级（硬件和软件）、客户培训、系统优化。管理服务过程中保障系统运行所产生的一切费用中标人承担，包括但不限于原系统供应商的产品迭代升级费、云服务器租赁费、定制化开发服务及售后技术支持服务费等维保费用，采购人将配合与原系统供应商进行协商。

根据采购人要求，定期（每季度）整理信息系统运行数据，生成工作简报，及时提交采购人审核，指导管理工作。

维保范围内的信息化系统包括以下总院平台软硬件

| 序号 | 货物名称 | 性能及指标 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后勤数字化监控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据服务器 | 采用机架式服务器 采用Intel至强E5-2600v3处理器 1.9GHz，15MB三级高速缓存 内存：2 条 8G DDR 硬盘：3 个 1T SATA，7200转，3.5英寸（RAID5） 标准 USB 键盘鼠标，DVD 光驱，机架导轨、机箱面板 操作系统：Windows server 2016 数据库软件：Microsoft SQL Server 2014 5用户 |  | 1 | 台 |
| 2 | 应用服务器 | 采用机架式服务器 采用Intel至强E5-2600v3处理器 1.9GHz，15MB三级高速缓存 内存： 8G DDR 硬盘：2 个 1T SATA 标准 USB 键盘鼠标，DVD 光驱，机架导轨、机箱面板 操作系统：Windows server 2016 |  | 1 | 台 |
| 3 | 实时监控系统工作站 | 采用高性能台式工作站电脑 安装Windows 7或以上版本微软操作系统 CPU至少采用Intel i5 3GHz处理器 内存不小于4GB，硬盘容量不小于1TB 显卡显存不小于1GB，需支持1920*1080分辨率 USB接口不少于4个，10/100M以太网卡，DVD/CD-ROM光驱，标准鼠标键盘套件，音箱 液晶显示器不小于22英寸，需支持1920*1080分辨率 |  | 1 | 台 |
| 4 | 拼接屏（拼接单元） | LED背光、500亮度、VGA/DVI/AV/YPbPr/HDMI、BNC(VGA)、BNC(AV)、RS232、内置拼接软件、超窄边 |  | 1 | 套 |
| 5 | 拼接屏（云图像处理） | 支持通道字符叠加功能， 可为输入信号通道自定义名称并在大屏幕上显示； 支持高清底图显示； 支持以太网、RS232控制； 插卡式设计，支持热插拔； 支持预案调用; 支持平板控制（选配） 支持输入输出节点自动检测功能； 支持信号回显 |  | 1 | 套 |
| 6 | 网络交换机 | 支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x存储转发方式， 支持10/100M，全/半双工，MDI/MDI-X自适应 冗余24VDC（12~48VDC）电源输入， IP30防护等级；DIN导轨式安装 -40℃～75℃工作温度范围， 支持8K MAC地址 提供8个以太网百兆电口（RJ45） |  | 1 | 套 |
| 7 | 服务器机柜 | 用于安装服务器和交换机等平台层设备 |  | 1 | 套 |
| 8 | UPS | 用于保障断电时能够提供应急电源供应 |  | 1 | 套 |
| 9 | 打印机 | 用于报表打印 |  | 1 | 套 |
| 二、通信层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中测温主机 | 用于接收无线测温传感器的信号； 每台接收240只传感器； 带液晶显示； 工作电压：AC220V/DC220V； 工作温度：-20℃~+200℃； 网络接口：隔离RS485、GPRS或RJ45以太网 |  | 3 | 台 |
| 2 | 通讯管理机 | 提供4/8/16路下行RS485通讯串口； 向下自动扫描端口，按照配置要求请求底层设备数据，并存储在设备内部； 支持MODBUS、DNP、101、103、CDT等三十余种通讯协议，可以与ABB、SIEMENS、SEL、NARI等国内外常用保护进行连通； 可进行现场编程，以方便接入现场类似温控器、直流屏等各种不同规格的智能装置； 提供2路RJ45网络接口，10M/100M自适应，1.5KV隔离电压，采用TCP/IP封包；支持MODBUS-TCP和104-TCP协议转发，可自由定义转发数据，以便于接入楼宇空置系统、FAS系统或者其他智能上层控制系统，实现数据共享； 支持环网数据传输；向上提供开放数据库，便于网络访问； LED通讯指示； 工作温度-25℃ - +70℃，相对湿度≤90%； 标准19寸机架设计，全金属外壳。 |  | 5 | 台 |
| 3 | I/O模块 | 将模拟量信号转换成Modbus RTU数字信号 8路差分通道，可独立设置量程 通信协议：ASCII命令，Modbus协议 电源：24VDC 输入量程：：0~150mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V, 0~15V,±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 V, ±15V, 0~20mA,±20 mA, 4~20mA 隔离电压3000VDC，过压保护±60V 精确度：电压模式：±0.1% or better 电流模式：±0.2% or better 采样速率：10/100 采样点每秒（通过测试软件设置） |  | 15 | 台 |
| 4 | 工业级开关电源 | 交流输入170Vac – 264Vac，直流输入210Vdc – 370Vdc； 交流输入频率47~63Hz； 额定输出电压24Vdc±10%，纹波系数不大于150mV； 最大输出电流6.3A，效率不低于84%； 输入输出绝缘强度不小于1.5KVAC/1min； 支持过载和输出短路保护； 工作温度-20℃ - 70℃； 安装方式：背板安装 |  | 15 | 台 |
| 三、设备层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线温度传感器 | 安装于断路器动触头、母排、电缆头等处，测量接头连接处温度。通过射频通讯技术发送温度数据； 温度测量范围 -25～+200℃； 测量分辨率 0.1℃； 测量精度 ±1℃（0~75℃）,±2℃（-20~150℃） 温度采样频率 默认10秒； 无线频率 2.4GHz/433MHz； 射频标准 IEEE802.15.4； 无线传输距离 ≤20米/2.4GHz,≤40米/433MHz（空旷地）； 启动电流 10~5000A； 表带材料 耐高温硅胶； 安装方式 捆绑式； |  | 306 | 只 |
| 2 | 人脸识别摄像头 | 带人脸识别功能，具备黑名单布控功能，200万像素以上成像水平，支持低照度识别 |  | 2 | 台 |
| 3 | 智能NVR硬盘录像机 | 含3t硬盘8路 |  | 3 | 台 |
| 4 | 水浸传感器 | 产品类别 联网型 工作电压 DC9-24V 静态电流 ≤22mA 报警电流 ≤140mA 编码方式 2262/1527编码 发射频率 315MHz/433MHz 报警输出 声光报警& 继电器输出 静音时间 10分钟 报警声压 85dB/3m 安装方式 壁挂安装 工作环境 0℃~+60℃(0%-80%RH) 产品尺寸 89*89*28mm |  | 12 | 台 |
| 5 | 温湿度传感器 | 直观数码管显示 温度精度±0.3℃，湿度精度±3%RH； 内外置探头可选 RS485通讯 标准modbus协议； ip65防护等级 |  | 24 | 台 |
| 6 | 烟感传感器 | 工作电压dc3.0v~4v 传感器：红外光电传感器； 探测范围：30m 通讯方式：RS485 |  | 24 | 台 |
| 7 | 智能门禁 | 采用人脸识别技术，具备活体检测技术，具备打卡功能，可进行权限设置 |  | 3 | 台 |
| 8 | 联动型门磁开关 | 表面式安装 |  | 3 | 台 |
| 9 | BA集成通讯模块 | 视原厂家通讯协议而定 |  | 1 | 项 |
| 10 | 液位传感器 | 量程 0~2.0m；精度±0.5%RH； 24VDC 供电，4-20mA 输出，2 米分体探头安装 集水坑液位监测 |  | 5 | 台 |
| 四、平台软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医院后勤数字化管理平台框架 | 基础框架 | 开放接口接入各子系统，配备报警知识库，专家分析软件；与后勤综合管理系统数据交互；系统框架管理\系统权限管理 | 1 | 套 |
|  |  | 基础档案 | 医院基础公共知识库，医院数字化建模 |  |  |
|  |  | 软件插件 | 短信插件、电话插件 |  |  |
|  |  | 条码插件 | 条码及二维码插件，库存、医废等模块用 |  |  |
| 2 | 后勤信息化系统对接模块 | 数据交互，后勤信息化平台提供业务统计信息给平台，平台提供报警接口给业务系统触发工单 |  | 1 | 套 |
| 3 | 能耗监管系统对接模块 | 能源消耗计量采集、统计、分析根据相关导则要求落实计量标准，奠定精细化管理基础，将精准的能源消耗纳入科室成本核算，帮助医院提高能源利用水平 |  | 1 | 套 |
| 4 | 维修模块 | 电话报修、网络报修、集中调度、电脑派工、短信派工、维修项目知识库、移动APP报表、APP报修等功能 |  | 1 | 套 |
| 5 | 巡检模块 | 后勤设备巡检管理\后勤设备巡检知识库\移动APP，日常巡检计划 |  | 1 | 套 |
| 6 | 保养模块 | 后勤设备保养管理\后勤设备保养知识库\移动APP，月度定期停机保养、更换备件 |  | 1 | 套 |
| 7 | 设备台账模块 | 后勤设备管理\特种设备管理\设备故障管理、设备全生命周期档案 |  | 1 | 套 |
| 8 | 配电房安全监控系统对接模块 | 实时数据监测供配电电流、电压、电能质量、温度等关键点数据 |  | 1 | 套 |
| 9 | 电气火灾监控系统对接模块 | 检测系统中的剩余电流、温度、过电流、电压、电流、功率因数等有关电气火灾隐患产生的电气参数 |  | 1 | 套 |
| 10 | 动环监控体系模块 | 对接各项监控内容（含视频、水浸、门禁、烟感、温湿度） |  | 1 | 套 |
| 11 | 给排水系统模块 | 实时数据监测生活用水、污水排放液位、流量、水泵运行状态等关键点数据 |  | 1 | 套 |
| 12 | BA监控子系统对接模块 | 原BA系统参数的接入、建模和报警管理，数据交互，实时数据监测楼宇自控系统数据信号 |  | 1 | 套 |

- 总院需新增的平台硬件配置参数、软件功能及部署要求

| 序号 | 货物名称 | 性能及指标 | 数量 | 单位 |  | 部署要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后勤数字化监控中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视化服务器 | 采用机架式服务器 采用Intel至强E5-2600v3处理器 1.9GHz，15MB三级高速缓存 内存：2 条 8G DDR 硬盘：3 个 1T SATA，7200转，3.5英寸（RAID5） 标准 USB 键盘鼠标，DVD 光驱，机架导轨、机箱面板 操作系统：Windows server 2016 数据库软件：Microsoft SQL Server 2014 5用户 | 1 | 台 |  | 系统升级用 90日内部署完毕 |  |
| 2 | AI边缘分析服务器 | 在边端侧执行软件层定义的数据采集、清洗、挖掘，并执行规则库和策略库的算法逻辑，完成整体优化控制的贯通 | 1 | 套 |  | 90日内部署完毕 |  |
| 二、平台软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能节能管理模块 | 通过部署物联AI节能服务器，与群控系统进行数据对接获取数据，通过数据分析、边缘计算挖掘数据价值，实现自动故障检测诊断、节能优化控制、以冷热源群控系统节能优化为聚焦点，通过调优冷热源群控系统参数，优化设备运行模式，保证制冷机组在设计COP的基础上进一步提升，同时实现设备巡检自动化 | 1 | 套 |  | 90日内部署完毕 |  |
| 2 | 总院BIM三维可视化运维模块升级 | 全3D实时展示基础工具： 1、支持查看供电、空调等机电设备的空间点位分布； 2、支持以信息面板方式查看工况信息和实时监测数据； 3、支持查看告警信息，以闪烁、高亮形式进行告警提示，点击告警列表可直接定位至具体位置； 4、支持院区级别查看监控信息，并直接定位至具体位置；支持按名称搜索园区/建筑/楼层/区域/房间/单位； 5、支持按名称搜索设备，如给排水设备、空调设备、供电设备等； 6、支持按名称搜索管线，如供电管线、供水管线、医用气体管线等； 7、支持在三维场景中点击搜索结果并定位至具体位置； 6、支持查看空调冷源系统运行图及设备运行状态，可通过点击模型定位至具体位置； 8、支持空调开关和温度调节控制等。 | 1 |  | 套 |  | 90日内部署完毕 |  |

- 鱼峰山院区、西院院区和南院院区需新增的平台硬件配置参数、软件功能及部署要求

| 序号 | 货物名称 | 性能及指标 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后勤数字化监控中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可视化服务器 | 采用机架式服务器 采用Intel至强E5-2600v3处理器 1.9GHz，15MB三级高速缓存 内存：2 条 8G DDR 硬盘：3 个 1T SATA，7200转，3.5英寸（RAID5） 标准 USB 键盘鼠标，DVD 光驱，机架导轨、机箱面板 操作系统：Windows server 2016 数据库软件：Microsoft SQL Server 2014 5用户 | 2 | 台 | 系统升级用 90日内部署完毕 |
| 2 | 实时监控系统工作站（西院区和鱼峰山院区） | 采用高性能台式工作站电脑 安装Windows 7或以上版本微软操作系统 CPU至少采用Intel i5 3GHz处理器 内存不小于4GB，硬盘容量不小于1TB 显卡显存不小于1GB，需支持1920*1080分辨率 USB接口不少于4个，10/100M以太网卡，DVD/CD-ROM光驱，标准鼠标键盘套件，音箱 液晶显示器不小于22英寸，需支持1920*1080分辨率 | 2 | 台 | 系统升级用 90日内部署完毕 |
| 3 | 网络交换机 | 华三（H3C）24口千兆交换机 企业级网络交换器 网络网线分线器 Mini S24G-U | 1 | 套 | 系统升级用 90日内部署完毕 |
| 4 | 服务器机柜 | 用于安装服务器和交换机等平台层设备（规格大小自定义） | 1 | 套 | 系统升级用 90日内部署完毕 |
| 二、通信层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯管理机 | 实现智能设备的数据采集、控制、上传和事件告警记录功能 通讯管理机模块可分 1-16 个逻辑分组，分组的所有设备最大接入总数为 512。 内存：DDR3 512MB ROM:Nand Flash 512MB 2 个 10/100M 以太网口 USB接口：USB2.0 TF 接口:标配 8G，可最大支持 16GB Micro-SD TF 卡 RS485 数据传输：半双工(主机模式)。 工作电源：AC85～265V 或 DC100～300V 功耗：<24W 支持采集协议：Modbus-RTU、Modbus-TCP、DLT645-1997、DLT645-2007、IEC103、CJT188 记录：最大存储 12 个月历史记录、最大存储 12 个月告警记录、日志记录 工作温度：-10℃ ～ +55℃，相对湿度5% ～ 95%RH，无冷凝或结冰 标准19寸机架设计，全金属外壳。 | 10 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 2 | 光纤收发器 | 工作温度：-20℃ ～ +60℃ 10/100/1000Base-TX to 1000Base-FX 一个光口 一个电口 | 12 | 对 | 90日内部署完毕 |
| 3 | I/O模块 | 将模拟量信号转换成Modbus RTU数字信号 8路差分通道，可独立设置量程 通信协议：ASCII命令，Modbus协议 电源：24VDC 输入量程：：0~150mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V, 0~15V,±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 V, ±15V, 0~20mA,±20 mA, 4~20mA 隔离电压3000VDC，过压保护±60V 精确度：电压模式：±0.1% or better 电流模式：±0.2% or better 采样速率：10/100 采样点每秒（通过测试软件设置） | 5 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 4 | 电源 | 12V电源 导轨安装 | 8 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 5 | 欧科主机通讯模块（鱼峰山） | 实现系统与主机通讯，集成主机运行情况，自动控制出水温度设定值与启停 | 6 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 6 | 通讯机柜 | 安装通讯管理机（规格大小自定义） | 10 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 7 | 分体空调智能网关（鱼峰山院区） | 支持以太网线、GPRS、4G等通讯方式接入互联网 空调智能管家与管理平台之间的通讯枢纽 | 若干 以分体空调实际数量为准 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 8 | 分体空调智能网关（西院区） | 支持以太网线、GPRS、4G等通讯方式接入互联网 空调智能管家与管理平台之间的通讯枢纽 | 若干 以分体空调实际数量为准 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 9 | 分体空调智能网关（南院区） | 支持以太网线、GPRS、4G等通讯方式接入互联网 空调智能管家与管理平台之间的通讯枢纽 | 若干 以分体空调实际数量为准 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 三、安全监控系统设备层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别摄像头 | 带人脸识别功能，具备黑名单布控功能，200万像素以上成像水平，支持低照度识别 | 7 | 台 |  |
| 2 | 水浸传感器 | 产品类别 联网型 工作电压 DC9-24V 静态电流 ≤22mA 报警电流 ≤140mA 编码方式 2262/1527编码 发射频率 315MHz/433MHz 报警输出 声光报警& 继电器输出 静音时间 10分钟 报警声压 85dB/3m 安装方式 壁挂安装 工作环境 0℃~+60℃(0%-80%RH) 产品尺寸 89*89*28mm | 7 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 3 | 温湿度传感器 | 直观数码管显示 温度精度±0.3℃，湿度精度±3%RH； 内外置探头可选 RS485通讯 标准modbus协议； ip65防护等级 | 7 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 4 | 烟感传感器 | 工作电压dc3.0v~4v 传感器：红外光电传感器； 探测范围：30m 通讯方式：RS485 | 7 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 5 | PH余氯分析仪 | 测量范围：余氯:0.0～0.5/2.0/5.0/10.0/20.0/200 pH：0.00～14.00pH； 分 辨 率：0.01pH；余氯：0.001； 基本误差：pH：±0.1pH；余氯：±2% 自动或手动温度补偿范围：0～50℃； 稳定性： pH:≤0.02pH/24h；余氯：≤0.02mg/L/24h 信号输出：4～20mA(负载电阻＜750Ω)；20～4mA(负载电阻＜750Ω)； 三组继电器控制触点：3A 250VAC，3A 28VDC或120VAC； 供电电源(选配)：85～265VAC±10%,50±1Hz，功率≤3W； 9～36VDC，功率：≤3W； 外型尺寸：144×144×118mm； 安装方式：盘装（嵌入式）/墙挂；开孔尺寸 ：138×138mm； 工作环境：环境温度：-10～60℃； 相对湿度：不大于90%； 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 | 2 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 6 | MBUS（鱼峰山） | MBUS协议转MODBUS协议 | 22 | 台 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 7 | 智能仪表（鱼峰山） | 全电量测量：三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、 频率、电压电流角度，线缆温度、剩余电流 电能计量：双向电能，历史电能，复费率电能 需量功能：实时需量、日最大需量、月最大需量 电能质量：63 次谐波分析，电压电流含有率、THD，不平衡； 告警：过压，欠压，过流，欠流，缺相，频率过高，频率过低，功率过高，开 关量 1 断开等告警 数据记录：10 年 12 月 31 日历史电能，100 条历史告警记录 电参量最值事件记录：带时标事件记录 通讯：标配 1 路 RS485 通讯，红外通讯。可选 4G/LoRa，支持 Modbus，Http， Mqtt 等通讯，支持 modbus 自定义寄存器 开关量输入：标配 1 路有源开关量输入 线缆温度：4 路 0-150℃线缆测温 剩余电流：1 路 0-8000mA 剩余电流测量 | 7 | 台 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 8 | 智能仪表（鱼峰山） | 基本测量：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率 电能计量：有功电能正向、反向、总和 无功电能正向、反向、总和 视在电能 TOU 电能[注 1] 日冻结存储功能 31 日历史电能记录 12 月历史电能记录 10 年历史电能记录 分时计费：10 时段，4 种费率，0 时或任意时刻可 需量：实时功率需量、功率最值需量 输入输出：光脉冲电能输出 电脉冲电能输出 通讯方式：1 个 RS-485 口 MODBUS 规约或 DL/T645 规约 | 107 | 台 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 9 | 互感器（鱼峰山） | 开口互感器 | 321 | 台 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 10 | 电表箱（鱼峰山） | 安装电表 | 3 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 11 | 无线温湿度探测器（鱼峰山院区） | 采用射频性能最好的LORA技术，该技术采用直序扩频，具有良好的抗干扰能力，射频工作频率在420-440MHZ之间，直线通讯距离可以达到1KM以上，在楼宇内,其绕射能力强,非常适合于工业应用场景,良好的通讯技术使整体无线传输稳定性大大提高,通过监测软件即可常年观测各测温点的信息，当任意温湿度节点异常时，会报警提示，这时工作人员即可及时进行故障排除。 | 12 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 12 | 分体空调管家（鱼峰山院区） | - 具备红外信号收发能力，可识别用户遥控器信号，可通过红外信号对空调进行各项设置；支持远程遥控功能和多种控制策略，内置光敏传感器，可根据日间和夜间自动进行优化控制。基于云计算的空调故障诊断技术，可准确诊断出空调的典型常见故障 可与无线温湿度传感器结合，实现精准控温，改善舒适度体验。 | 若干 以分体空调实际数量为准 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 13 | 分体空调管家（西院区） | - 具备红外信号收发能力，可识别用户遥控器信号，可通过红外信号对空调进行各项设置；支持远程遥控功能和多种控制策略，内置光敏传感器，可根据日间和夜间自动进行优化控制。基于云计算的空调故障诊断技术，可准确诊断出空调的典型常见故障 可与无线温湿度传感器结合，实现精准控温，改善舒适度体验。 | 若干以分体空调实际数量为准 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 14 | 分体空调管家（南院区） | - 具备红外信号收发能力，可识别用户遥控器信号，可通过红外信号对空调进行各项设置；支持远程遥控功能和多种控制策略，内置光敏传感器，可根据日间和夜间自动进行优化控制。基于云计算的空调故障诊断技术，可准确诊断出空调的典型常见故障 可与无线温湿度传感器结合，实现精准控温，改善舒适度体验。 | 若干以分体空调实际数量为准 | 台 | 90日内部署完毕 |
| 四、鱼峰山院区中央空调人工智能节能管理模块设备层 |  |  |  |  |  |
| 1 | Modbus集成接口 | 支持RS485 Modbus Master总线、RS485 Modbus Slave 总线 和BACnet IP通讯口（RJ45）； | 2 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 2 | 可编程控制器 | 支持采集冷水主机、冷冻泵、冷却塔、冷却塔、温度、压力、流量、压差、旁通阀等参数，参与群控逻辑控制； | 3 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 3 | 可编程控制器 | 支持采集冷水主机、冷冻泵、冷却塔、冷却塔、温度、压力、流量、压差、旁通阀等参数，参与群控逻辑控制； | 6 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 4 | DDC控制盘 | 300mm*400mm； | 2 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 5 | DDC控制盘 | 460mm*720mm*140mm； | 1 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 6 | DDC控制盘 | 600mm*1000mm*200mm； | 1 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 7 | DDC控制盘 | 600mm*1500mm*200mm； | 1 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 8 | 室外温/湿度变送器 | DC12~24V；4-20mA；NTC10K（-40~85℃）, RH3%,0-100%； | 1 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 9 | 水道温度变送器 | 水道温度传感器，DC24V；4~20mA；0~100℃； 2线制；水套管插入深度100mm；含水套管； | 4 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 10 | 液体压力变送器 | 0-16公斤,4-20mA,DC24V；含压力表弯及截止阀 | 4 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 11 | 流量计 | 4-20mA, DN50-DN450，插入探头，2%精度,0-90度； | 1 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 12 | 水流开关 | 16公斤，DN25；含安装配件； | 10 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 13 | 液体压差变送器 | 0-10公斤,4-20mA,DC24V； | 1 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 14 | 变频冷冻水泵智能控制柜 | 1台变频水泵智能柜；功率22KW，主要元器件为优质国产，变频器为优质国产 | 3 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 15 | 变频冷却水泵智能控制柜 | 1台变频水泵智能柜；功率22KW，主要元器件为优质国产，变频器为优质国产 | 3 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 16 | 无线温度传感器 | 电池供电，0-50℃，无线传输 | 28 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 17 | 数据采集网关 | 数显，GPRS输出 | 3 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 18 | AI边缘分析服务器 | 在边端侧执行软件层定义的数据采集、清洗、挖掘，并执行规则库和策略库的算法逻辑，完成整体优化控制的贯通 | 1 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 五、西院院区中央空调人工智能节能管理模块设备层 |  |  |  |  |  |
| 1 | Modbus集成接口 | 支持RS485 Modbus Master总线、RS485 Modbus Slave 总线 和BACnet IP通讯口（RJ45）； | 2 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 2 | 可编程控制器 | 支持采集冷水主机、冷冻泵、冷却塔、冷却塔、温度、压力、流量、压差、旁通阀等参数，参与群控逻辑控制； | 3 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 3 | 可编程控制器 | 支持采集冷水主机、冷冻泵、冷却塔、冷却塔、温度、压力、流量、压差、旁通阀等参数，参与群控逻辑控制； | 6 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 4 | DDC控制盘 | 300mm*400mm； | 2 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 5 | DDC控制盘 | 460mm*720mm*140mm； | 1 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 6 | DDC控制盘 | 600mm*1000mm*200mm； | 1 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 7 | DDC控制盘 | 600mm*1500mm*200mm； | 1 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 8 | 室外温/湿度变送器 | DC12~24V；4-20mA；NTC10K（-40~85℃）, RH3%,0-100%； | 1 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 9 | 水道温度变送器 | 水道温度传感器，DC24V；4~20mA；0~100℃； 2线制；水套管插入深度100mm；含水套管； | 4 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 10 | 液体压力变送器 | 0-16公斤,4-20mA,DC24V；含压力表弯及截止阀 | 4 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 11 | 流量计 | 4-20mA, DN50-DN450，插入探头，2%精度,0-90度； | 1 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 12 | 水流开关 | 16公斤，DN25；含安装配件； | 10 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 13 | 液体压差变送器 | 0-10公斤,4-20mA,DC24V； | 1 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 14 | 变频冷冻水泵智能控制柜 | 1台变频水泵智能柜；功率45KW，主要元器件为优质国产，变频器为优质国产 | 3 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 15 | 变频冷却水泵智能控制柜 | 1台变频水泵智能柜；功率45KW，主要元器件为优质国产，变频器为优质国产 | 3 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 16 | 变频冷（热）水泵智能控制柜 | 1台变频水泵智能柜；功率30KW，主要元器件为优质国产，变频器为优质国产 | 4 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 17 | 无线温度传感器 | 电池供电，0-50℃，无线传输 | 38 | 个 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 18 | 数据采集网关 | 数显，GPRS输出 | 5 | 个 | 90日内部署完毕 |
| 19 | AI边缘分析服务器 | 在边端侧执行软件层定义的数据采集、清洗、挖掘，并执行规则库和策略库的算法逻辑，完成整体优化控制的贯通 | 1 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 六、平台软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调AI节能运维监控模块 | 通过部署物联AI节能服务器，与群控系统进行数据对接获取数据，通过数据分析、边缘计算挖掘数据价值，实现自动故障检测诊断、节能优化控制、提高管理效率、节约能源、降本增效 | 2 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 2 | 西院、鱼峰山BIM三维可视化运维模块升级 | 全3D实时展示基础工具： 1、支持查看供电、空调等机电设备的空间点位分布； 2、支持以信息面板方式查看工况信息和实时监测数据； 3、支持查看告警信息，以闪烁、高亮形式进行告警提示，点击告警列表可直接定位至具体位置； 4、支持院区级别查看监控信息，并直接定位至具体位置；支持按名称搜索园区/建筑/楼层/区域/房间/单位； 5、支持按名称搜索设备，如给排水设备、空调设备、供电设备等； 6、支持按名称搜索管线，如供电管线、供水管线等； 7、支持在三维场景中点击搜索结果并定位至具体位置； 6、支持查看空调冷源系统运行图及设备运行状态，可通过点击模型定位至具体位置； 8、支持空调开关和温度调节控制等。 | 2 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 3 | 鱼峰山、西院区配电、能源模块 | 实时数据监测配电房变压器温湿度、供配电电流、电压、电能质量、温度等关键点数据，提供实时诊断、故障预判及紧急保护措施；能源消耗计量采集、统计、分析，根据相关导则要求落实计量标准，奠定精细化管理基础，将精准的能源消耗纳入科室成本核算，帮助医院提高能源利用水平 | 2 | 套 | 结合院方现场安装条件完成部署 |
| 4 | 维修模块升级 | 电话报修、网络报修、集中调度、电脑派工、短信派工、维修项目知识库、移动APP报表、APP报修等功能 | 1 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 5 | 巡检模块升级 | 后勤设备巡检管理\后勤设备巡检知识库\移动APP，日常巡检计划 | 1 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 6 | 保养模块升级 | 后勤设备保养管理\后勤设备保养知识库\移动APP，月度定期停机保养、更换备件 | 1 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 7 | 设备台账模块升级 | 后勤设备管理\特种设备管理\设备故障管理、设备全生命周期档案 | 1 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 8 | 西院区、鱼峰山院区污水监测模块 | 实时监测污水系统PH值、COD值 | 2 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 9 | 分体空调监控系统模块 | 自动调节分体空调出风温度设定值，云端输出分体空调故障诊断建议与处理标准化流程 | 1 | 套 | 90日内部署完毕 |
| 10 | 中央空调机房群控系统 | 根据实际负荷自动调节中央空调出水温度，与水泵冷却塔联动控制，云端输出中央空调故障诊断建议与处理标准化流程 | 1 | 套 | 90日内部署完毕 |

注：1、以上硬件包含搭建医院后勤多院区三维可视化数字化物联网管控平台系统相关的耗材等设备，具体设备数量以现场勘察实际数据为准，但最低必须满足以上数量要求。

2、供应商平台建设完成后需结合机电外包服务进行运行操作及对院方相关人员进行培训。投标人在机电外包服务期限内需提供平台软硬件的免费维护和更换服务。免费维护包括投标人对自主研发的系统的升级、软件功能更新以及其他的支持服务，并能提供永久性7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，对于各类故障要求在1小时内做出明确响应和安排，若远程不能解决问题，须在8小时赶到现场。

- 层流空调维保项目

- 服务范围：总院、西院、鱼峰山院区

- 项目内容：

- （1）新总院层流空调系统：

| 位置 | 万级（间） | 千级（间） | 百级（间） | 普通洁净间 | 维护面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五层手术室 | 2（缓冲间） | 4 | 6 | 71（含：普通手术间26间） | 7460 |
| 十六层血液病房 | 1（缓冲间） |  | 4 | 14 | 606 |
| 三层视光中心 |  | 2 |  |  | 132 |
| 二层检验中心 | 5 |  |  | 82 | 3500 |
| 静配中心 | 7 |  |  | 16 | 780 |
| 病理科 | 17 |  |  | 34 | 2400 |
| 动物房 | 13 |  |  | 13 | 797 |
| 合计（间、m2） | 45 | 6 | 10 | 230 | 15675 |

- 新总院手术室万级缓冲间2间、千级洁净室4间，百级洁净室6间，普通洁净间71间，共83间；血液病房万级缓冲间1间、百级洁净室4间，普通洁净间14间，共19间；除手术室及血液病房外，还需要定期清洁维修装有等离子消毒风口的区域（三层视光中心、二层检验中心、静配中心、病理科、动物房）包括：洁净走廊、辅助用房、一次性物品室、无菌器械室、麻醉药品室、应急消毒室、仪器室、恢复室、预麻室等，共需要维护的万级洁净室45间、千级洁净室6间，百级洁净室10间，普通洁净间230间，总计291间，建筑面积约15675平方米。

- 新总院主要设备

- 风冷模块机维护保养，共计23台

- 新风处理机组、送风机、等设备，共计136台

- 风机盘管维护保养，共计404台

- 科室净化空调设备自控系，共计57套

- 回风等离子消毒装置，共计439台

- 喷淋酸雾塔清洗消毒，共计9套

- 活性炭吸附箱过滤器，共计85个

- 初效过滤器（G4）、生物安全柜排风（G4），共计394个

- 中效过滤器，共计197个

- 高效过滤器、生物安全柜送风（U15），共计450个

（2）鱼峰山院区、西院层流空调系统：

| 柳州市工人医院鱼峰院区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 等级 | 备注 |
| 3号楼五层手术室 | 层流空调 | 间 | 1 | 百级 | 含生活区域清洗维护 |
| 3号楼五层手术室 | 层流空调 | 间 | 7 | 万级 |  |
| 3号楼辅助用房 | 层流空调 | 间 | 7 |  |  |
| 门诊生殖中心 | 层流空调 | 间 | 5 | 千级 | 含生活区域清洗维护 |
| 5号楼14楼实验室 | 层流空调 | 间 | 3 | 万级 |  |
| 小计 |  |  | 23 |  |  |
| 柳州市工人医院西院区 |  |  |  |  |  |
| 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 等级 | 备注 |
| 四层手术室 | 层流空调 | 间 | 2 | 百级 | 含生活区域清洗维护 |
| 四楼手术室 | 层流空调 | 间 | 2 | 千级 |  |
| 四楼手术室 | 层流空调 | 间 | 8 | 万级 |  |
| 四楼辅助用房 | 层流空调 | 间 | 8 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 |  |  |
| 合计 |  |  | 43 |  |  |

- 鱼峰院区3号楼1间百级、7间万级、5间千级，7间辅助用房；西院区2间百级、2间千级、11间万级、8间辅助用房，总计43间洁净用房，同时含生活区域清洗维护。

- 服务要求：

- 根据：医院净化管理规范：WS/T368-2012、医院洁净手术部建筑技术规范：GB50333-2002原则；

- 每年由本市级或以上的检测机构（政府相关部门）对各万级及以上的房间（共89间，其中新总院61间，鱼峰山院区16间，西院区12间）进行一次年度洁净度检测，由中标人负责办理并承担检测费用，并保证检测合格的证明报告。如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由中标人承担支付至检测合格并提供检测合格证明给采购人；

- 以采购人单位为维修保养重点，为负责对本项目各楼宇洁净层流恒温恒湿空调及与各空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。任意时刻新总院不少于二名、鱼峰山院区不少于一名、西院区不少于一名维修保养人员，负责对洁净层流恒温恒湿空调全系统、送排风机、水泵、变频器、加湿器、电器控制柜及其它控制系统、风机盘管、管道（水、冷源、热源、送排风）、管道式排气扇带止回阀、膨胀水箱等设备设施的维修与保养工作（维修保养人员必须执行采购人的值班制度，维修保养人员应获得制冷操作证或电工证）。对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有采购人管理人员现场签认作为该月结算依据；

- 对各空调系统及相关设备进行巡查、维修、保养的工作，按合同条款约定进行；负责院本部维修保养人员的工作时间按采购人的正常工作日为准，服从采购人管理部门相关人员的指派。征询各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现故障空调或接使用科室报故障后，机组发生故障的时间、原因必须告知采购人管理部门人员，然后马上进行维修处理并登记，其次再进行其它保养；

- 每月底前向采购人提交下月派驻采购人维保人员正常工作的安排表及联系电话，便于联络；

- 每年（指合同满一年）的最后一个月，必须对各洁净房间进行全面检测，提供检测报告给采购人。检测机构由本市疾控中心进行检测，检测费用由中标人支付，若经政府部门检测不合格检测费用则重新整改、检修、清洗等，直至取得政府部门核发的检测合格证明交给采购人为止，重新整改、检测的费用均仍由中标人承担至检测合格；

- 在维修保养合同期内，对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证采购人空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生；

- 依照洁净层流恒温恒湿空调的维修保养要求，每季一次经激光尘埃粒子检测仪检测后，各洁净房间的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求，并提供各洁净房间洁净度等的检测报告书；

- 负责自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）及相关质量检测仪；

- 系统发生紧急故障，采购人立即通知中标人后必须按前所述的要求内到达现场处理并以最快速度修复排除故障并登记；

- 空调各系统电器每季度检测一次，各独立供冷模块机组每月必须检查一次、水泵每季度必须检查一次，发现问题书面记录，并迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态；

- 电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，检修及更换风柜液晶温控器；

- 空调设备PLC自动控制系统、冷热源控制系统每年详细检查一次；

- 加湿器系统每年检查1次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈；

- 每季度对设备各部位轴承加油一次、每季度对检查皮带松紧并调节一次，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度上润滑油；

- 在正常工作时间外，如空调系统设备发生故障或有特殊情况时，中标人维保人员接到采购人报修故障后，必须在1小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正常运行；

- 空调常见小故障或更换零件，必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）；超出常见小故障或更换零件，必须在4小时内修复正常运行（有零配件的保证下）；

- 每季进行一次手术室洁净度检测并提供经检测合格报告交给采购人；

- 建立各间房的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）的实际使用情况，及早向采购人提出需更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案；

- 定期检查清洗各通风过虑器，根据各过虑器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向采购人提出更换申请；

- 定期对各机房、设备周边等范围进行清洁卫生，保持设备机身及周边的整洁干净。定期对控制系统电柜进行清扫吸尘；

- 各楼洁净层流恒温恒湿空调维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供手术室洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。 | 每季一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天（工作日） 进行一次 |
| 3 | 初效过滤器 | 更换 | 每季度更换一次 |
| 4 | 中效过滤器 | 更换 | 每半年更换一次 |
| 5 | H10高效 | 更换 | 每半年更换一次 |
| 6 | 高效送风口过滤器H14高效 | 更换 | 每两年更换一次 |
| 7 | 新风机组 | 检查风机运转是否正常、电动比例积分阀开启/关闭是否正常、风阀开启/关闭是否正常、表冷器是否运行正常、风管卫生是否干净、强电控制柜里的电器元件是否工作正常。 | 每季度检查一次 |
| 8 | 送风机组 | 检查风机运转是否正常、表冷器是否运行正常、风管卫生是否干净、强电控制柜里的电器元件是否工作正常。 | 每季度检查一次 |
| 9 | 净化空气机组 | 检查风机运转是否正常、电动比例积分阀开启/关闭是否正常、风阀开启/关闭是否正常、表冷器是否运行正常、风管卫生是否干净、强电控制柜里的电器元件是否工作正常。 | 每季度检查一次 |
| 10 | 静音排风风机 | 检查风机运转是否正常、机组滤网是否干净、风管卫生是否干净、强电控制柜里的电器元件是否工作正常。 | 每季度检查一次 |
| 11 | 空气机组电机及皮带维护 | 检查电机工作是否正常、噪声，检查皮带松紧度、磨损程度，清理污垢保持清洁。 | 每季度检查一次 |
| 12 | 自控系统维护 | 检查风机状态的反馈信号是否正常、阀门执行器是否工作正常、温湿度传感器是否正常、加湿器是否正常工作、自动控制是否正常等 | 每年一次 |
| 13 | 风机盘管 | 检查风机风速是否正常、风机盘管温控面板是否正常，电动二通阀是否正常工作，送风口是否漏水 | 每季度检查一次 |
| 14 | 回风等离子消毒装置 | 清洗 | 每周一次 |
| 15 | 活性炭吸附箱过滤器 | 清洗 | 每周一次 |
| 16 | 喷淋酸雾塔 | 清洗 | 每季度一次 |
| 17 | 生物安全柜进风 | 更换 | 每季度一次 |
| 18 | 生物安全柜送风 | 更换 | 每两年一次 |
| 19 | 超净台高效过滤器 | 更换 | 每两年一次 |
| 20 | 模块机组 | 检查机组运行情况、制冷剂是否充足、机组温度、压力、水流开关等传感器是否通讯正常、继电器、热继电器、辅助触头等电器元件是否正常、控制系统和保护系统是否正常、记录数据及进行分析 | 每月一次 |
| 21 | 水泵 | 检查水泵运行情况、阀门开启/关闭是否正常、过滤器是否堵塞、压力传感器是否正常、强电控制柜是否正常 | 每季度一次 |
| 22 | 等离子消毒机 | 清洗 | 每周一次 |

- 备齐层流空调相关档案、材料，要求合规、不过期。建立洁净空调系统管理制度，每月清洗洁净区域室内净化空调回新排风口和回新排风过滤网，每日检查一次新风机组，保持风箱内部干净，初效滤网每季度更换一次；中效过滤网每半年更换一次；H10高效过滤网每半年更换一次；高效送风口过滤器H14高效每两年更换一次，每月检查各种计量仪表，按期对计量仪表进行检定，并出具相关单位的检验合格报告，记录机组运行情况，对出现的故障及时进行处理。在系统运行过程中,每周检查各新风机运行情况；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否有漏滴水现象。疫情期间按需关闭回风系统，以免循环感染，每次更换滤网后组织人员检查机组工作情况，调整风量压力等参数，保证洁净区域洁净度，每年对洁净区域的洁净度进行检测，并出具有专业资质的第三方检测报告，若检测结果不合格则根据相应检测结果结果调整设备参数，使区域符合规范要求，再次检测并出具有专业资质的第三方检测报告，直至合格为止。每月检查风管是否有漏风现象、水管是否有漏滴水现象，如有漏风现象及时上报后勤部并进行补漏、如有漏滴水现象及时上报后勤部并进行补漏，检查风、水管保温，有大片区域风管保温破损及时修补、对脱落的保温棉重新修补，每月检查各管路水阀、风阀开启情况是否灵敏，对控制阀门日常进行开关试验，严格制定操作规程，每月组织岗位人员对净化系统进行全面排查, 并做好相关记录。包括检查新风机及相关配件是否正常运行，检查电气设备及装置线路是否正常运行，检查净化机组的配件是否有异常现象并排除隐患、密封情况、轴承有无磨损及润滑油泄露现象；每年需对层空调系统进行年度保养。

- 耗材需求：以下列出耗材所需均按按往年数据提供，数据基本准确，如有特殊情况增加部分工作内容，由中标单位承担相应费用。

- （1）总院滤网耗材表：

| 过滤器类型 | 尺寸 | 数量 | 更换标准 | 更换次数/3年 | 所需过滤器数量/3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*395*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*395*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 495*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 445*297*45 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
| H10高效 | 445*279*45 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 初效过滤器（G4） | 445*279*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 高效送风口过滤器H14高效 | 475*475*69 | 8 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 8 |
| 回风过滤网初效过滤器（G4） | 400*350 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIB2 | 排风G4-700*400*106 | 3 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 36 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 3 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 3 |
| 生物安全柜 BSC-1604IIA2 | 排风G4-1000*400*106 | 7 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 84 |
|  | 送风U15-1605*465*69 | 7 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 7 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIA2 | 排风G4-700*400*106 | 6 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 72 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 6 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 6 |
| 生物安全柜 BSC-1004IIA2 | 排风G4-400*400*106 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 送风U15-1005*465*69 | 2 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 2 |
| 超净台 HS-1500H-U | 高效过滤器（H14610*610*50）*2 | 6 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 6 |
| 病理科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*295*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 595*495*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 中效过滤器（F8） | 595*295*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 595*495*534 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*95 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*95 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 445*297*45 | 6 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 72 |
| H10高效 | 445*279*45 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 初效过滤器（G4） | 445*279*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 高效送风口过滤器 | 475*475*69 | 33 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 33 |
| 回风过滤网初效过滤器（G4） | 900*350 | 14 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 168 |
| 回风过滤网初效过滤器（G4） | 400*350 | 22 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 264 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIA2 | 排风G4-700*400*106 | 3 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 36 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 3 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 3 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIB2 | 排风G4-700*400*106 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
| 生物安全柜 HS-1500H-U | 高效过滤器（H14610*610*50）*2 | 11 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 11 |
| 动物房科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 595*495*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 中效过滤器（F8） | 595*495*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 445*297*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| H10高效 | 445*279*45 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 445*279*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| H14高效 | 475*475*69 | 17 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 17 |
| 初效过滤器（G4） | 400*350 | 17 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 204 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIA2 | 排风G4-700*400*106 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 1 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 1 |
| 静配中心 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 495*4295*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 中效过滤器（F8） | 495*495*534 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 初效过滤器（G4） | 495*4295*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 595*4295*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 中效过滤器（F8） | 495*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 595*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 595*495*95 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 450*470*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 超净台 HS-1800H-U | H14高效过滤器（840*680*69） | 13 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 13 |
| 生物安全柜 BSC-1604IIA2 | 排风G4-1000*400*106 | 9 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 108 |
|  | 送风U15-1605*465*69 | 9 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 9 |
| 高效送风口过滤器H14高效 | 475*475*69 | 22 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 22 |
| 回风过滤网初效过滤器（G4） | 400*350 | 22 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 264 |
| 手术室 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 495*495*45 | 7 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 84 |
|  | 495*295*45 | 6 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 72 |
|  | 595*495*45 | 23 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 276 |
|  | 595*595*45 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
|  | 595*295*45 | 15 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 180 |
|  | 295*295*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 780*310*10 | 64 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 768 |
| 中效过滤器（F8） | 495*595*534 | 30 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 180 |
|  | 595*595*534 | 15 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 90 |
|  | 595*295*534 | 17 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 102 |
|  | 495*295*534 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 295*295*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 亚高效H10 | 592*592*292 | 6 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 36 |
|  | 592*287*292 | 8 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 48 |
|  | 287*287*292 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 490*592*292 | 11 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 66 |
|  | 490*287*292 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 高效H14 | 610*305*292 | 62 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 62 |
|  | 475*475*130 | 98 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 98 |
|  | 710*200*110 | 29 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 29 |
|  | 1100*675*70 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 900*370*70 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 1200*735*70 | 2 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 2 |
|  | 1300*700*70 | 2 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 2 |
| 血液科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器G4 | 495*295*45 | 6 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 72 |
|  | 595*495*45 | 10 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 120 |
|  | 595*295*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 295*295*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 780*310*10 | 32 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 384 |
| 中效F8 | 495*595*534 | 8 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 48 |
|  | 595*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 595*295*534 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 495*295*534 | 6 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 36 |
| 高效H10 | 490*592*292 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 高效H14 | 1353*673*60 | 12 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 12 |
|  | 1370*695*60 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 1020*590*60 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 1000*408*60 | 12 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 12 |
|  | 730*730*60 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 475*475*60 | 48 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 48 |
| 视光中心 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 595*495*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 中效F8 | 495*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 高效H14 | 610*305*292 | 8 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 8 |

（2）鱼峰山院区和西院区滤网耗材表：

| 过滤器类型 | 尺寸 | 数量 | 更换标准 | 更换次数/3年 | 所需过滤器数量/3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鱼峰院手术室部分 |  |  |  |  |  |
| 无隔板高效过滤器 | 475*475*69 | 34 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 34 |
|  | 610*305*292 | 36 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 36 |
| 初效过滤器 | 595*594*95 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
|  | 595*492*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 595*289*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 490*594*95 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
|  | 289*594*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 中效过滤器 | 592*592*534*8 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 592*492*534*8 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 492*592*534*6 | 16 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 96 |
|  | 289*594*534*3 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 289*592*534*3 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 287*592*534*4 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 亚高效密褶式过滤器 | 490*592*292 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 592*287*292 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 鱼峰院生殖中心部分 |  |  |  |  |  |
| 高效过滤器 | 484*484*220（H13） | 6 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 6 |
|  | 484*484*150（H13） | 8 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 8 |
|  | 320*320*220（H13) | 8 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 8 |
| 初效过滤器 | 594*289*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 594*490*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 中效过滤器 | 592*287*534*8 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 592*490*534*8 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 防虫网过滤器 | 490*320*95 | 30 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 180 |
| 鱼峰院院产房部分 |  |  |  |  |  |
| 高效过滤器 | 475*475*69 | 23 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 23 |
| 初效过滤器 | 289*592*96 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 592*492*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 中效过滤器 | 592*492*534*8 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 592*490*400*8 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 西院手术室部分 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 13 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 156 |
|  | 295*595*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 492*594*45 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
|  | 295*592*45 | 3 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 36 |
|  | 595*495*45 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
| 中效过滤器（F8) | 595*595*534*8 | 13 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 78 |
|  | 295*595*534*3 | 7 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 42 |
|  | 495*595*534*5 | 16 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 96 |
| 高效过滤器（H13) | 475*475*69 | 23 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 23 |
|  | 610*305*292 | 60 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 60 |
| 密褶式过滤器 | 592*592*292 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 592*490*292 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 回风口初效过滤器 | 300*345 | 50 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 600 |
|  | 300*854 | 24 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 288 |
| 3号楼14楼实验室 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 445*279*50 | 3 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 36 |
| 高效过滤器H10 | 445*279*50 | 3 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 18 |
| 初效过滤器（G4） | 396*272*50 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 8 | 24 |
| 高效过滤器H10 | 396*272*50 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 4 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 245*187*50 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 8 | 24 |
| 高效过滤器H10 | 245*187*50 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 4 | 12 |

- （三）中央空调年度保养：

- 服务范围：鱼峰院区3号楼、西院区

- 项目内容：

- 根据空调保养规范执行，更换材料如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量（1年 | 数量（3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鱼峰山院区3#楼中央空调主机年度保养报价（6台主机8个系统） |  |  |  |  |  |
| 14 | 楼顶 |  |  |  |  |
| 15 | 1#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 16 | 1#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 17 | 1#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 3 | 9 |
| 18 | 2#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 19 | 2#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 3 | 9 |
| 20 | 2#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 21 | 冷媒R22 | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 6 | 18 |
| 22 | 地下室 |  |  |  | 0 |
| 23 | 负二楼1#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 24 | 负二楼1#主机干燥过滤器（2个系统） | D48（保养） | 个 | 6 | 18 |
| 25 | 负二楼1#主机油过滤器（2个系统） | 原厂品质（保养） | 个 | 2 | 6 |
| 26 | 负二楼1#冷媒（2个系统R134A） | 巨化13.6KG装 | 瓶 | 3 | 9 |
| 27 | 负二楼1#主机冷凝器清洗 | 含药水 | 台 | 1 | 3 |
| 28 | 负二楼2#冷媒（2个系统R134A） | 巨化13.6KG装 | 瓶 | 3 | 9 |
| 29 | 负二楼2#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 30 | 负二楼2#主机干燥过滤器（2个系统） | D48（保养） | 个 | 6 | 18 |
| 31 | 负二楼2#主机油过滤器（2个系统） | 原厂品质（保养） | 个 | 2 | 6 |
| 32 | 负二楼2#冷凝器清洗 | 含药水 | 台 | 1 | 3 |
| 33 | 水处理NF-701清洗剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 2 | 6 |
| 34 | 水处理NF-806杀菌灭藻剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 8 | 24 |
| 35 | 水处理NF-302缓蚀阻垢剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 20 | 60 |
| 36 | 水处理NF-810杀菌灭藻剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 20 | 60 |
| 37 | 水处理NF-904高效缓蚀剂（25KG/袋） | 优质国产 | 袋 | 6 | 18 |
| 38 | 水处理NF-902预膜剂（25KG/袋） | 优质国产 | 袋 | 4 | 12 |
| 西院中央空调主机年度保养报价（6台主机10个系统） |  |  |  |  |  |
| 39 | 楼顶风冷螺杆机 |  |  |  | 0 |
| 40 | 1#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 41 | 1#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 42 | 1#主机冷媒（2个系统R134A） | 巨化13.6KG装 | 瓶 | 8 | 24 |
| 43 | 1#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 4 | 12 |
| 44 | 2#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 45 | 2#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 4 | 12 |
| 46 | 2#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 47 | 2#主机冷媒（2个系统R134A） | 巨化13.6KG装 | 瓶 | 1 | 3 |
| 48 | 3#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 49 | 3#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 2 | 6 |
| 50 | 3#主机冷媒（R22) | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 1 | 3 |
| 51 | 3#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 8 | 24 |
| 52 | 4#主机冷媒（R22) | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 6 | 18 |
| 53 | 4#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 8 | 24 |
| 54 | 4#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 55 | 4#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 4 | 12 |
| 56 | 地下室 |  |  |  | 0 |
| 57 | 负二楼1#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 3 | 9 |
| 58 | 负二楼1#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 6 | 18 |
| 59 | 负二楼1#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 2 | 6 |
| 60 | 负二楼1#冷媒（2个系统R22） | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 2 | 6 |
| 61 | 负二楼1#主机冷凝器清洗 | 含药水 | 台 | 1 | 3 |
| 62 | 负二楼2#冷媒（2个系统R22） | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 2 | 6 |
| 63 | 负二楼2#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 64 | 负二楼2#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 6 | 18 |
| 65 | 负二楼2#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 66 | 负二楼2#主机冷凝器清洗 | 含药水 | 台 | 1 | 3 |
| 67 | 水处理NF-701清洗剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 2 | 6 |
| 68 | 水处理NF-806杀菌灭藻剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 8 | 24 |
| 69 | 水处理NF-302缓蚀阻垢剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 20 | 60 |
| 70 | 水处理NF-810杀菌灭藻剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 20 | 60 |
| 71 | 水处理NF-904高效缓蚀剂（25KG/袋） | 优质国产 | 袋 | 6 | 18 |
| 72 | 水处理NF-902预膜剂（25KG/袋） | 优质国产 | 袋 | 4 | 12 |

- （四）柴油发电机年度保养：

- 服务范围：总院、西院、鱼峰山院、南院区

- 项目内容：按发电机保养规范执行，更换材料如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（1年） | 数量（3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1500kW一台，YC12VC2270- | 燃油滤清器CV980-1105350 | 只 | 2 | 6 |
| 2 | D31 | 燃油滤清器CK100-1105140 | 只 | 2 | 6 |
| 3 |  | 机油滤清器CY100-1012240 | 只 | 6 | 18 |
| 4 |  | 发电机专用机油CH-4，18L | 桶 | 16 | 48 |
| 5 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 台 | 1 | 3 |
| 鱼峰山院区 |  |  |  |  |  |
| 6 | 500kW一台，PTAA1120G3 | 燃油滤清器6202704 | 只 | 2 | 6 |
| 7 |  | 机油滤清器6201686 | 只 | 2 | 6 |
| 8 |  | 发电机专用机油CH-4，18L | 桶 | 3 | 9 |
| 9 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 只 | 1 | 3 |
| 10 | 500kW一台、KTAA19-G6A | 燃油滤清器3315847(FF105D) | 只 | 2 | 6 |
| 11 |  | 机油旁通滤清器3889311（LF777） | 只 | 1 | 3 |
| 12 |  | 机油滤清器芯3889310（LF670） | 只 | 1 | 3 |
| 13 |  | 水滤清器3100308（WF2075） | 只 | 1 | 3 |
| 14 |  | 发电机专用机油CH-4/S，18L | 桶 | 4 | 12 |
| 15 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 只 | 1 | 3 |
| 南院区 |  |  |  |  |  |
| 16 | 500kW一台，KT38-G | 燃油滤清器3313306(FF202) | 只 | 2 | 6 |
| 17 |  | 机油旁通滤清器3889311（LF777） | 只 | 2 | 6 |
| 18 |  | 机油滤清器芯3889310（LF670） | 只 | 4 | 12 |
| 19 |  | 水滤清器3100308（WF2075） | 只 | 2 | 6 |
| 20 |  | 发电机专用机油CH-4，18L | 桶 | 8 | 24 |
| 21 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 台 | 1 | 3 |
| 西院区 |  |  |  |  |  |
| 22 | 800kW一台，PTAA1780G7 | 燃油滤清器6202704 | 只 | 4 | 12 |
| 23 |  | 机油滤清器6201686 | 只 | 2 | 6 |
| 24 |  | 发电机专用机油CH-4，18L | 桶 | 5 | 15 |
| 25 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 只 | 1 | 3 |

- （五）正、负压设备年度保养：

- 服务范围：总院、西院、鱼峰山院、南院区

- 项目内容：按设备保养规范执行，更换材料如下：

| 序号 | 费用类别 | 设备名称 | 单位 | 数量（1年） | 数量（3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气过滤器 | CA227 A 7.5 | 个 | 2 | 6 |
| 2 | 油过滤器 | CA227 A 7.5 | 个 | 2 | 6 |
| 3 | 油气分离器 | CA227 A 7.5 | 个 | 2 | 6 |
| 4 | 半合成油 | CA227 A 7.5 | 升 | 40 | 120 |
| 5 | 管道滤芯 | 标配 | 个 | 6 | 18 |
| 6 | 管道滤芯 | 标配 | 个 | 1 | 3 |
| 7 | 真空泵油 | R0300 | 升 | 21 | 63 |
| 8 | 油过滤器 | R0300 | 只 | 3 | 9 |
| 9 | 排气滤芯 | R0300 | 只 | 9 | 27 |
| 10 | 空气滤芯 | R0300 | 只 | 3 | 9 |
| 11 | 联轴套 | R0300 | 只 | 3 | 9 |
| 西院区2台阿特拉斯GA7空压机 |  |  |  |  |  |
| 12 | 空气过滤器 | 1613900100 | 只 | 2 | 6 |
| 13 | 油过滤器 | 1613033701 | 只 | 2 | 6 |
| 14 | 油气分离器 | 1622087100 | 只 | 2 | 6 |
| 15 | 润滑油 | 2901052200 | 桶 | 1 | 3 |
| 16 | 后置管路过滤器 | DD | 只 | 2 | 6 |
| 17 | 后置管路过滤器 | PD | 只 | 2 | 6 |
| 18 | 后置管路过滤器 | QD | 只 | 2 | 6 |
| 西院区3台里其乐VC150真空泵 |  |  |  |  |  |
| 19 | 空滤 | VC150 | 个 | 3 | 9 |
| 20 | 润滑油 | 专用油 | 桶 | 3 | 9 |
| 21 | 油气分离器 | VC150 | 只 | 12 | 36 |
| 22 | 细菌过滤器滤芯 | M-VAC1506 | 只 | 3 | 9 |
| 23 | 密封套件 | VC150 | 套 | 2 | 6 |
| 鱼峰院区2台阿特拉斯SF11空压机 |  |  |  |  |  |
| 24 | 空气过滤器滤芯 | 1613900100 | 只 | 6 | 18 |
| 25 | 皮带 | SF11 | 根 | 12 | 36 |
| 26 | 后置管路过滤器 | DD | 只 | 2 | 6 |
| 27 | 后置管路过滤器 | PD | 只 | 2 | 6 |
| 28 | 后置管路过滤器 | QD | 只 | 2 | 6 |
| 29 | 润滑脂 | SF11 | 只 | 2 | 6 |
| 30 | 加油枪 | SF11 | 把 | 1 | 3 |
| 南院区2台水循环真空泵 |  |  |  |  |  |
| 31 | 单向阀 | DN65 | 个 | 2 | 6 |
| 32 | 电磁阀保养 | JQ-25 | 个 | 2 | 6 |
| 33 | 真空泵保养 | / | 台 | 2 | 6 |
| 34 | 水箱保养 | / | 台 | 1 | 3 |

- 各项检测、清理工作（清单）

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 单位 | 数量/1年 | 数量/3年 | 备注 | 费用合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理水质检测 | 每月 | 项 | 12 | / | 医院自检水质（送检验科） |  |
|  |  | 每季 | 项 | 4 | / | 第三方检测（医院维保污水处理单位负责） |  |
| 2 | 医院化粪池清理 | 每季 | 项 | 4 |  | 化粪池抽粪、清洗按实际需要进行 |  |
| 3 | 二次供水水箱清洗 | 半年一次 | 次 | 2 |  |  |  |
| 4 | 二次供水水质检验 | 每年二次（第三方检测） | 次 | 2 |  |  |  |
| 5 | 室外雨污主管疏通 | 每年一次 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 室内污水主管路疏通 | 每年一次 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 直饮水检测 | 每月 | 项 | 12 | / | 水质检测水质（送检验科） |  |
|  |  | 每季 | 项 | 4 |  | 第三方检测，中标单位负责3次（直饮水单位负责1次） |  |

- 管理团队和人员要求

- 具有专业资质人员（工程师）管理团队 （常驻值班：机电工程师、暖通工程师、电梯管理员各一名），管理要求：

- 机电运维服务人员必须持证上岗，具有完善的组织架构、相应标准及质控措施；

- 保证正常供水、供电、供气及医院机电设备（医疗设备除外）安全、经济、可靠、持续运行，定期保养延长设备的使用寿命；

- 高低压配电房、中央空调系统、净化空调系统等机电类系统的运行管理必须按规范要求具备相应专业资质及管理人员拥有相应的特种设备管理与操作证书；

- 生活水箱清洗消毒、水质送检、洁净度检测、计量仪表及压力阀送验等送检类项目必须委托具备专业资质的第三方检测公司进行采样送检并提供第三方检测报告原件，报备后勤；

- 每月、每季度的维护、保养费用均由中标公司负责。中标公司委托具备专业资质的第三方公司进行维护、保养并向后勤报备与第三方具备资质的专业公司签订的合同，必须征得院方同意，才能执行合同。在维护、管理期间，系统若发生任何故障或造成安全事故，均由中标公司承担一切相关责任。

- 人员配置要求：总院43人，鱼峰院区、西院、南院44人（详见下表）

- 制定详细的人员、岗位管理规章制度和节能管理规章制度。

- 人员考核：中标单位指定详细值班按排班表，医院定期对人员进行考勤及考核，如不达要求人数扣除当月人员相应费用；

- 定期培训：中标单位定期组织相关业务培训，并做好记录移交招标单位存档；

- 人员综合调配：以下人员非固定岗位，可根据招标单位需求进行调配。

| 柳州市工人医院机电运维人员岗位配置 （总院区） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 岗位人数 | 人数合计 | 岗位说明 |
| 配电房值班 | 2 （24小时值班、3班制） | 8 | - 高低压变电站24小时值班、3班制 - 高、低压电工证 - 配电巡查、记录相关数据、高低压倒闸操作 - 全院各配电巡查、环境卫生 |
| 大型设备巡检 | 1 （24小时值班、3班制） | 4 | 1、24小时巡查值班、3班制 - 低压电工证、电梯管理员证 - 大型设备巡检、记录，熟练操作大型设备运行 - 大型设备包括：暖通空调系统、二次供水设备、空气源热水系统、给排水系统、正负压设备系统、液氧站供气系统。 - 特种设备（电梯）日常巡查，每日巡查并记录。配合电梯维保人员维修及报修工作。 |
| 层流空调洁净保养 | 3 | 6 | - 每天2班，每班3人（三个院区） - 五层手术室每周2次定期清洗滤网，血液病房、视光中心、检验中心、静配中心、病理科、动物房周1次定期清洗滤网 - 日常设备运行情况巡查、维修并记录存档 - 定期更换初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器 - 4、每年对各万级及以上的房间（61间）进行一次年度洁净度检测， |
| 弱电系统 | 1 | 1 | - 行政班 - 弱电系统的日常巡视；网络系统的管线及设备的巡检工作； - 配合厂家人员维修及升级调试工作。 - 总院区科室及手术室的自动门的巡检、检测； - 医护对讲系统及其附属设备、设施、线路、部件等的运行、检测； - 电话线路巡检维修 |
| 综合维修工 | 8 | 11 | 1、8人（8:00-16:00）；3人（16:00-24:00） 2、负责院内水电气、木工杂项等维修工作。 |
| 暖通系统维护保养 | 6 | 10 | - 6人（8:00-16:00）；4人（16:00-24:00） - 主机设备系统、管路系统、末端设备系统、冷却水系统、新风系统定期巡查维护。 - 定期对冷却水系统、新风系统的滤网、翅片和排水管路进行清洗，同时对管路进行消毒除垢。 - 每年对空调末端机回风口进行2次卫生清洁保养。 4、多联机、模块机、风冷螺杆机室外机冷凝器每年清洗一次。 5、如果因为风机盘管脏造成制冷效果差，需要深度清洗的,必须同医院申请，提交清洗方案解决。 6、水冷机组冷凝器每年清洗、通炮一次。 7、完成中央空调专项维保工作。并做好记录存档。 |
| 污水值班 | 1 | 2 | 1、24小时实时监控设备运行情况； 2、每天污水处理设施巡视、定期水质检测。 3、排水设备管理台账记录。 |
| 项目经理 | 1 | 1 | 带领工程团队保障现有设备设施的良好运行并监督管理维保单位对设备设施的有效保养；同时能对院区的节能提出建议并负责实施。 |
| 合 计 | 43人 |  |  |

| 柳州市工人医院机电运维人员岗位配置 （鱼峰院区、南院） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 岗位人数 | 人数合计 | 人员名单 |
| 配电房值班 | 2 | 8 | - 高低压变电站24小时值班、3班制 - 高、低压电工证 - 配电巡查、记录相关数据、高低压倒闸操作 - 全院各配电巡查、环境卫生 |
| 大型设备巡检 | 1 | 4 | - 24小时巡查值班、3班制 - 低压电工证、电梯管理员证 - 大型设备巡检、记录，熟练操作大型设备运行 - 大型设备包括：暖通空调系统、二次供水设备、空气源热水系统、给排水系统、正负压设备系统、液氧站供气系统。 - 特种设备（电梯）日常巡查，每日巡查并记录。配合电梯维保人员维修及报修工作。 |
| 风机盘管、分体空调维护 | 2 | 4 | - 主机设备系统、管路系统、末端设备系统、冷却水系统、新风系统定期巡查维护。 - 定期对冷却水系统、新风系统的滤网、翅片和排水管路进行清洗，同时对管路进行消毒除垢。 - 每年对空调末端机回风口进行2次卫生清洁保养。 - 多联机、模块机、风冷螺杆机室外机冷凝器每年清洗一次。 - 如果因为风机盘管脏造成制冷效果差，需要深度清洗的,必须安排人员清洗。 - 水冷机组冷凝器每年清洗、通炮一次。 - 完成中央空调专项维保工作。并做好记录存档。 |
| 综合维修 | 8 | 13 | 1、9人（8:00-16:00）；4人（16:00-24:00） - 负责院内水电气、木工杂项等维修工作。 - 电话、网线安装，呼叫系统、家电维修 - 每月全院水电抄表，保存档案，移交总务科 |
| 污水值班 | 1 | 2 | - 1、24小时实时监控设备运行情况； - 2、每天污水处理设施巡视、定期水质检测。 - 3、排水设备管理台账记录。 |
| 项目经理 | 1 | 1 | 行政班： |
| 柳州市工人医院机电运维人员岗位配置 （西院区） |  |  |  |
| 岗位名称 | 岗位人数 | 人数合计 | 人员名单 |
| 配电、给排水、医用气体等大型设备运行维护及综合维修等 | 2 | 8 | - 高低压变电站24小时值班、3班制 - 高、低压电工证 - 配电巡查、记录相关数据、高低压倒闸操作 - 全院各配电巡查、环境卫生 - 大型设备巡检维护、综合维修 |
| 暖通系统 | 2 | 2 | - 1、主机设备系统、管路系统、末端设备系统、冷却水系统、新风系统定期巡查维护。 - 2、定期对冷却水系统、新风系统的滤网、翅片和排水管路进行清洗，同时对管路进行消毒除垢。 - 3、每年对空调末端机回风口进行2次卫生清洁保养。 4、多联机、模块机、风冷螺杆机室外机冷凝器每年清洗一次。 5、如果因为风机盘管脏造成制冷效果差，需要深度清洗的,必须安排人员清洗。 6、水冷机组冷凝器每年清洗、通炮一次。 7、完成中央空调专项维保工作。并做好记录存档。 |
| 污水值班 | 1 | 2 | 1、24小时实时监控设备运行情况； 2、每天污水处理设施巡视、定期水质检测。 3、排水设备管理台账记录。 |
| 合计人数 | 44人 |  |  |

- 其他要求

- 人员进驻时间：合同要求提供服务之日起所有人员到位开展服务工作。

- 按岗位需求，提供上岗证（机电工程师、暖通工程师、高低压电工证、空调维修、电梯管理员等）

- 多院区一体化后勤数字化物联网管理平台新设备交付时间：合同生效之日起90日内交付使。（清单不包含2020年搭建平台提供的设备）

- 甲方管理部门及各科室有权监督检查乙方的服务质量，可以定期或不定期对乙方进行考核， 机电外包服务质量标准考核评分95分达标，考核若不达标扣罚金额从当月服务费中扣除。

| 机电外包服务质量标准考核评分表 （ 年 月） 每月进行一次考核评分。满分100分，评分95分以下（不含95分），一次性扣1000元，90分以下（不含90分），一次性扣3000元。如合同期内评分少于90分达到3次时，医院有权终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 序号 | 评估标准 | 发现问题 | 记录日期 | 扣分 | 实际得分 |
| 基础管理 | 规范服务 | 1 | 员工统一着装，明显工作牌标志，岗姿规范，文明服务，举止行为规范。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 各专业操作人员须持有国家认可职业资格上岗证（高压、低压、制冷、电梯管理员等）。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 运维管理设备有明确的操作指导书（含标准、流程等），相关职员都熟悉并掌握作业标准内容。 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 管理设备区域、办公环境整齐清洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 保存与院方之间的协调工作记录，如派工单、需解决事宜联络单等。 |  |  |  |  |
| - 合计分值 |  |  | 25分（每项5分，最高25分） |  | 小计 |  |  |
| 设施设备管理 | 管理要求 | 6 | 水电气运行管理制度 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 水电气运行操作规程 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 配电设备是否按时汇报给院方经有资质的专业单位按期检测 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 配电室绝缘、保护接地装置完好 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 配电室安全防护用品是否齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 配电室是否双人双岗 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 备用发电机现场测试是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 备用发电机每两周至少测试一次 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 建立压力容器安全技术档案并管理制度上墙 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 污水处理系统指定安全管理制度 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 污水处理设备运行和保养记录 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 污水处理设备是否运行正常 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 污水处理系统工作人员交接班记录表 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 二次供水交接班记录 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 二次供水日常检查、维护、保养、消毒制度 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 二次供水泵房、储水装置配备安全防范设施 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 二次供水是否委托专业检测单位定期进行水质检测 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 建立设施设备年度和月度保养计划，设备年度保养工作计划按年度、月度工作计划落实进行 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 大型设备设施的巡检在相应的运行记录表和《交接班工作记录表》记录真实、完整，并有值班人员签名 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 实时报修，应在10分钟内响应。 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 预约报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 有设施设备档案（设备台帐）。各种设备档案资料装订成册、标识清楚。 |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。操作人员按照设施设备操作规程及保养规范执行。 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 设备维修工具完好无损。高空检修工作有安全保护措施，所用的人字梯、关节梯完好。 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 操作现场有安全防护措施，对于危险源有防护措施，如乙炔瓶、氧气瓶分开存放并且其间距在5米以上等。 |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 年度培训工作计划中有关于安全工作方面的内容以及年度演练。 |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 编制紧急停水、停电、跑水等紧急预案。 |  |  |  |  |
| 2、合计分值 |  |  | 75分（每项2.5分） |  | 小计 |  |  |
| 总计分值 |  |  | 100分 |  | 总计 |  |  |

| 其他违规处罚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监管项目 | 监管标准 | 问题 | 考核情况 |
| 1 | 按医院设置岗位人员上岗、值班 | - 核实各岗位在人岗数 - 电工值班每班2人，污水设备24小时运行监控。 |  | 不合格每次扣款：200元 |
| 2 | 是否持证上岗，证件是否过期 | 国家、行业标准执行：高、低压电工证、制冷空调运行操作证、电梯管理员证、高空作业证、机电工程师证。 |  | 不合格每次扣款：300元 |
| 3 | 着工作服上岗，戴工牌 | 是否人员着装整齐，文明礼貌 |  | 不合格每次扣款：50元 |
| 4 | 是否按各项规范制度、操作流程执行。 | 国家、行业标准：相关制度是否上墙，是否有违规操作、违规作业。 |  | 不合格每次扣款：300元 |
| 5 | 值班记录、巡查记录 | 水电气、大型设备巡查时间、巡查数据是否数据真实填写，清晰完整。 |  | 不合格每次扣款：200元 |
| 6 | 设备保养计划 | 检查设备是否按期保养，提醒完成 |  | 不合格每次扣款：200元 |
| 7 | 技能培训、安全培训 | 按每周、每月、每季度、每年计划培训，记录并存档。 |  | 不合格每次扣款：100元 |
| 8 | 应急预案、演练记录 | 制定计划，落实演练及责任人 |  | 不合格每次扣款：500元 |
| 9 | 是否存在服务投诉 | 有效投诉及整改情况 |  | 有效投诉：每次300元。当月投诉3次及以上按照合同执行 |
| 其他问题： |  |  |  |  |
| 考核方签字： 被考核方签字： |  |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |

- 报价方式：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市工人医院机电类服务外包项目 | 层流空调维保耗材合计 | 3 | 年 |  |  |
| 2 |  | 中央空调年度保养耗材合计 | 3 | 年 |  |  |
| 3 |  | 柴油发电机年度保养 | 3 | 年 |  |  |
| 4 |  | 正、负压设备年度保养 | 3 | 年 |  |  |
| 5 |  | 各项检测、清理工作 | 3 | 年 |  |  |
| 6 |  | 信息化系统搭建维护升级 | 1 | 项 |  |  |
| 7 |  | 人员费用合计 | 3 | 年 |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ 备注：1+2+3+4+5+6+7=费用总合计 |  |  |  |  |  |  |

- 合同期和结算方式

- 合同期 3年。合同实行一年一签。由甲方后社办对服务商进行考核，如考核合格，续签合同，考核不合格，合同自动终止。

- 结算方式：按月结算。

- 服务商遴选方式

对服务商的服务质量、及时性及价格进行综合评价，遴选1家柳州市工人医院机电类外包服务服务商。

- 承办科室 ：总务科                      使用科室：后勤社会化服务管理办公室

- 经办人：                               经办人：

- 科主任：                               科主任：

- 日期：2023年  月  日                  日期： 2023年  月  日