柳州市工人医院鱼峰山院区3号楼热水系统设备

采购及安装招标需求

一、项目名称

柳州市工人医院鱼峰山院区3号楼热水系统设备采购及安装

二、项目概况

项目为改造柳州市工人医院鱼峰山院区3号楼热水系统，进行设备采购及安装。

三、系统设计基本要求：

1、系统原有热水系统作为储热和供热系统，新增一套加热系统，加热系统采用10台（单台名义制热量≥42KW）空气源热泵机组与1座20T热水箱连接进行循环加热，为储热系统水箱（原有3个10T热水箱）提供热水补水，原有的3个10T的水箱新增2台（单台名义制热量≥42KW）空气源热泵热水机组进行恒温加热；

2、考虑到系统管理的便捷及节能效果，循环加热热水的10台空气源热泵机组分为两组（即每组5台）与20T热水箱循环加热。

3、需对原机房内热水管道保温进行更换；原中央空调余热回收系统及电锅炉加热系统均不再继续使用。

4、各投标人结合系统要求及货物需求一览表进行自行优化设计。

四、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”及相关资质副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）。

6、标书中应注明该单位相关业绩。

五、项目内容

说明：1、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理。

2、本项目“技术要求”允许未带“▲”条款发生负偏离的条款数最多为 10项，投标人对“技术要求”中未带“▲”的条款发生负偏离的条款数≥11项的，本项目按投标无效处理。

3、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权益的行为承担相应法律责任。

（一）采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 基本参数： 1、根据《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T21362-2008国家标准，普通型工况（热源侧：干球温度20℃±0.2，湿球温度15℃±0.2；使用侧：初始水温15℃±0.2，终止水温55℃±0.2）数据范围； ▲（1）制热量≥42.92KW； ▲（2）额定功率≤9.15KW； ▲（3）性能系数（COP）≥4.7。 3、机组重量：≥340KG。 4、采用谷轮、松下、美芝等知名品牌压缩机。 5、工作环境：-15至45℃。 6、机组噪音：≤60dB（A）。 7、其他参数：电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：Ⅰ级；防水等级：IPX4；制热方式：循环加热。 8、具有远程网络监控功能，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制。 ▲9、响应文件中必须提供由第三方检测机构出具的符合国家标准（GB/T 21362-2008）及具有“CMA”，“CNAS”，“ilac-MRA”标识检验报告复印件，且报告上须体现上述第1～2点中标“▲”内容（以检验数据为准）。 | 台 | 12 | 天舒、纽恩泰、格力 |
| 2 | 开式不锈钢保温热水箱 | ▲1、形状：方形，容积：20m3 ▲2、内胆：采用SUS304不锈钢板，底部厚度≥1.5mm，侧一板厚度≥1.5mm，侧二板厚度≥1.2mm，顶部厚度≥1.0mm； ▲3、外包：采用SUS201不锈钢板，厚度≥0.8mm； ▲4、保温层：聚氨酯发泡保温，厚度≥50mm，必须整体发泡，保温效果更佳。 ▲5、含底部保温层支架：水箱内部、底部采用热镀10#槽钢，加强纵向、横向，整个支架抗力，并做好防锈处理。 | 座 | 1 |  |
| 3 | 1#空气源热泵循环泵 | Q≥42m3/h，H≥21m，N≥4.0kw，一用一备 | 台 | 2 | 广一、南方、威乐 |
| 4 | 2#空气源热泵循环泵 | Q≥42m3/h，H≥21m，N≥4.0kw，一用一备 | 台 | 2 | 广一、南方、威乐 |
| 5 | 3#空气源热泵循环泵 | Q≥25m3/h，H≥30m，N≥4kw，一用一备 | 台 | 2 | 广一、南方、威乐 |
| 6 | 水箱间抽水泵 | Q≥25m3/h，H≥19m，N≥2.2kw，一用一备 | 台 | 2 | 广一、南方、威乐 |
| 7 | 热水增压泵（变频） | Q≥42m3/h，H≥30m，N≥5.5kw，一用一备 | 台 | 2 | 广一、南方、威乐 |
| 8 | 综合控制柜 | 含热泵循环系统、自来水补水系统、变频热水增压系统等 | 套 | 1 | 元器件：正泰、西门子、ABB |
| 9 | 冷水进水管 | φ63 PPR冷水管 | 批 | 1 | 联塑、雄塑、日丰 |
| 10 | 热水循环管道及管件 | 管道采用复合保温管 | 批 | 1 | 内外：联塑、雄塑、日丰 |
| 11 | 阀门配件 | 包含电磁阀、铜闸阀、Y 型过滤器、止回阀、PPR 截止阀、橡胶软接、压力表、法兰片，温度计等。 | 批 | 1 | 大站牌、皇冠、埃美柯 |
| 12 | 电气线路（不含外接主电源） | RVVP0.75,RVV1.5~8mm² | 批 | 1 | 阳工、桂林国际、纵览 |
| 13 | 机房原有部分管道更换保温及铝皮 | 30mm橡塑保温棉，0.2mm铝皮 | 批 | 1 | 国内优质 |
| 14 | 管道支架 | ∠40镀锌角钢，国标。 | 批 | 1 | 国内优质 |
| 15 | 20吨水箱钢材基础 | 现场焊制 | 个 | 1 | 国内优质 |
| 16 | 空气源热泵钢材基础 | 现场焊制 | 套 | 12 | 国内优质 |
| 17 | 设备线路桥架 | 100mm×50mm国标。 | 批 | 1 | 国内优质 |
| 18 | 避雷装置 | φ10热镀锌圆钢 | 项 | 1 | 国内优质 |
| 19 | 其他辅材 | 含油漆、焊条、生胶带、螺杆、PVC线管、管件、管卡、 水泵罩等辅材。 | 批 | 1 | 国内优质 |
| 20 | 智能水控机（4G） | 1.卡片种类: M1卡、FM1208-09型号CPU卡、7+1复合卡 2.操作距离: 0--25mm. 3.工作电压: 12VDC. 4.工作频率：50HZ 5.正常工作电流：500MA 6.待机工作电流：200MA 7.待机功率：2.5W 8.正常工作功率：6W 9.环境温度: 0℃-90℃. 10.耐压性：<=1.0MPa 11.电磁阀在0.03-0.8MPa时：正常开阀 12.计费精度：0.001 元. 13.最大累计消费总额: 4000 万. 14.蓝牙连接距离：5M内 15.适配机型：Android、IOS系统带蓝牙功能的智能手机 16.LCD显示参数：低功耗LCD液晶屏 | 台 | 160 |  |
| 21 | 电源 | 12v2A防水，专用电源，客户可自备集中电源或独立电源 | 套 | 160 | 国内优质 |
| 22 | 流量费 | 4G，10年 | 年 | 10 |  |
| 23 | 活接 | 专用防盗，防盗活接，避免病人私自拆卸 | 套 | 160 | 国内优质 |
| 24 | 室内新增支管 | φ20 PPR热水管 | 米 | 440 | 联塑、雄塑、日丰 |
| 25 | 管理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 商务条款及其他要求： ★一、合同报价：报价为总价包干报价形式 ★二、交付使用时间：自合同签订之日起40天内全部货物交货验收并安装调试完毕。 三、交货地点：招标人指定地点。 四、验收标准、规范： 1、产品到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物在送达采购人指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。 2、验收方案： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、中文操作手册、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完交货及验收，并经采购人确认。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4、成交人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对成交人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交人与制造商协调。 6、验收要求：按合同文本执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》规定执行。 7、成交人所竞标的产品不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收货物，由此引发的所有损失由成交人负责，同时按有国家相关法律法规规定进行处罚。 8、验收、检测所产生的全部费用由成交人承担。 ★ 五、售后服务要求： 1、货物质保期： （1）自货物验收合格之日起质保期2年，合同履行过程中按厂家规定执行。质保期满后，终身维护。（2）若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以换货，费用包含在投标报价中。 （3）质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 2、故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在12小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 3、负责送货上门、安装、调试，培训使用人员和维护人员。 4、在质保期内无偿提供人员和技术支持配合建设单位进行技术改进，设备运行发生故障，成交人提供维修服务，费用包含在投标报价中。质保期后优惠提供产品更新、改造服务。 5、成交人向采购人提供的货物必须是全新的原装合格产品。 六、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、质保期维修、更换配件、售后服务、代理服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用； （5）设备安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 （7）招标文件所要求的相关服务，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 2、付款方式： 签订合同后，主要设备和材料到场初步验收合格后支付合同总价款的60%，设备全部安装到位、调试运行正常并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付项目款至合同总价款的97%，甲方按合同总价扣3%为质保金，验收合格满一年后由乙方申请，甲方将剩余质保金无息退还乙方。 七、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。设备安装过程中不得影响医院正常运行。 八、培训要求 1、供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在报价中，采购人不再另行支付。 2、提供不限人数的技术培训1次，培训包括操作员培训、管理员培训及领导培训。 3、培训地点由用户指定，提供培训所需要的操作手册（电子版）等。 ★九、验收时，核心产品[空气源热泵热水机组]必须提供符合招标文件要求的符合技术参数具有并相应资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（原件备查），否则，不予验收。 ★十、在签订合同后，采购人可要求成交人提供投标文件中相关材料的原件（如检测报告及其他采购人认为需要查询的材料）进行真假核实，成交人必须按照采购人的要求在7个工作日内提供，否则采购人有权按照合同条款追究成交人的违约责任。 ★十一、踏勘：为便于投标人详细了解本项目现场环境设置现场勘察，投标人应在报价、项目实施方案中给予充分考虑。 （1）踏勘时间：请于2023年XX月XX日上午10:00前到达现场； （2）踏勘地点：柳州市鱼峰区柳石路1号工人医院鱼峰山院区3号楼； （3）联系人及电话：严工，13377285665； （4）请按踏勘时间在踏勘地点集合，采购人将统一带领前来踏勘的投标人前往现场勘察，逾期不予接待。 十二、投标文件对招标文件的商务的（即标注“★”条款）条款不能产生偏离，偏离为无效响应。 |  |  |  |  |  |