柳州市工人医院总院病理科PCR实验室改造项目需求

- 一、项目名称及概况

- 项目名称：柳州市工人医院总院病理科PCR实验室改造项目。

- 项目概况：柳州市工人医院总院病理科PCR实验室改造项目包括：装饰工程，暖通工程，强、弱电工程，实验台及设备。

- 二、项目内容

- 柳州市工人医院总院特殊医技楼三层病理科：设置一个十万级PCR实验区，在原有配置的基础上，根据院方要求，结合相关技术规范，对该区域的新风空调系统以及排风系统、空调控制系统及平面布局进行改造。施工区域面积约200平方。

- 具体内容参见招标图纸，相关洁净级别严格按照国家现行规范要求进行设计。

- 招标范围不包括：外墙、外窗、土建隔墙及其批荡抹灰、降板回填、污水处理站、楼板加固、防排烟系统工程、喷淋系统、烟感系统等消防系统、办公家具、更衣柜、鞋柜、窗帘及医疗设备等。

- 包含该工程项目的所有专业（拆改、水电、装饰、给排水、暖通及智能化控制系统等）施工内容，具体施工内容见：设计施工图、工程量清单。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，参与单位需具建筑工程装饰三级以上资质、水电三级以上资质；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

- 四、工程技术要求

（一）室内装修技术要求

1、系统设计

系统设计总体要求

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装修应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

- 墙面：

- 区域内湿区土建墙体1.8m高采用聚合物防水涂料(1.5厚)处理后，粘贴300X600墙面砖到天花。

- 空调机房、污物走廊采用墙体为土建砖墙找平后抗碱底漆2遍，面层采用内墙生态水性乳胶漆涂刷3遍。

- 其它所有区域才用轻钢龙骨+10mm硅酸钙板+6mm无极预涂板。缝隙采用中性瓷密封胶填缝。304拉丝不锈钢包边和镶贴阳角。

- 地面：

- 湿区地面聚氨酯防水涂料2遍，面贴300*300或600*600防护地板砖。

其它区域地面采用抗静电2.0mmPVC卷材；

- 卷材之间及地脚线所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

- 在地材铺设前做3mm自流坪。

- 天花：

- 空调机房与墙面相同。

- 工程范围内除湿区、公共区域走廊、办公区域、等天花采用轻钢龙骨600×600铝扣板吊顶，铝板厚度不小于0.8mm。

- 所有实验室及配套功能房天花采用轻钢龙骨+8mm硅酸钙板+6mm无极预涂板。缝隙采用中性瓷密封胶填缝。

- 除空调机房外，所有区域内吊顶高度为2700mm。

- 门：

- 手动门采用平开门，门体采用铝合金框架，表面采用1.0mm厚度钢板静电喷塑，门体内部采用高密度聚氨酯发泡填充，门体四周采用铝合金型材包边，带观察窗。门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

- PCR实验室的门与缓冲间的门为电子互锁，防止空气对流，只能同时开启一个门。

2、建筑装修材料技术、质量要求

2.1 PVC塑胶卷材地板

要求塑胶地板卷材。

规格: 2.0mm×2m×20m。

性能要求

- 防静电PVC塑胶卷材（含PU耐磨层），厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、

- 防水、防火性能。

- 花纹由甲方选定，单层均质透芯；

- 重量：≤3300g/㎡；

- 符合相关生产规范；

- 防火性能：通过国标GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》，达到Bfl-S1，t0级；

- 耐磨等级：通过相关测试，耐磨等级达Group P；

- 残余凹陷：根据相关规范和标准，≤0.1 mm；

- 抗电阻性：通过相关测试，静电负荷＜2KV；

- 安全防滑：根据相关防滑测试（干），满足动态摩擦系数 ≥0.43；防滑测试（湿），达到R9等级；

- 环保要求：具备绿色环保A级认证。

- 铺设地板所用辅料均为与所选用品牌相匹配的材料，自流平水泥施工≥3mm。

- 铺装地板表面应平整，没有气泡、起皮、裂纹、皱折、缺角、翘角、污染和图案不完整等缺陷，接缝应均匀一致，边缘应整齐、色泽一致。其质量应符合现行国家标准、行业标准的规定。

2.2抗菌涂料

- 选用高级环保、抗菌水性涂料，喷涂后形成的漆膜应具有良好的抗菌性与耐腐蚀性；

- 应选用专用于金属表面的底面两用产品系列；

- 光泽：平光；

- 环保要求：挥发性有机化合物VOC含量<1.25 lb/gal（150 g/l）；

- 附着力：ASTM D4541检测下>500 psi；

- 产品性能应符合相关规范和涂料规范标准。

2.3无机预涂板

A级防火，防霉，环保健康，耐磨耐刮，高强度，耐撞击，耐腐蚀，具有相当的抵抗丙酮和二甲苯等各类腐蚀性物质的耐腐蚀性能，具有极强的耐酸，耐碱，抗菌的特性，包括各类清洁剂，消毒液及其他有机溶剂等。

2.3.1、防火特性：A2级不燃材料（GB 8624-2012)

2.3.2、甲醛释放量：无甲醛，实测值0.1，（GB 18580-2001）

- 2.3.3、石棉含量：不含石棉（HJ/T 223-2005）

- 2.3.4、抗菌性能：抗大肠肝菌，抗菌率达99.9%以上，抗金黄色葡萄球菌，抗菌率达99.9%以上，抗肺炎克雷伯氏菌，抗菌率达99.9%以上，抗铜绿假单胞菌，抗菌率达96.5%以上，抗白色念球菌，抗菌率达99.9%以上，（HG/T 3950-2007，ASTM E 2180-07）

- 防霉性能：巴西曲老霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉为0 Grade(ASTM G 21-15）

- 2.3.5★涂层耐磨性：70~90r/min，磨转1000次不大于3级（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.6、涂层附着力：无脱落（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.7涂层硬度：≥3H（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.8涂层抗溶剂性：丁酮擦拭200次不露底（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.9涂层耐碱性：0.1mol/LNaOH处理7h无异常（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 2.3.10涂层耐酸性：0.05mol/LH2SO4处理7h无异常（Q/FF1-2009墙休装饰板）

- 净化空调及自动化控制系统工程技术要求

- 整体要求：

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求，根据各功能房的规范要求，设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，同时实现各房间独立控制新风机组，满足国家提倡节能方式，并使洁净区处于受控状态。配置高效的自动化控制系统，自动化适应使用环境的变化，满足使用要求。

- 净化空调系统配置要求（遵循国标GB/T19569－2004《洁净手术室用空气调节机组》）：

- 十万级负压PCR实验区采用全新风洁净空气处理机组，每个房间可以独立开启，独立使用，每个房间和缓冲间设一个电动密闭阀来控制新风机组风量，新风机组根据房间开启所需风量，实现无级变速来满足各房间所需风量。

- 每个房间和缓冲间设置一个独立的排风系统，生物安全柜以及下排风通过电动密闭阀与排风机组实现联动控制。PCR实验室采用配置紫外线杀菌以及高效过滤器的静音型排风机。

- 排风机箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，面板要求采用双面保温箱板结构保温层厚度不小于50mm，内充填聚氨脂发泡保温（密度≥48kg/m3）。外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。

- 排风机箱体内静压1000Pa条件下，设备的最大漏风率不大于0.5%。

- 排风机内置H13箱式高效过滤器，过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便，选用低噪音离心风机，采用国际知名品牌离心风机：亿利达、科禄格、罗斯伯格等。

- 排风机组配紫外线杀菌灯。紫外线可有效杀灭驻留于设备内表面的各类细菌。

- 控制系统需在原控制系统上，进行升级控制，能达到各房间通过控制屏的开启，对新风机组的变频风机控制，实现风量大小控制。

- 气流组织设计要求：

- 参照原有的系统，改造方案要求合理、有效、安全，根据系统使用的要求，完美契合规范，满足实际使用需求，

- PCR实验室采用洁净全新风净化新风机，经洁净高效送风口顶送，下排，气流组织为上送下排；排风机和新风机联动，下排风口和生物安全柜排风通过联动控制，从而保持生物安全柜使用和未使用时实验室内压差一致，满足使用要求。

- 所有洁净区域内的通风柜、生物安全柜和新风补风、排风系统联动控制从而达到实验室内的通风柜、生物安全柜使用和未使用时，实验室内的压差一致；

- 排风机组吊顶安装，预留检修口；

- 风管管道采用镀锌板，保证连接密封、牢固；

4、净化空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用多功能PLC控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温度进行控制。

- 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和室内控制的功能需求。

- 净化系统控制设备采用国际知名品牌产品。

- 应能对系统内的送风机、排风机、表冷器、过滤器、防火阀、调节阀等设备实施远程控制。

- 通过设置在机房内的空调机组智能控制柜，除了可以实现实验室内多功能控制面板上的功能外，还可以另外进行各种控制参数的设定、变频器频率设定、变频定频转换、机组过滤网堵塞监控、排风机运行及故障监控、系统风压监控等功能。

- 能够实现每个房间内的开关控制、压差独立控制；

- 预留设备远程监控功能接点，便于后期设备集中监控；

- 远程室内触摸屏空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示；

- 动态显示工作状态

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 新/送/排风温湿度参数实时采集显示，排风温湿度作为温湿度控制用参考指标；

- 送风机运行状态、故障状态监测；

- 机组运行时间累积及维修提示功能；

- 中效/高效过滤器压差监测，提醒运行管理人员及时清洗或更换；

- 消防信号监测：对消防中心的火警信号时时监测，当出现异常情况时停止风机运行；

- 以上运行参数、工作状态、故障报警信号通过现场控制器采集处理，参与程序控制。

- 室内控制面板实现的全部功能；

- 风机运行频率显示；

- 风量调节阀手、自动风量调频切换；

- 冷量调节、电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温度、变频器频率等）的设定和修改。

- 送风风量实时显示。

- 机房控制柜内安全保护功能：

通过现场控制柜配套相关外围设备及软件策略可实现如下保护功能：

- 消防连锁：当控制器接到消防站传来的消防信号，立即关闭机组，并发出报警；

- 缺风保护：在送风机前后设置缺风保护压差开关，对电加热及加湿器实现保护，即缺风保护压差开关不接通，则上述电加热及加湿器不得投入工作；且如果开机3分钟后缺风保护压差开关仍未接通，则发出缺风故障报警。

- 停机延时：需关闭和空调系统时，先关掉蒸汽加湿及电加热，送风机延时3分钟后关闭，以清除机组内残留的余热余湿。

- 运行防冻保护：冬季新风温度低于5度(可设),持续60S,停机并发出报警；

- 过滤器压差报警：在过滤器前后设置压差开关，当过滤器前后压差超过设定值时报警指示。

- 电气安全保护：为保证机组安全可靠运行，机组控制柜提供以下安全保护功能：电机过载保护，电源、运行及过载报警指示，具有远程/就地控制转换等能。

- 元器件要求

| PLC控制器 | 1、PLC应完全可自由编程，32位浮点计算，符合IEEE标准，接线端子采用可插拔式，便于更换。 2、PLC控制器是可完全组态的全集成PID控制器，最多可集成8个单独的PID控制器，即可连接多达7个扩展模块，最大可扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点 3、PLC控制器点数灵活，有通用模块，能适合整个系统规模的控制，内置PID算法，且参数可调；具有逻辑排序功能；具有报警检测和统计报告功能。 4、PLC控制器有后备电源，可在断电时存储程序使程序不丢失。 5、PLC控制器集成的R485通讯接口可支持以下工作：PPI主站或从站、MPI从站、自由口（自由组态的ACSII协议），也可与现场调试手操器连接，直接从PLC上读取数据，并可就地操控设备启停进行参数监测，方便项目师现场调试； |
| --- | --- |
| 温湿度传感器 | 1、工作电压：AC24V/DC13.5~35V 2、温度：范围0～50℃，精度±0.8K(15~35℃) 3、湿度：范围0～100%RH，精度±3%RH（23℃） 4、时间常数：约20S 5、温湿度输出信号：有源，DC 0~10V |
| 触摸屏 | 1、7″或10”蓝色/彩色触摸屏 2、320×240分辨率 3、支持MPI/PROFIBUS协议 4、256k Flash内存 5、支持中文显示 |
| 变频器 | - 全数字式脉冲宽度制仿正弦波系统，在任何负荷和转速都不须接驳任何外置矫正电容器而能够在基波上提供单一功率数。 - 额定输入电源为380～480V，频率范围48～63Hz，额定输出电压为0～460V，可变频率范围0-320Hz, 功率因数：0.98，额定电流和额定电压条件下效率为97.5%。功率等级为2.2至250kw。 - 能够把电动机转速随意控制在极速之0至100%以内之任何转速运行。 - 动作在可调校的载波频率调频模式，使得变频器及电动机能达到最佳的效能。 |
| 压差传感器 | 1、工作电压：AC24V±20%/DC13.5~35V 2、测量范围：有0~100Pa到0~3000Pa可选 3、输出信号：DC 0~10V 4、敏感元件：硅隔膜敏感元件 5、测量精度：测量范围（大）±3%FS 6、防护等级：IP42 |
| 高温断路器 | 1、温度设定范围：10~74℃可调 2、温度指标：开关动作0~88℃，感温元件最大可达177℃ 3、开关：SPST 4、元件：螺旋双金属片，最大长度292mm 5、触点容量：2A(24VAC) 8A(120VAC) 4A(240VAC) 0.25A(0.25~12VDC) |
| PTC陶瓷电加热 | 1、热阻小、换热效果高及长期使用功率衰减低 2、遇风机故障停转时，PTC加热器因得不到充分散热，其功率会自动急剧下降，此时加热器的表面温度维持在居里温度左右 3、PTC加热器的整体外形轻巧，在整机内装配极为便捷 |

（三）配电系统工程技术要求：

- 系统总体要求

主电缆由中标方拉着至院方双电源供电机房，各分配电箱及所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、等电位接地等敷设全部由中标方采购、安装。

- 系统设计要求

- 本次设计实验室为一级负荷，均由院配电房提供双电源自动转换后供电。

- 采用TN-S形式，380/220V，放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

- 各实验区与辅房用电分开，每个实验区内干线必须单独敷设。每个试验区域配电负荷不应小于8KVA。

- 光源：均采用LED净化灯；淋浴卫生间为防水防LED灯具。LED灯具光通量及色温应满足GB50034-2013相关规定。

- 试验室内设计平均照度应在300LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均采用LED灯具。

- 楼层总配电箱，应设于非洁净区。

每个试验区域应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在试验区域内的外侧墙内。

控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

每个试验室内配备一路不间断UPS电源以保证供电的可靠性、安全性。 UPS输出功率因素≥0.8，谐波电压畸变率及输入谐波电流畸变率＜5%。

所有照明、插座线路导线沿金属线槽或穿焊接钢管敷设，电线或电缆在金属线槽内及穿线钢管内不得有接头、分支接头。

电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 接地系统

- 所有照明灯具设置专用PE线。

- 插座回路设置漏电保护断路器，30mA.设备带吊塔用电采用B型剩余电流保护器。

- 采用等电位接地系统，接地电阻小于等于1欧姆，所有用电设备和有金属外壳的非用电设备用6平方毫米铜线与接地端子盒的接地端子相连，然后采用-40*4热镀锌扁钢将各接地端子盒与楼层接地端子箱连接，以保证用电安全性。

- 节能环保

- 尽量做到了供电线路深入负荷中心，正确选择了导线截面、线路的敷设方案，降低配电线路的损耗。提前规避了与各专业之前的冲突，减少了资源消耗。

- 选择了节能及高效设备，减少设备本身的能源消耗。

- 采用LED高效光源、高效灯具，并充分利用天然光及多规格高效灯具保证工作各区域照度要求。

- 照明灯具附件：应符合该产品的国家能效标准。

- 灯具控制要采用一灯一控和间隔控制。

- 其他相关要求

- 凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院及净化设计单位协商解决。

- 本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。

- 为设计方便，所选设备型号仅供参考，招标所确定的设备规格、性能等技术指标，不应低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

- 根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》

- 由各单位采购的设备、材料，应保证符合设计文件及合同的要求。

- 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

- 建设工程竣工验收时，必须具备设计单位签署的质量合格文件。

- 配电系统主要设备技术要求

1配电箱

柜体造型美观、结构牢固可靠。

柜体内开关等所有电气元件。

具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

五、招标要求

1、应标方负责项目所有工程内容的安装及施工。

2、维保期至少2年。

3、施工过程中不得影响医院正常运行。

4、装修风格与院区风格统一，工程主要材料需提前准备样板供院方选择，经院方选定后方能进行订货施工。

5、工程现场施工必须符合建筑消防安全规范要求。

6、施工过程中应标单位需安排专业工程师进行现场施工管理工作。

六、合同工期及报价方式

1、签订合同后，45天内完成所有工程内容施工；

2、投标单位必须提供工程量清单预算报价，项目竣工后按实际完成工程量进行结算。

七、验收标准：

- 投标人货物经过双方检验认可后，应组织验收并签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

- 当满足以下条件时，采购人才向中标人签署货物验收报告。

八、售后服务要求：

- 免费质保期期限：验收合格后2年 ，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定为准。质保期后，如采购人要求，中标供应商应长期负责有偿优惠维修。

- 提供标准电话技术支持（7×24小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后 2 小时内响应， 8  小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过 24 小时。

- 如果是因硬件设备故障，在检修2小时后仍无法修复，需要在48小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供用户替代使用，直至故障设备修复为止。提供现场备件的服务，保证当关键部件发生故障时能够以最快的速度解决系统硬件，所有备件为原厂备件。

- 质保期满后，中标人应以优惠价格提供维保服务。