**柳州市工人医院TOMO机房储气罐采购及安装需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院TOMO机房储气罐采购及安装

1. **项目概况**

根据使用科室需求，采购1台卧式储气罐及相关配件进行安装,并调整空压机和干燥设备位置,使空间布局满足安全操作要求。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
6. **项目清单内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数/型号/品牌 | 备注 |
| 1 | 空压储气罐 | 台 | 1 | 根据现场定制304卧式罐厚度≥4mm（设计压力≥0.84MPa、0.6m³ ） |  |
| 2 | 空气压力表 | 只 | 1 | （0-1.6Mpa 100mm） |  |
| 3 | 安全阀 | 只 | 1 | A28W |  |
| 4 | 排污阀 | 只 | 1 | 磁力自动排污阀 |  |
| 5 | 铜管 | 米 | 15 | 1：脱脂紫铜管；  2;管径22mm； |  |
| 6 | 铜管弯头 | 个 | 16 | 1：脱脂紫铜管管件；  2;管径22mm； |  |
| 7 | 支架 | 个 | 20 | 国标 |  |
| 8 | 白铁风管 | 米 | 6 | 定制 |  |
| 9 | 搬运、拆除费 | 批 | 1 | 拆罐体、搬运；拆空压机、搬运；搬运卧式罐等，拆除原铜管及管件 |  |
| 10 | 辅料 | 批 | 1 | 焊丝、保护气体、膨胀螺丝、电线、套管等 |  |

注：以上内容全部包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

**五、招标要求**

1. 应标方负责项目所有设备的采购及安装。**为保证新设备和场地兼容，必须现场勘察。**
2. 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
3. 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
5. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6. 安装完成后办理使用登记移交业主使用。
7. 施工要求：1）停止空压机组运行，保证管内没有残留气体；将原空气罐拆除移走，拆除空压机组，将空压机组移位到指定位置并固定安装。2）将新空气罐搬运指定位置，安装新空气罐，并与空压机组连接。3）重新连接管路及线路、调试空压机组、干燥机及试压。
8. 焊工等专业操作人员持证上岗。1）要求焊点饱满，光滑无气孔，实验无泄露，符合规范要求。2）管道吹扫无焊渣，符合规范要求。
9. 拆除的旧储气罐搬运至甲方指定位置。

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格，交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2025年3月25日