**柳州市工人医院鱼峰山院区2号楼病房和天马社区空调采购与安装需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院鱼峰山院区2号楼病房和天马社区空调采购与安装

1. **项目概况**

根据医院需求，计划采购一批空调设备。

**三、供应商资质条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

5、投标人需在政采云平台上完成注册（提供相关材料证明）。

6、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（开标前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）

1. **设备参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考**  **品牌** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 1 | 1.5匹变频挂机 | 美的/格力/松下 | 1、★能效等级：1级；  2、★APF：≥5.50  3、额定制冷功率(W)：≤805  4、额定制热功率(W)：≤1240  5、额定制冷量(W)：≥3530  6、额定制热量(W)：≥5110  7、室内机噪音超高风dB(A）：≤41  8、室外机噪音高风 dB(A）：≤50  9、循环风量（m³/h)：≥750  10、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ | 台 | 23 |  |  |
| 2 | 2匹变频挂机 | 美的/格力/松下 | 1、★能效等级：1级；  2、★APF：≥4.70  3、额定制冷功率(W)：≤1245  4、额定制热功率(W)：≤1960  5、额定制冷量(W)：≥5090  6、额定制热量(W)：≥7290  7、室内机噪音超高风dB(A）：≤41  8、室外机噪音高风 dB(A）：≤53  9、循环风量（m³/h)：≥1000  10、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ | 台 | 13 |  |  |
| 3 | 3匹变频挂机 | 美的/格力/松下 | 1、★能效等级：1级；  2、电源：220V/50HZ；  3、★能效比：≥4.47；  4、制冷量：≥7290W；  5、额定制冷功率：≤1960W；  6、制热量：≥9760W；  7、额定制热功率：≤2940W；  8、循环风量：≥1370³/h；  9、冷媒：R32 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 3匹变频柜机 | 美的/格力/松下 | 1、★能效：一级  2、★APF：≥4.65  3、额定制冷功率(W)：≤1950 4、额定制热功率(W)：≤2860  5、额定制冷量(W)：≥7320  6、额定制热量(W)：≥9990  7、室内机噪音超高风dB(A）：≤47  8、室外机噪音高风 dB(A）：≤56  9、循环风量（m³/h)：≥1500 10、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 5匹变频柜机 | 美的/格力/松下 | 1、★能效：一级  2、★APF：≥3.5  3、额定制冷功率(W)：≤3420 4、额定制热功率(W)：≤3870  5、额定制冷量(W)：≥12100  6、额定制热量(W)：≥14200  7、室内机噪音超高风dB(A）：≤52  8、室外机噪音高风 dB(A）：≤60  9、循环风量（m³/h)：≥2100 10、电压/频率（V/HZ）：380V/3N~/50HZ | 台 | 21 |  |  |
|  | **合计** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **参数** | **单位** | **报价** |
| 1 | 空调加长铜管 | 1.5匹 | 脱脂无磷紫铜管含保温、辅材:Ø9.5/Ø6.35 | 米 |  |
| 2 | 空调加长铜管 | 2匹 | 脱脂无磷紫铜管含保温、辅材:Ø12.7/Ø6.35 | 米 |  |
| 3 | 空调加长铜管 | 3匹 | 脱脂无磷紫铜管含保温、辅材:Ø15.88/Ø6.35 | 米 |  |
| 4 | 空调加长铜管 | 5匹 | 脱脂无磷紫铜管含保温、辅材:Ø15.88/Ø9.52 | 米 |  |
| 5 | 空调加长排水管 | 铝塑管 | 铝塑管 | 米 |  |
| 6 | 精装套管 | 铝塑管 | 铝塑管 | 米 |  |
|  | **合计** | | | |  |

**报价包含：**人工费、支架费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。

**五、招标要求**

1.供应商确保所供应产品必须符合以上配置要求，报价内容包含投标品牌、型号、配置、偏离情况、质保期等。

2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

3、货品按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。

4、供应商确保所供应产品为全新正品，并符合国家相关技术部门规定技术要求。

5、整机质保期不少于3年。

**六、合同工期及报价方式**

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价形式：按清单报价；

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2025年4月15日