**西院正负压系统维修配件采购的项目需求**

1. **项目名称**

西院正负压系统维修配件采购项目

1. **项目概况**

西院正负压系统维护保养时发现过滤器及干燥机内壁磨损腐蚀严重，有损坏漏气的安全隐患，需采购1台模组式干燥机和1台冷冻式干燥机及相关配套设施进行安装维修。

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4. 投标人具备安全生产许可证、‌特种设备安装改造维修许可证或‌电力行业相关资质等
5. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
6. **维修采购需求及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **品牌** |
| **1** | 模组式干燥机 | 1、额定处理量:1.8Nm3/min2、额定工作压力:0.8MPa3、出口空气露点:-40℃（含水量≤0.176 g/m34、外形尺寸355（长）\*200（宽）\*1254（高）5、环境温度≤40℃6、电源:220V/50 Hz/0.15KW 7、 噪音：1米外小于 65dB  | 台 | 1 |  |  |  |
| **2** | 冷冻式干燥机 | 1、处理风量:4.0m3/min2、使用压力:10Kg/cm3、入口温度:<80℃4、环境温度:<40℃5、压力露点:2-11℃6、功率:1400W7、电源:220V1PH 50Hz | 项 | 1 |  |  |  |
| **3** | 前置过滤器 | 处理量Q≥1.8m3/min | 套 | 2 |  |  |  |
| **4** | 中置过滤器 | 处理量Q≥1.8m3/min | 套 | 2 |  |  |  |
| **5** | 精密过滤器 | 处理量Q≥1.8m3/min | 套 | 2 |  |  |  |
| **6** | 铜球阀 | DN28 | 个 | 8 |  |  |   |
| **7** | 铜外丝承口活接 | DN28 | 个 | 8 |  |  |   |
|  | 铜外丝承口焊接头 | DN28 | 个 | 8 |  |  |  |
| **8** | 铜管 | DN28 | 米 | 4 |  |  |  |
| **9** | 配电控制系统 | 含线管、电缆、电线 | 项 | 1 |  |  |  |
| **合计金额（元）：** |
| **报价含材料产品、人工、运输、拆装、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。** |

1. **项目实施要求**
2. 现场施工人员必须具有特种设备专业证书或电工证书资质；
3. 采购配件要求与与原正负压系统兼容；
4. 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
5. 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
6. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期至少为一年。
7. 维修过程中，500元钱以下的配件由乙方自行负责解决，甲方不再另行采购
8. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
9. 如需现场勘探请联系叶工：13877216376
10. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

 使用、承办科室：总务科

 科主任：

 经办人：

 时间：2025年8月 日