**西院中央空调系统故障维修配件采购目需求**

1. **项目名称**

西院中央空调系统故障维修配件采购项目

1. **项目概况**

西院中央空调系统存在故障,为保障空调系统正常运行，需采购一批配件及时维修，采购和报价需求详见下表。

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. **采购需求及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 维修位置 | 备注 |
| 1 | PLC | P+500B0A000N0 | 块 | 1 |  |  | 西院负二层中央空调1号水冷主机 |  |
| 2 | PLC | EK400 | 块 | 2 |  |  | 西院楼顶中央空调1号螺杆机和西院楼顶中央空调2号螺杆机 |  |
| 3 | 扩展模块 | EK400 | 块 | 1 |  |  | 西院楼顶中央空调1号螺杆机 |  |
| 合计金额（元） | | | | | |  | | |
| 报价含材料产品、人工、运输、拆装、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。 | | | | | | | | |

1. **项目实施要求**
2. 现场施工人员必须具有特种设备专业证书或电工证书资质；
3. 采购配件要求与与原正负压系统兼容；
4. 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
5. 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
6. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期至少为一年。
7. 维修过程中，500元钱以下的配件由乙方自行负责解决，甲方不再另行采购
8. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
9. 如需现场勘探请联系叶工：13877216376
10. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。