鱼峰山院区2号楼增加设备带采购项目需求

一、项目名称

鱼峰山院区2号楼增加设备带采购。

二、项目概况

项目为柳州市工人医院鱼峰山院区2号楼设备带采购及安装。1、增加55张病床的设备带、氧气、负压真空及呼叫系统，合计55套，利用原3号楼的设备带及国标终端和插座、床头灯、开关，重新开孔组装，链接铜管管道及插座布线槽、布线；2、原2号楼设备带增加35个德标氧气终端、24个德标负压真空终端、5个值班室分机和47个床头分机；3、新增二路主管道，及进入每个房间支管和设备带内的管道。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、投标人需有第二类医疗器械经营备案凭证

四、项目内容

项目内容清单

| 鱼峰山院区2号楼医气、呼叫系统设备增加床位采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| A | 管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管 | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:Ф22mm*1.5mm 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足现行技术规范及设计要求 | m | 102 |  |  |  |
| 2 | 脱脂紫铜管 | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:Ф15mm*1.0mm 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足现行技术规范及设计要求 | m | 103 |  |  |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:Ф10mm*1.0mm 3.焊接方法:银基钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足现行技术规范及设计要求 | m | 118 |  |  |  |
| 4 | 管道支架制作及安装 | 角铁、丝杆、螺丝 | KG | 50 |  |  |  |
| 5 | 铜活接三通 | Ф19*19*19mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | 铜活接三通 | Ф15*15*15mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 7 | 铜活接头 | Ф15 | 个 | 20 |  |  |  |
| 8 | 铜活接头 | Ф10 | 个 | 20 |  |  |  |
| B | 设备带终端系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备带拆装 | 1、拆3号楼原设备带 2、重新组装安装到2号楼 | m | 121 |  |  |  |
| 2 | 国标氧气终端 | 1、拆3号楼原设备带内的终端 2、重新开孔组装安装到2号楼 | 个 | 55 |  |  |  |
| 3 | 国标真空吸引终端 | 1、拆3号楼原设备带内的终端 2、重新开孔组装安装到2号楼 | 个 | 55 |  |  |  |
| 4 | 床头灯、开关、插座安装 | 1、拆3号楼原设备带上的床头灯、开关、插座 2、重新开孔、组装安装到2号楼 | 床 | 55 |  |  |  |
| 5 | 医用氧气终端 | 1、★按压自锁式，德标全金属带维修阀 2、快速接头，可单手操控 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、★采用活接链接 5、满足医气标准进行脱脂清洗 | 个 | 35 |  |  | 所有终端必须采用活接链接， |
| 6 | 医用真空吸引终端 | 1、★按压自锁式，德标全金属带维修阀 2、快速接头，可单手操控 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、★采用活接链接 5、满足医气标准进行脱脂清洗 | 个 | 24 |  |  | 所有终端必须采用活接链接， |
| 7 | 医气终端防尘罩 | 1、名称：防尘罩 2、型号、规格：与终端配套 | 个 | 59 |  |  |  |
| 8 | 设备带维修阀 | 1、名称：铜维修阀 2、型号、规格：Ф10mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 9 | 漏电保护器 | 1、名称：2P漏电保护器 2、规格、型号：经3C认证的产品 | 个 | 24 |  |  |  |
| 10 | 床头灯 | 1、名称：照明灯 2、规格、型号： （1）额定电压：220V； （2）额定功率：6W； （3）白光的LED灯 | 台 | 10 |  |  |  |
| 11 | 开关 | 1、名称：开关 2、规格、型号： （1）单联单控； （2）额定电流：5A； | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 五孔插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格、型号： （1）电源电压220V； （2）额定电流10A； （3）五孔插座； | 个 | 30 |  |  |  |
| 13 | 电源导线 | WDZ-BYJ-4.0mm² | m | 2030 |  |  |  |
| 14 | 线槽 | 1、50*30； 2、PVC线槽； | m | 74 |  |  |  |
| 15 | 二气进户套管 | 1、50*30； 2、套管； | m | 72 |  |  |  |
| 16 | 进户管道墙壁开孔及修复 | 1、DN25*2； 2、套管； | 个 | 20 |  |  |  |
| C | 医用呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医护副机（值班室显示屏） | 1.★呼叫数码显示，免提双向对讲，具有呼叫显示，呼叫提示音; 2.安装在值班室医生办公室使用; 3.★显示窗口在多个病人呼叫时有排队，多个终端呼叫可全部储存; 4、★可以调节呼叫音量大小 | 台 | 5 |  |  | 必须和原主机兼容，并入原呼叫主机系统，（原品牌为华兴） |
| 2 | 床头对讲分机 | 1.俩色套色精致高档； 2.呼叫分机，呼叫功能及对讲功能； 3.★对讲话筒置于外接通话柄内，通话质量清晰无回音，彻底解决对讲中啸叫问题； 4.分机呼叫按钮及外接线采用接插线链接 使安装维护更加简便； 5.分机采用最新在线编码技术 变更床号安全方便； | 个 | 47 |  |  | 必须和原主机兼容，并入原呼叫主机系统，（原品牌为华兴） |
| 3 | 低烟无卤电缆 | WDZ-RYY-2X1.0 | m | 1550 |  |  |  |
| 4 | 线槽 | 1、50*30； 2、PVC线槽； | m | 39 |  |  |  |
| 5 | 防水面盖 | 1、86#； 2、透明面盖； | m | 45 |  |  |  |
| 6 | 床头对讲分机拆装 | 1、原安装在墙上的床头对讲分机先拆除，然后安装到设备带上， 2、同时根据科室需求编号 | 个 | 55 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上内容包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。2、本项目为总价包干，清单内容只做参考，如有漏项由中标方负责，甲方不再负责由此增加的费用。

- 设备及安装要求

- 标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。标注“★”的一般技术参数仅为参考要求，不作为废标项。

- ▲更换终端时不能停气，不能影响其它床位正常使用，所有终端必须采用活接链接，不能采用银基钎焊焊接。

- ▲带音量大小调节呼叫医护副机和呼叫分机必须和原主机兼容，并入原呼叫主机系统，施工期间不能影响所有病房正常使用。

- 3．设备、材料选购均需严格按照国家医药行业标准YY/T0186-0187-94《医用中心吸引、中心供氧系统通用技术条件》及国家相关标准执行。氧气系统紫铜管均采用标准的金属球头、帽，铜管的连接采用金属管件密封，系统中无非金属密封材料。所选用的产品及材料均需是国内知名品牌。

- 4．氧气管道不允许和电线、电缆、可燃气、燃油管等共架铺设，必须共架时要保持大于0.5米的管距，共架部分不得有阀门及连接接头。为方便维修走廊横管及设备带内支管均设有维修阀

- 5．氧气管道在安装前进行脱脂处理，脱脂合格后在施工现场、运输过程中为防止二次污染，管口均需装有防尘帽。

六、招标要求

- 1．应标方负责项目所有设备的采购及安装。

- 2．为保证采购的设备系统满足医院实际需求。

- 3．要求所有设备材料质量保证期至少2年。

- 4．主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。

- 5．应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。

- 6．主要设备材料提供检验报告跟合格证。

- 7．供应商应充分考虑该项目为旧楼改造，同时病人已经入住，需充分考虑实际情况及施工难度，考虑病人及医务人员的安全病房里面所有接头采用活接，不允许焊接，同时施工期间需要配合科室正常使用，施工时间经过科室同意后才能施工，并对安装管理、人员配置、安全文明安装、垃圾清运、车辆运输出入时间等均需满足医院要求，安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行

- 8．所有的设备、产品制造、运输、安装调试、系统检测、可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交完整的竣工图纸和资料以及质保期法规规定范围内的售后服务等均由供应商负责。

- 9．分包要求：不许转包、分包，不许随意更换响应文件内容，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、增加投资等损失)。

七、合同工期及报价方式

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2025年10月13日