西院GCP病房设备带配件采购安装项目安装需求

一、项目名称

西院GCP病房设备带配件采购安装项目。

二、项目概况

项目为西院于西院GCP病房设备带配件采购安装，项目位于柳州市工人医院西院院区住院楼14楼，该项目主要内容：设备带需要增加21组氧气、负压终端接口和呼叫系统，在原有的设备带进行开孔设计，原13楼装修时拆除设备带可利用氧气、负压终端10组，需要重新采购11组进行安装；呼叫系统需要重新采购21套进行安装。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

四、项目内容

项目主要采购安装内容：：脱脂紫铜管约63m，床头分机(6寸)21个，分机手柄11个、医用氧气终端11个、医用真空吸引终端11个、医气终端防尘罩22个等。

主要项目清单表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 规格、技术要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 脱脂紫铜管 | m | 63.00 | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:Ф10*1.0mm |
| - 2 | 床头分机 | 个 | 21.00 | 德亮IP300-FCR(6寸) |
| - 3 | IP300分机手柄 | 个 | 11.00 | 德亮IP300型 |
| - 4 | 医用氧气终端 | 个 | 11.00 | 1、按压自锁式，德标全金属带维修阀 2、快速接头，可单手操控 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、满足医气标准进行脱脂清洗 |
| - 5 | 医用真空吸引终端 | 个 | 11.00 | 1、按压自锁式，德标全金属带维修阀 2、快速接头，可单手操控 3、进气管可360°旋转，安装配管方便 4、满足医气标准进行脱脂清洗 |
| - 6 | 医气终端防尘罩 | 个 | 22.00 | Ø85 |
| - 7 | 把原13层设备带上的氧气、负压终端拆除 | 个 | 20.00 | 原13层设备带上拆除 |
| - 8 | 把原14层设备带上的氧气、负压终端拆除 | 个 | 10.00 | 原14层设备带上拆除 |
| - 9 | 医气终端面板开孔 | 个 | 42.00 | 1、开孔尺寸Ø55mm |
| - 10 | 呼叫分机开孔 | 个 | 21.00 | 1、开孔尺寸160*81 |
| - 11 | 安装拆除的氧气、负压终端重新安装 | 个 | 30.00 | 13层及14层的 |
| - 12 | 原设备带面板拆除后再安装 | m | 108.00 | 1、原整条设备带面板拆除后，再安装 |
| - 13 | 辅材 | 项 | 1.00 | 租赁氧气、乙炔、焊条、螺丝 |

五、招标要求

1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；

2.质保期为1年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

六、合同工期及报价方式

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2025年 12月16 日