鱼峰院区血液透析室中央空调外机移机整改项目需求

- 项目名称

- 鱼峰院区血液透析室中央空调外机移机整改项目

- 项目概况

- 鱼峰院区（5号楼4楼）血液透析室因中央空调多联机空调外机3台并排安装间距较小，无法散热，高温造成系统高压、电流偏大，造成空调使用故障，期间较多患者意见很大。现需对中央空调外机进行移机整改，将中间位置外机移至同楼层另一平台上，从而增加第一台和第二台的间距改善室外机换热环境，系统不至于频繁报高压，供冷可以持续稳定输出。

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 采购需求及报价

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌槽钢 | 8# | 3 | 条 |  |  |  |
| 2 | 铜管 | Ф28.6/19.05 | 15 | 米 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 3*5+2*16 | 9 | 米 |  |  |  |
| 4 | 花纹板 | 3m*0.5,1.35厚 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 冷媒 | R410a | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 6 | 吊车 | 一个班台 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 五金 |  | 1 | 批 |  |  | 膨胀螺钉，焊条等辅材 |
| 8 | 人工费 |  | 1 | 项 |  |  | 报价需注明人员和工时 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目实施要求

- 现场施工人员必须具有暖通（或制冷）专业证书或电工证书资质。

- 对中央空调外机进行移机整改，将中间位置外机移至同楼层另一平台上，从而增加第一台和第二台的间距改善室外机换热环境，系统不至于频繁报高压，供冷可以持续稳定输出。

- 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。

- 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。

- 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期1年。

- 维修过程中500元钱以下的配件由乙方自行负责解决，甲方不再另行采购

- 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。