柳州市工人医院鱼峰山院区门诊楼房屋安全性鉴定服务

项目需求

一、项目概况：

1、本项目建筑建于上世纪80年代，总建筑面积约9580.00m²

2、楼层数：地上3~8层，地下0层

3、预估总高度：约27.0m

4、项目地点：:柳州市鱼峰区柳石路1号

二、服务内容：

1. 鉴定依据：根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009等国家、行业或地方其它现行技术标准，确定该建筑的安全性鉴定评级等级和抗震性能。

2. 鉴定内容

（1）房屋建筑结构基本情况调查：包括房屋的建筑年代、结构形式、层数、建筑面积、使用功能等。

（2）房屋完损状况检测：对房屋的结构构件（梁、板、柱、墙等）、围护结构、装饰装修及附属设施等进行外观检查，记录损坏部位、程度和范围。

（3）房屋结构材料强度检测：采用无损检测或微破损检测方法，对混凝土、钢材、砌体等结构材料的强度进行检测。

（4）房屋变形观测：对房屋的整体倾斜、不均匀沉降等进行观测，并与原始资料进行对比分析。

（5）房屋结构承载能力验算：根据检测结果，对房屋结构进行承载能力验算，评估结构的安全性。

（6）根据检测和验算结果，按照相关标准对房屋进行安全性等级评定和抗震性能评定，出具鉴定报告，并提出处理建议。

三、服务要求：

鉴定报告应内容完整、数据准确、结论明确，符合国家和地方相关标准、规范要求。报告应包含房屋基本信息、检测项目及方法、检测结果、结构承载能力验算过程、鉴定结论、处理建议等内容，并附必要的检测照片和图表。

- 服务资格：

1. 投标人须具有独立法人资格，提供有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一营业执照副本）。

2. 投标人须具备省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次招标要求资质证书具有：综合资质或专项资质（专项资质须包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构等)等资质范围。

五、成果要求：

- 自合同签订之日起15天内完成全部检测鉴定工作，并提交正式鉴定报告。

- 六、验收标准：

符合本项目院内议价文件、报价文件及合同的规定或承诺，并达到国家相关规范标准及强制性条文质量要求。

- 付款方式：

- 房屋安全性鉴定完成后提交正式报告及正式发票后以银行转账的方式一次性付款。

- 总务科

- 2026年3月18日