鱼峰山院区5号楼电梯和相关配套材料采购及安装需求

一、项目名称

鱼峰山院区5号楼电梯和相关配套材料采购及安装。

二、项目概况

项目为鱼峰山院区5号楼新装两台电梯和相关配套材料采购。地点在柳州市工人医院鱼峰山院区。

三、投标人/供应商资格条件

1.投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，并提供下列材料之一：（1）具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）；（2）具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）；

2.参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3.投标人提供有效的“营业执照”副本复印件（3证合一）；

4.投标人需要提供供货品牌电梯厂商专项授权书或相关授权证明；

5.标书中应注明该单位相关业绩。

四、货物需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。 2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。 3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。 4、本项目招标项目采购需求中标注 “▲”为实质性要求，投标时必须满足或优于,否则，作投标无效处理。 5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属是工业行业。 1; 乘客 电梯; 2; 日立、三菱、迅达或同档次的其他品牌; 台; 一、技术规格参数要求： ▲1、额定载重量：1600KG ▲2、额定速度：1.5mm 3、层/站/门：14层14站14门；提升高度：43.2 m； 4、轿厢净尺寸宽×深×高：1500mm×2300mm×2350mm； 5、井道净空尺寸宽×深：2500mm×2700mm 6、顶层净高：4500mm 7、底坑净深：1650mm 8、开门尺寸：1200mm×2100mm； 9、开门方式：中分门； 10、机房位置：井道顶部； 11、控制方式：并联； 12、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 备注：以上尺寸均以双方现场确认为准。 二、技术要求： ▲1、控制系统：32 位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32 位主控制系统担当。控制主电路板必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品，与整梯品牌LOGO相同。 2、变频系统：采用双32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。 ▲3、曳引系统：永磁同步主机，采用40 极的永磁同步电机，主机具备防脱磁钢设计，磁钢的固定采用专用粘贴剂+磁钢压板定位，杜绝磁钢脱落的危险并提供制造商出具的证明文件。 4、门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块，整梯生产厂家自行生产，与整梯品牌LOGO相同。门机系统运行寿命：在进行550万次完全循环操作，门机电子板、门电机及门锁装置不更换，结束后应满足：门开关过程的噪声值≤65dB、当乘客在轿门关闭过程中，通过入口时被门扇撞击或将被撞击，保护装置应使门扇自动重新开启、门机在关门过程中受阻时能反开、开关门动作正常（提供电梯质量监督检验机构出具的检验报告复印件或型式试验报告复印件，原件备查）。 5、通讯方式：采用高频脉冲变压器串行通讯技术。工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号。 6、网络智能化传输系统：采用网络智能传输系统，主控制系统为通讯设置专用的8 位微机处理系统。 7、系统保护：可设定电子热继电器的热时间常数，可输入缺相保护功能。 8、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计，电梯设备具有抗七级地震等级的设计，确保电梯安全。 9、 轿厢架构：采用无焊接轿底架及无焊接轿底工艺,保证构件加工精度、确保部件品质、减少对环境的污染并提供制造商出具的证明文件。 10、电梯制动器力矩按轿厢载重190%设计制造，抱闸抱紧10分钟，制动器仍可正常打开使用，具有高制动性，即便突遇异常状况，确保乘客有效的安全保障。 11、保护措施：系统采用FRT技术，增加多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测。控制系统可内置RTC 功能，可全方位记录电梯的不同状态，系统预留了大量空间及通讯接口，同时采用patch 扩展形式，可灵活、方便地应对不同功能的扩展。 12、电梯适应供电电源波动范围的运行稳定性：供电电源在三相（380±57）V的情况下，电梯运行符合：轿厢在装有110%额定载荷时电梯以额定速度正常运行；轿厢在装有50%额定荷载时电梯下行至行程中段时速度偏差范围在92%~105%之间（提供电梯质量监督检验机构出具的检验报告复印件或型式试验报告复印件，原件备查）。 13、电梯井道布线采用缆线化。 14、主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级，并可承受最高155℃工作温度。 ▲15、主机运载能力强，在轿厢载重125%时，仍能以额定速度上行及下行。曳引机必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品。 16、门保护装置：智能光幕保护。 17、投标电梯品牌和型号符合GB/T 24807-2009及GB/T24808-2009电磁兼容的规定（提供电梯质量监督检验机构出具的检验报告复印件或型式试验报告复印件，原件备查）。 18、安防保护装置：数字高清摄像头。 三、主要部件及要求 ▲1、整梯要求：必须为原厂原品牌产品，投标人必须提供投标品牌商标使用许可证书并加盖投标人公章）。若为外商投资注册品牌必须提供外商投资企业批准证书及商标使用许可证书并加盖投标人公章。 2、曳引机、控制柜（含调速器、控制器）、门锁（含层门门锁、轿门门锁）、安全钳、限速器、上行超速保护装置、安全电路、轿厢意外移动保护装置以上主要部件必须是投标品牌原厂设计和制造，外购和贴牌生产投标无效（投标时必须提供：符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第一号修改单，并按照TSGT7007-2016《电梯型式试验规则》规定的整梯特种设备型式试验证书及整梯特种设备型式试验报告）。 ▲3、曳引机钢丝绳数量≥5条、悬挂比2：1，提供整梯型式试验报告中须体现出上述参数内容。 采购单位有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行核查，核查费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，核查费用由成交人支付，并将追究成交人法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、基本功能要求： - 1、全集选控制运行功能 - 2、无效内指令自动消除功能 - 3、反向内指令自动消除功能 4、轿内照明自动控制功能 5、轿内通风自动控制功能 6、满载直驶运行功能 7、开门时间自动控制功能 8、开门时间自动调整功能 9、召唤按钮粘死检出处理功能 10、电梯休眠功能 11、高效运行控制功能 12、无呼自返基站功能 13、起动补偿功能 14、门停止运行功能 15、厅外检修显示功能 16、超载外召自恢复功能 17、目的层按钮闪亮功能 18、厅外误指令取消功能 19、电梯电磁兼容性 20、微动平层功能 21、超载保护功能 22、超载报警功能 23、轿内超载指示功能 24、门过载保护功能 25、开门异常自动选层功能 26、开关门时间超常保护功能 27、电动机空转保护功能 28、电动机过载(热)保护功能 29、抱闸动作双安全检测功能 30、待机定期自检功能 31、故障自动检测功能 32、故障自动存储功能 33、抗电磁干扰功能 34、非法厅轿门旁路检测功能 35、智能光幕保护功能 36、轿厢对讲机通讯功能 37、轿顶对讲机通讯功能 38、底坑对讲机通讯功能 39、电梯服务支援系统 40、超速电气保护功能 41、超速机械保护功能 42、故障低速自救运行功能 43、位置异常自动校正功能 44、停车在非门区报警功能 45、停电应急照明功能 46、消防迫降功能 47、紧急语音安抚功能 48、智能辅助制动功能 49、警铃报警功能 50、ACOP轿厢上行超速保护功能 51、UCMP轿厢意外移动保护功能 52、泊梯功能 53、层高自测定功能 54、轿顶检修操作功能 55、轿内慢速运行功能 56、同步电机磁极码测试功能 57、运行次数显示功能 58、厅轿门旁路检测功能 59、机房调试操作功能 60、平衡系数自学习功能 61、包含视频监控设备并敷设视频监控线路到消防监控室（业主指定位置） 62、电梯轿厢内配置专用空调。 五、装饰材质要求 1、轿厢装饰要求：全发纹不锈钢，厚度≥1.2mm； 2、踢脚板：发纹不锈钢； 3、轿门地坎：挤压成型硬铝； 4、轿厢门：发纹不锈钢，厚度≥1.2m； 5、层门、门套：为各品牌发纹不锈钢厅门、小门套； 6、轿厢地面： PVC真石地板； 7、轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，点阵显示； 8、厅门召唤箱：薄型外挂式，点阵屏，不锈钢面板，微动式按钮； 9轿厢天花：原装豪华型配置LED，经过防尘、无静电处理，轿厢通风系统：轿顶风口送风。 六、土建要求 - ▲1、本项目电梯井道为钢结构加装项目，若存在电梯井道需要整改才能满足电梯安装的情况，投标报价应包含该项费用；. 2; 铝塑板内墙材料; 139; 上海吉祥、雅丽泰、方大或同档次的其他品牌; m2; - 镀锌轻钢龙骨 ； - 2、结构胶 3、4mm铝塑板； 4、含安装人工及辅材；. 3; 钢化玻璃窗材料; 336; 南南、凤铝、亚铝或同档次的其他品牌; m2; 1、90系列固定窗 （壁厚1.4mm）； - 玻璃规格：6mm钢化玻璃； - 含安装人工及辅材；. 4; PVC地板胶材料; 285; 美巢、石神、金鼠或同档次的其他品牌; m2; 1、2.0mm厚； - 医用同质透心防静电PVC地面卷材； - 防滑、耐刮； - 含安装人工及辅材；. 5; 不锈钢电梯门套材料; 28; 太钢、青山控股、宏旺或同档次的其他品牌; 套; 1、1.0mm304不锈钢 - 不锈钢本色； - 含安装人工及辅材；. 6; 电梯专用配电箱; 2; 德力西、众泰、ABB或同档次的其他品牌; 台; - 根据电梯实际需求配置，预留有备用接口； - 含安装人工及辅材. 7; 照明系统; 13; 联塑、雄塑、中财或同档次的其他品牌; 套; - 含吸顶灯、线缆、线管、声控开关等； - 含安装人工及辅材. 8; 电梯配电电缆; 20; 聚宏、七星、阳工或同档次的其他品牌; 米; - 含ZR-YJV-1KV-5*16mm2电缆、线管等； - 含安装人工及辅材. 商务及其他要求响应表. 售后服务及 其他要求; 一、基本要求： 1、投标电梯生产厂商必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引式客梯资质或具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》【曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】，投标人响应文件中须提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。 2、所投产品必须是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。 3、中标人须提供全新、符合国家质量检测标准或具有中国质检部门合格证明的电梯设备（包括零部件），随机持有产品合格相关资料。 4、投标人报价时须详细列明所投产品的规格型号、配置，如是进口部件则应注明进口部件的产地。 ▲5、投标人必须提供技术施工方案一份，以作为评标依据。 ▲6、在供货前，投标电梯生产厂家必须在项目所在地设有直属分公司、办事处、维修点（须提供营业执照复印件，原件备查）。 7、安装要求：中标人承包电梯报装、安装调试及报验，在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督并对工程进度、安全、质量负责，应能满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规范。 8、竣工时，采购人按照制造厂提供的性能指标及我国有关制造标准验收。 二、签定合同日期：自中标通知书发出之日起 天内。 ▲三、交付使用期：在收到采购人的交货通知之日起90天内。 四、交货地点： 柳州市采购人指定地点。 五、售后服务： 1、售后服务要求： （1）免费办理报装、报验手续。 （2）质保期内每月上门不低于两次（检查、清洁、除尘、调整）。 （3）维修人员24小时服务，接到用户故障通知后，1小时内到达现场，一般故障不超过2小时，重大故障不超过48小时修复。 （4）常年备有电梯配件，能及时处理、替换损坏的部件。 2、质保期：自货物通过最终验收合格之日起质保期壹年；由产品生产厂家承诺其履行质保期内的维保工作。 3、负责为采购人免费培训电梯司机及电梯维修人员（2～3名）。. 投标报价; 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格：包括安装费、验收费、检定费；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；（4）必要的保险费和各项税金。（5）本项目电梯井已完工，如不符合其品牌要求，由中标人自行整改，报价需包含土建整改费。. 付款方式; 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。 签订合同后，设备到场初步验收合格后，采购人10个工作日内支付合同总价款的60%，设备全部安装到位、调试运行正常并经当地电梯检验部门检验合格并提供发票后，采购人10个工作日内支付项目款至合同总价款的100%。 注：若中标人为中小微企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。. 履约保证金; 中标人按合同金额的0向采购人支付履约保证金，履约完毕后并通过验收五个工作日无息退还。. 验收标准及要求; 1.国家强制性技术标准及有关规定； 2.交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； 3.本项目因中标人提供的货物不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任； 4.验收费用：验收所产生的检验费及相关的全部费用均由中标人承担；5.中标人负责项目所有设备的采购及安装，电梯符合中华人民共和国有关电梯制造与安装安全标准。 6.中标人负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至采购人指定安装位置。 7.主要设备到场后经采购人验收合格后才能进行安装。 8.中标人设备安装过程中做好各项安全文明施工措施，不得影响医院正常运行。 9.安装验收应按以下标准与规定执行，如有更新以最新标准为准： （1）《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（TSB T7001-2009）、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2023、《电梯制造和安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020、 GB/T 7588.2-2020）、《电梯监督检验规程》、《电梯技术条件》GB/T 10058-2023、《电梯试验方法》GB/T 10059-2023、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》 GB/T 18775-2009、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002、《电梯用钢丝绳》 GB/T 8903-2018 、 广西壮族自治区消防部门、电力、安监部门的有关规定等。 （2）中标人负责办理报装报验手续，并全额支付政府部门（广西壮族自治区特种设备检验研究院）收取的有关费用。. 本项目核心 产品; “无机房乘客电梯” 。 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。. 其它要求及说明; ▲1、本项目的采购产品要求为同一品牌产品。 2、采购文件“技术参数及性能配置要求”中的井道、机房等参数按安装现场实际尺寸为准，投标前如需安排专人到工程现场实地踏勘，勘察地点： ；请自行前往，费用自理。（本项不作投标响应要求） 3、政策功能： （1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标电梯类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，磋商供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖磋商供应商公章，否则不予认定。 4、本项目不接受整套进口产品投标。.