柳州市工人医院鱼峰山院区、西院、南院监控设备维保和监控配件采购项目的需求

一．项目名称

柳州市工人医院鱼峰山院区、西院、南院监控设备维保和监控配件采购项目

二. 项目概况

根据医院运行要求，为确保监控设备完好有效，需聘请专业公司对鱼峰山院区、西院、南院监控设备进行维修维保，同时包含设备更换及配件清单采购。

三．服务商资质条件

- 参与单位需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有从事本次招标服务的准入资格及相关资质证件，具备法人资格的服务商；

- 参与单位有固定的工作场所和专业人员，具有其他单位从事监控维保和监控安装的业绩。

- 参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 服务内容

- 对现有监控系统及附属设备进行定期保养、故障排除：

- 每星期对系统设备进行一次例行巡检；

- 每季不得少于一次的所有设备表面擦拭清洁工作；

- 每半年必须对监控机柜及监控主机内部进行一次尘埃清理；

- 根据南方特有的南风天潮湿气候，每年3月份之前，必须对前端设备、控制电脑、存储系统等进行除尘大处理，防止设备遇潮短路损坏；

- 中标单位做好相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认，交使用单位存档。

- 服务要求

- 为保障监控系统的正常运转，中标单位须委派专业技术人员为进行服务;

- 接到甲方设备故障通知2小时内响应，24 小时内(特殊情况除外)赶到甲方故障点尽快排除故障;

- 当系统故障需要更换设备时，按招标的“监控设备维修配件清单”由中标单位负责更换，如不在招标清单内，由招标单位自行购买，购买回设备后中标单位应提供免费安装调试;

- 监控设备维修配件清单及报价

- （中标单位报价可参考列出品牌或优于参考品牌，并列出详细参数及质保）

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 | 投标品牌参数 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色枪式摄像机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 1、★400万像素，传感器类型：1/1.8英寸CMOS。 2、★最大分辨率：≥2560×1440。 3、电子快门：1/3s～1/100000s（可手动或自动调节）。 4、最低照度：≤0.0005lux（彩色模式）； 0lux（补光灯开启）。 5、信噪比：≤56dB。 6、最大补光距离：40m（暖光），补光灯4颗（暖光灯）。 7、调整角度：水平：0°～360°； 垂直：0°～78°； 旋转：0°～360°。 8、镜头类型：定焦，镜头接口M16，镜头焦距，3.6mm，4.0mm,6mm，8mm可选。 9、镜头光圈：F1.0，视场角，水平：58°；垂直：31°；对角：67°。 10、近摄距：≥5.4m，支持深度智能。 11、周界防范：绊线入侵；区域入侵。 13、视频压缩标准应支持：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）。 14、智能编码：H.264：支持； H.265：支持。 15、视频帧率应达到：50Hz： 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps）； 60Hz： 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps）； 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps）。 16、视频码率：H.264：32kbps～6144kbps； H.265：12kbps～6144kbps。 17、日夜转换:电子彩转黑,支持背光补偿,支持强光抑制,宽动态120dB,白平衡:自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义。 18、增益控制:自动/手动，3D降噪。 19、默认分辨率下默认码流：3072kbps（2560×1440），支持图像翻转。 20、内置MIC应达到：内置1个MIC。 21、音频压缩标准应支持：G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC，音频采样率8kHz；16kHz。 22、报警事件应达到：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常。 23、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） 24、网络协议应支持：IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；P2P；Bonjour 25、接入标准应支持：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）。 27、存储功能应支持：FTP；SFTP；NAS。 28、浏览器：支持IE； 支持谷歌； 支持火狐。 29、网络安全应支持：码流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;IP/MAC地址过滤;X.509证书生成与导入;syslog;HTTPS;802.1x;可信启动;可信执行;可信升级;会话安全;安全预警。 30、图像设置：亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马。 31、★OSD信息叠加应支持：时间；通道；地理位置；自定义叠加；国标模式。 32、录像模式应支持：手动录像；视频检测录像；定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像。 33、恢复默认应支持：支持一键恢复默认配置。 35、安全模式应支持：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制。 36、供电方式应支持：DC12V/POE。 37、功耗：基本功耗：≤1.6W（DC12V），≤2W（PoE）。 38、防护等级应达到：IP67。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 室外彩色高清高速球机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 1、★传感器类型：400万像素，1/2.8英寸CMOS。 2、★最大分辨率：≥2560×1440。 3、电子快门：1/1s~1/30000s。 4、最低照度：≤彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）。 5、最大补光距离：≥150m（红外）30m（白光）。 6、补光灯控制应支持：倍率优先/手动/SmartIR/关闭。 7、补光灯数量：≥4颗（红外灯） 2颗（白光灯），补光类型：红外+白光。 8、镜头焦距：≥4.8mm～154mm，镜头光圈F1.6~F4.0。 9、视场角：水平：55.8°~2.3° 垂直：31.9°~1.3° 对角线：63.7°~2.7°。 10、光学变倍：≥32倍，数字变倍16倍。 11、聚焦模式应支持：自动/半自动/手动。 12、近摄距：≥0.1m~1.5m。 13、变倍速度：约6.8s。 14、旋转范围：水平：0°~360°连续旋转 垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视。 15、键控速度：水平：0°/s~300°/s 垂直：0°/s~100°/s。 16、预置点速度：水平：0°/s~300°/s 垂直：0°/s~100°/s。 17、预置点：≥300个。 18、自动巡航：≥8条，每条可添加32个预置点，自动巡迹：5条，自动线扫：5条，支持断电记忆，空闲动作预置点;巡迹;巡航;线扫，定时任务预置点;巡迹;巡航;线扫，支持预置点视频冻结，支持3D定位，支持可视域功能。。 19、周界防范应支持：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪。 20、人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略。 21、视频压缩标准应支持：Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG。 22、默认分辨率下默认码流应支持：6144Kbps（2560×1440）。 23、视频帧率：50HZ 主码流：2560×1440@25fps、2304×1296@25fps、1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps辅码流1： D1(704×576)/CIF(352×288)/VGA(640×480)@25fps辅码流2：1280×720@25fps， 60HZ 主码流：2560×1440@30fps、1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps辅码流1：D1(704×480)/CIF(352×240)/VGA(640×480)@30fps辅码流2：1280×720@30fps ） 24、码流控制应支持:可变码流/固定码流。 25、日夜转换应支持:ICR自动切换/电子彩转黑,支持背光补偿,支持宽动态，支持强光抑制。 26、白平衡应支持：自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯。 27、增益控制应支持：自动/手动，2D降噪/3D降噪。 28、防抖功能应支持：电子防抖。 29、透雾功能应支持：电子透雾。 30、隐私遮挡应支持：最多24块多边形区域，同时最多有8块区域在同一画面；支持多种颜色可选。 31、信噪比：≥55dB。 32、音频压缩标准应支持：PCM；G.711A；G.711MU；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G.722.1。 33、网络接口：≥1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）。 34、网络协议应支持：HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;SMB;NFS。 35、接入标准：GB/T28181;ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）;CGI;GA/T1400;SDK;。 38、浏览器：支持IE：IE9以上版本 支持谷歌：41及以上版本 支持火狐：50及以上版本 支持苹果：10及以上版本。 39、OSD信息叠加应支持：通道；时间；预置点；温度；云台坐标；变倍；正北方向；巡迹；地理位置；图片。 40、安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE802.1x；网络访问控制。 42、应支持音频输入1路，音频输出1路，报警接口2进1出，支持语音对讲，报警输入2路，开关量输入（0~5V DC），报警输出1路。 43、报警联动应支持：抓图；录像；发送邮件;预置点；巡航；巡迹；报警开关量输出。 44、报警事件应支持：视频动态/遮挡检测；音频检测；网络断开检测；IP冲突检测；存储卡状态检测；存储空间检测。 45、供电方式应支持：DC24V/2.5A±25%（标配）。 46、功耗：基本功耗≤13W 最大功耗≤22W（补光灯开启，云台动作）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 彩色半球摄像机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 1、★传感器类型：400万像素，1/1.8英寸CMOS。 2、★最大分辨率：≥2688×1520。 3、电子快门：1/3s～1/100000s（可手动或自动调节）。 4、最低照度：≤0.0005lux（彩色模式）； 0lux（补光灯开启）。 5、信噪比：≥56dB。 6、最大补光距离：≥30m（暖光），补光灯2颗（暖光灯）。 7、调整角度：水平：0°～360°； 垂直：0°～78°； 旋转：0°～360°。 8、镜头类型应支持：定焦，镜头接口M16，镜头焦距，3.6mm，6mm，8mm可选。 9、镜头光圈：F1.0，视场角，水平：112°；垂直：60°；对角：134°。 10、近摄距：≥1.7m，支持深度智能。 11、周界防范应支持：绊线入侵；区域入侵。 13、视频压缩标准应支持：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）。 14、智能编码应支持：H.264：支持； H.265：支持。 15、视频帧率应支持：50Hz： 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps）； 60Hz： 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps）； 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps）。 16、视频码率应支持：H.264：32kbps～6144kbps； H.265：12kbps～6144kbps。 17、日夜转换应支持:电子彩转黑,支持背光补偿,支持强光抑制,宽动态120dB,白平衡:自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义。 18、增益控制应支持:自动/手动，3D降噪。 19、默认分辨率下默认码流：3072kbps（2560×1440），支持图像翻转。 20、内置MIC应支持：内置1个MIC。 21、音频压缩标准应支持：G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC，音频采样率8kHz；16kHz。 22、报警事件应支持：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常。 23、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） 24、网络协议应支持：IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；P2P；Bonjour 25、接入标准应支持：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）。 26、存储功能应支持：FTP；SFTP；NAS。 27、浏览器：支持IE； 支持谷歌； 支持火狐。 28、网络安全应支持：码流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;IP/MAC地址过滤;X.509证书生成与导入;syslog;HTTPS;802.1x;可信启动;可信执行;可信升级;会话安全;安全预警。 29、图像设置应支持：亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马。 30、OSD信息叠加应支持：时间；通道；地理位置；自定义叠加；国标模式。 31、录像模式应支持：手动录像；视频检测录像；定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像。 32、恢复默认应支持：支持一键恢复默认配置。 33、安全模式：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制。 34、供电方式应支持：DC12V/POE。 35、功耗：基本功耗≤1.7W（DC12V）2.1W（PoE）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 电梯半球摄像机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 1、★传感器类型：400万像素，1/1.8英寸CMOS。 2、★最大分辨率：≥2688×1520。 3、电子快门：1/3s～1/100000s（可手动或自动调节）。 4、最低照度：≥0.0005lux（彩色模式）； 0lux（补光灯开启）。 5、信噪比：≥56dB。 6、最大补光距离：≥30m（暖光），补光灯≥2颗（暖光灯）。 7、调整角度：水平：0°～360°； 垂直：0°～78°； 旋转：0°～360°。 8、镜头类型：定焦，镜头接口M16，镜头焦距，3.6mm，6mm，8mm可选。 9、镜头光圈：F1.0，视场角，水平：112°；垂直：60°；对角：134°。 10、近摄距：≥1.7m，支持深度智能。 11、周界防范应支持：绊线入侵；区域入侵。 12、智能检索应支持：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。 13、视频压缩标准应支持：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）。 14、智能编码应支持：H.264：支持； H.265：支持。 15、视频帧率应支持：50Hz： 主码流（2560×1440@25fps），辅码流（704×576@25fps）； 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×576@20fps）； 60Hz： 主码流（2560×1440@30fps），辅码流（704×480@30fps）； 主码流（2688×1520@20fps），辅码流（704×480@20fps）。 16、视频码率应支持：H.264：32kbps～6144kbps； H.265：12kbps～6144kbps。 17、日夜转换应支持:电子彩转黑,支持背光补偿,支持强光抑制,宽动态120dB,白平衡:自动；自然光；路灯；室外；手动；区域自定义。 18、增益控制应支持:自动/手动，3D降噪。 19、默认分辨率下默认码流：3072kbps（2560×1440），支持图像翻转。 20、内置MIC应支持：内置1个MIC。 21、音频压缩标准应支持：G.711a；G.711Mu；PCM；G.726；AAC，音频采样率8kHz；16kHz。 22、报警事件应支持：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常。 23、网络接口：≥1个（RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据） 24、网络协议应支持：IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；P2P；Bonjour 25、接入标准应支持：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）。 28、浏览器：支持IE； 支持谷歌； 支持火狐。 29、网络安全应支持：码流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帐户锁定;安全日志;IP/MAC地址过滤;X.509证书生成与导入;syslog;HTTPS;802.1x;可信启动;可信执行;可信升级;会话安全;安全预警。 30、图像设置应支持：亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马。 31、OSD信息叠加应支持：时间；通道；地理位置；自定义叠加；国标模式。 32、录像模式应支持：手动录像；视频检测录像；定时录像 录像优先级从高到低依次为手动录像 > 视频检测录像 > 定时录像。 33、恢复默认应支持：支持一键恢复默认配置。 35、安全模式应支持：授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制。 36、供电方式应支持：DC12V/POE。 37、功耗：基本功耗：≤1.7W（DC12V）≤2.1W（PoE）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 8口接入层交换机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 一、单台配置要求 1. 提供≥8个10/100/1000M自适应以太网端口。 二、技术参数要求 1.交换容量≥16Gbps，转发性能≥11.9Mpps；支持所有端口线速转发； 2.支持地址自动学习、自动老化； 3.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能 4.支持802.3x流控方式； 5.支持半双工、全双工、自协商工作模式； 6.★支持四级拨码开关，标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联四种工作模式； 7.★支持共模防护6KV，防雷4级。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 24口接入层交换机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 一、单台配置要求 ★1. 提供≥24个10/100/1000M自适应以太网端口。 二、技术参数要求 ★1. 交换容量≥48Gbps，转发性能≥35.7Mpps，包缓存≥4Mbit；支持所有端口线速转发； 2.一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式； 3. 支持地址自动学习、自动老化，最多支持MAC地址：8K； 4. 支持802.3x流控方式； 5. 支持半双工、全双工、自协商工作模式； | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 一、单台配置要求 ★1.配置≥24个10/100/1000 Base-TX以太网端口，≥4个SFP千兆以太网端口。 二、技术参数要求 1.★交换容量≥496Gbps/4.96Tbp，转发性能≥144Mpps； 2.支持802.3x流控及半双工背压流控； 3.★支持MAC地址表：32K，路由表容量：4K（支持OSPF）； 4.★支持横向虚拟化技术，支持跨设备分布式链路聚合功能，可以通过虚拟化技术将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备； 5.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由； 6.支持通过标准以太网端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，支持远程堆叠； 7.支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数； 8.支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，最大VLAN数：4094； 9.支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，支持最多8个端口聚合，支持最多128个聚合组；支持LACP； 10.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）； 11.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3； 12.支持RRPP（快速环网保护协议），支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能； 13.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向； 14.整机提供ACl条目数不小于512条； 15.支持IPv6 ACL；支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 16.支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 17.支持DHCP client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82，支持DHC Server； 18.支持用户分级管理和口令保护，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD； 19.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持智能网管系统； 20.支持端口定时down功能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | LCD拼接屏 | 海康威视、大华、天地伟业 | 1.★55”LCD背光拼接单元,分辨率：1920×1080；屏幕宽高比：16:9；亮度：500cd/m²； 2.对比度：3000:1；可视角：89°；响应时间：8ms；色彩：16.7M色； 3.信号输入：DVI×1,HDMI×1； 4.控制端口：RS-232控制输入 RJ45×1,RS-232控制环出,RJ45×2 Debug+IR（用于程序升级和外接遥控接收头） RJ45×1； 5.可靠性：6万小时；电源功耗；供电电源：100V～240V AC；工作功耗：163W；待机功耗：≤3W 6.单元尺寸（mm）：1214.2×685.1×54.3mm；双边拼缝尺寸（mm）：3.5mm；净重：约25kg. | 1 | 块 |  |  |  |
| 9 | 16路2硬盘录像机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 1、视频接入路数：支持16路视频输入 视频输出：1路VGA输出和1路HDMI输出 网络接口：1个RJ45接口，支持10/100M/1000M自适应网络连接 通信接口：标准485接口，支持半双工通信；2个USB 2.0接口 存储容量：2个SATA硬盘 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 网络控制键盘 | 海康威视、大华、天地伟业 | 1、10.1 英寸电容触摸屏 支持Android6.0操作系统 支持H.265/H.264/解码，最大1画面分割 H.265最高支持1路4K@30fps; H.264最高支持1路1080P@60fps 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到显示屏上 支持网络方式接入本司全系列球机、NVR设备 支持云台控制，预置点、巡航的设置与调用 支持ONVIF协议接入设备 支持最多1024台设备添加 支持四维摇杆控制，控制云台上下左右转动，聚焦变倍等操作 支持通过U盘升级 支持设置按键音开启/关闭 支持定时重启设备 自带电源 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 人脸识别硬盘录像机 | 海康威视、上海罗捷、天地伟业 | 1、支持不少于8个SATA硬盘接口，支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 2、可接入不少于20路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 3、接入带宽≥400M，转发带宽≥200M 4、支持不少于20路分辨率为1280×720或16路分辨率为1920×1080或4路分辨率为3840×2160或2路分辨率为4000×3072的视频画面同时预览。 5、支持不少于16路1080p或16路720p视频同步回放。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 光纤收发器供电主机 | 海康威视、大华、天地伟业 | 14槽位给光纤收发器供电 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 电梯网桥 | 海康威视、大华、天地伟业 | 标准：IEEE802.11b/g/n 工作频段：2.4GHz 发射功率：11b1Mbps：20±1.5dBm；11b1Mbps：17±1.5dBm。支持调节 工作场景：机房端/摄像机端 安全模式：支持3种：不加密、WPA-PSK、WPA2-PSK 电源供应：DC或被动PoE | 1 | 对 |  |  |  |
| 15 | 24V开关电源 | 红门、披克、捷顺 | 1、24V/15A开关电源； 2、工作温度：-25℃~+65℃； 3、工作湿度：<91%，不凝露 | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 报警按钮电池 | 南孚、万胜、倍量 | 1、锂亚功率型1700mAH3.6V一次性锂电池 | 1 | 颗 |  |  |  |
| 17 | 4T监控硬盘 | 西数、希捷、东芝 | 容量4T，7200转，3.5英寸，SATA接口 | 1 | 块 |  |  |  |
| 18 | 6T监控硬盘 | 西数、希捷、东芝 | 容量6T，7200转，3.5英寸，SATA接口 | 1 | 块 |  |  |  |
| 19 | 8T监控硬盘 | 西数、希捷、东芝 | 容量8T，7200转 3.5英寸，SATA接口 | 1 | 块 |  |  |  |
| 20 | 10T监控硬盘 | 西数、希捷、东芝 | 容量10T，7200转 3.5英寸，SATA接口 | 1 | 块 |  |  |  |
| 21 | 6T企业级监控专用硬盘 | 西数、希捷、东芝 | 容量6T，企业级7200转 3.5英寸，SATA接口 | 1 | 块 |  |  |  |
| 22 | 8T企业级监控专用硬盘 | 西数、希捷、东芝 | 容量8T，企业级7200转 3.5英寸，SATA接口 | 1 | 块 |  |  |  |
| 23 | 10T企业级监控专用硬盘 | 西数、希捷、东芝 | 容量10T，企业级7200转 3.5英寸，SATA接口 | 1 | 块 |  |  |  |
| 24 | 5米高清视频线缆 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 长度5米，国标，工程级线缆，HDMI接口 | 1 | 条 |  |  |  |
| 25 | 10米高清视频线缆 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 长度10米，国标，工程级线缆，HDMI接口 | 1 | 条 |  |  |  |
| 26 | 15米高清视频线缆 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 长度15米，国标，工程级线缆，HDMI接口 | 1 | 条 |  |  |  |
| 27 | 4口光纤盒 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 4口满配SC/ST | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 8口光纤盒 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 8口满配SC/ST | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 4口光纤收发器 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 1光4电，千兆传输 | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 | 光纤收发器 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 1光1电，千兆传输 | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 单模双纤光模块 | 华三、华为、锐捷 | 单模千兆双纤，传输距离≥3公里 | 1 | 个 |  |  |  |
| 32 | 多模光模块 | 华三、华为、锐捷 | 多模千兆双纤，传输距离≥550米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 33 | 单模光模块 | 华三、华为、锐捷 | 单模千兆单纤传，输距离≥3公里 | 1 | 个 |  |  |  |
| 34 | 光模块 | 海康威视、大华、天地伟业 | 万兆传输 | 1 | 个 |  |  |  |
| 35 | 8芯室内多模光纤 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 8芯,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 36 | 12芯室内多模光纤 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 12芯,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 37 | 24芯室内多模光纤 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 24芯,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 38 | 2芯室外单模光纤 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 2芯,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 39 | 4芯室外单模光纤 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 4芯,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 40 | 8芯室外单模光纤 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 8芯,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 41 | 12芯室外单模光纤 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 12芯,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 42 | 24芯室外单模光纤 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 24芯,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 43 | 3米光纤跳线 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 3米,国标 | 1 | 对 |  |  |  |
| 44 | 10米光纤跳线 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 10米,国标 | 1 | 对 |  |  |  |
| 45 | 六类网线 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 四对非屏蔽双绞线,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 46 | 超五类网线 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 四对非屏蔽双绞线,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 47 | 三芯电源线 | 一舟、爱谱华顿、安普 | RVV3*2.5mm,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 48 | 两芯电源缆 | 一舟、爱谱华顿、安普 | RVV2*2.5mm,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 49 | 两芯电源信号线 | 一舟、爱谱华顿、安普 | RVV2*1.0mm,国标 | 1 | 米 |  |  |  |
| 50 | 20线管 | 日丰、公牛、联塑 | PVC材质，ND20，国标阻燃型，白色 | 1 | 米 |  |  |  |
| 51 | 25线管 | 日丰、公牛、联塑 | PVC材质，ND25，国标阻燃型，白色 | 1 | 米 |  |  |  |
| 52 | 32线管 | 日丰、公牛、联塑 | PVC材质，ND32，国标阻燃型，白色 | 1 | 米 |  |  |  |
| 53 | 光纤熔接 | 定制 | 用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接，把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体 | 1 | 芯 |  |  |  |
| 54 | 12位光纤配线架 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 12位，机架式，满配SC/ST | 1 | 套 |  |  |  |
| 55 | 24位光纤配线架 | 一舟、爱谱华顿、安普 | 24位，机架式，满配SC/ST | 1 | 套 |  |  |  |
| 56 | 显示器 | 联想、戴尔、AOC | 屏幕尺寸 ≥23.8 英寸（配置齐全设备传输线缆） 分辨率 1920(H)× 1080(V) 接口 30PIN LVDS 外观尺寸 543 × 317.4 × 15.98 mm 显示尺寸 527.04(H) × 296.46(V) 亮度 250 nits 视角 12 o'clock 工作温度 0℃ ~ 50℃ 触摸屏 带电容触摸 | 1 | 台 |  |  |  |
| 57 | 路面破路 | 定制 | 路面开挖与恢复 | 1 | 米 |  |  |  |
| 58 | 钢管 | 日丰、公牛、联塑 | DN40，镀锌材质 | 1 | 米 |  |  |  |
| 59 | 球机支架 | 海康威视、大华、天地伟业 | 监控球机壁装支架铝合金海康大华高速球摄像头室内外 球机支架 | 1 | 个 |  |  |  |
| 60 | 枪机支架 | 海康威视、大华、天地伟业 | 监控支架摄像头支架枪机摄像机壁装支架 吕合金材质 | 1 | 个 |  |  |  |
| 61 | 金属软管 | 日丰、公牛、联塑 | DN32，(内层)(外层)采用PVC原料(抗紫外线、防老化) 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM -10℃~80℃短时可达100℃ 保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。 | 1 | 米 |  |  |  |
| 单价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市工人医院鱼峰山院区、西院、南院监控设备维保和监控配件采购项目 | 维保服务费用 | 3 | 年 |  |
| 2 |  | 监控设备维修配件清单 | 1 | 批 |  |
| 合计人民币合计金额（大写） （小写）¥ 备注：监控设备维修配件清单含安装（详看附表），1+2=合计总价。 |  |  |  |  |  |

- 合同期及结算方式

- 合同期限为：3年。

- 结算方式：维保服务费用按季度结算，监控设备维修配件按实际采购量每2个月结算一次。

- 供应商遴选方式

- 对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。