## 柳州市工人医院鱼峰山院区、西院直饮水系统维保服务及配件采购项目需求

- 项目名称

柳州市工人医院鱼峰山院区、西院直饮水系统维保服务及配件采购项目

- 项目概况

- 该项目为柳州市工人医院鱼峰山院区、西院直饮水系统维保服务及配件采购项目，主要为：直饮水系统日常巡检；管路清洗及消毒；耗材更换；壁挂式饮水机清洗、消毒；直饮水箱清洗、消毒；设备维修及易损配件更换；水质检测等服务内容。

- 投标人资质条件

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 具有直饮水机组方面维修保养资质（或生产厂家）及相关证书；取得质监部门颁发的直饮水设备方面维修等级证书或为直饮水设备生产厂家。

- 投标人须具有院方开具的现堪证明；具体勘探现场联系廖工：13307727932

- 本项目不接受联合体投标。

- 服务要求

- 总体要求

- 严格按照直饮水相关规定标准和行业规范进行维护保养和检测等服务项目。

- 日常巡检

- 为确保设备正常运行每月定期对总院直饮水系统进行巡检一次（巡检内容包括：直饮水系统主机设备运行情况，滤料定时添加或更换，检测终端机的水质情况等），并有巡检记录或报告；

- 供水管网消毒、冲洗服务要求机报价（报价详见附件1）

- 严格按照《中华人民共和国行业标准》CJJ/T110-2017<建筑与小区管道直饮水系统技术规程>12运营维护和管理对系统的管路和水箱进行清洗和浸泡”。需提前与招标单位沟通协调，做好相应的准备后服务商才可进行管道清洗和消毒，清洗步骤如下：

- 在每台终端机粘贴警示牌，告知管道正在清洗，避免人员饮用水；

- 需安排人员到各楼层把所有管道及终端机里的水排空

- 技术人员确认过所有管道和所有终端机水排空后，把调配好的消毒剂（二氧化氯）浸泡所有管道和终端机，并检查每台终端机确保每台终端机出水水嘴都有消毒剂流出；

- 各楼层从每台终端机出水水嘴排空消毒剂；

- 用纯水清洗管道及终端机，从每台终端机出水水嘴排水冲洗，直到流出的水没有异色异味为止；

- 冲洗完毕，清理现场，撕掉机身上的告示贴条，直饮水交付使用。

- 冲洗完毕，保证水质合格，并出示权威部门水质监测报告；

- 投标单位需提供详细在清洗管道前需提供详细方案

- 本次采购期限内要求对管道进行1次清洗及消毒，每次清洗时间为3-5天，报价含冲洗剂及相关清洗消毒所需材料。

- 含按附件3标准：机房原水箱、纯水箱各一次清洗（不额外计费）；

- 含按附件4标准：机房水源出水口水质检测1处、抽检末端机出水口3处（不额外计费）；

- 滤芯滤料耗材更换要求及报价（报价详见附件2）

- 按照附件2项目耗材建议更换时间（具体以维保单位巡检报告和甲方要求更换为准）更换滤芯滤料等耗材，维护维修主机和终端饮水机，更换设备耗材按实际使用进行结算，维保单位负责更换；

- 直饮水箱清洗及消毒（要求及报价（报价详见附件3）

- 按照招标单位要求进行清洗，按实际清洗量进行结算

- 包括水箱内壁消毒、冲洗；警示标识、一次性手套、口罩、TDS检测笔等相关清洗消毒所需材料

- 水质检测要求及报价（报价详见附件4）

- 维保单位辅助院内采样送检服务（院内检验科自检，无需费用）

- 每年至少进行1次年度检测，按照《直饮水净水水质标准》 CJ94-2005要求，每年由本市级或以上的检测机构（政府相关部门）对水质进行1次年度检测。并保证检测合格的证明报告。如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由中标人承担支付至检测合格并提供检测合格证明给招标人。

- 更换滤料后：水源出水口水质检测项目：大肠杆菌、耐热大肠杆菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、PH值等不仅限于以上列出的行业最新标准进行检测内容。

- 系统管道清洗消毒后：水质检测PH 值、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、铅、镉、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数

- 终端壁挂式饮水机清洗及消毒要求及报价（报价详见附件5）

- 按照招标单位要求进行清洗，按实际清洗量进行结算

- 包括拆机、装机、水箱内壁消毒、冲洗；及相关清洗消毒所需材料

- 设备维修及易损配件更换要求及报价（报价详见附件6）

- 根据招标单位提出报故障单，维保单位接到故障单后进行设备维修和配件更换等，更换设备配件等按附件6的报价实际使用进行结算，维保单位负责更换；

- 报价方式

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市工人医院鱼峰院区、西院直饮水系统维保服务外包项目 | 供水管网消毒、冲洗服务（每年/1次） | 3 | 次 |  |  |
| 2 |  | 滤芯滤料耗材合计（按实结算） | 1 | 批 |  |  |
| 3 |  | 直饮水箱清洗及消毒（按实结算） | 1 | 次 |  |  |
| 4 |  | 水质检测（按实结算） | 1 | 次 |  |  |
| 5 |  | 终端壁挂式饮水机清洗及消毒（按实结算） | 1 | 台 |  |  |
| 6 |  | 设备和配件清单单价合计（按实结算） | 1 | 批 |  |  |
| 备注：1.供水管网消毒、冲洗服务报价含人工费，服务费； 2.其他均按实结算 |  |  |  |  |  |  |

- 合同期及结算方式

- 1、合同期限为：3年。

- 2、结算方式：

- 供水管网消毒、冲洗服务结算：完成年度服务出具维保报告和检测报告双方验收后结算；

- 滤芯滤料耗材；直饮水箱清洗及消毒；水质检测；终端壁挂式饮水机清洗及消毒；设备维修及易损配件更换费用以上四5项按实际产生费用结算，每季度结算一次。

- 供应商遴选方式

- 对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商

附件1：供水管网消毒、冲洗服务

| 序号 | 服务名称 | 维护项目 | 鱼峰 | 西院 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水系统管道消毒、冲洗 | - 材质：304不锈钢 - 含原水箱、纯水箱清洗 - 消毒主管及支管； - 检查2分PE管道使用情况，是否需要更换，如发现管道通而不畅需要更换； - 本项服务含人工； - 食品级的冲洗、消毒药剂； - 辅材：警示标识、一次性手套、口罩、TDS检测笔等； - 含管道清洗后水质检测一次（按照系统管道清洗消毒后）检测指标要求 | 3310.2米 | 5486.73米 |
| - 鱼峰：1年合计： 元 ；3年合计： 元 - 西院：1年合计： 元 ；3年合计： 元 - 总3年合计： 元 |  |  |  |  |

附件2：滤芯滤料等耗材清单（按实结算）

| 序号 | 类别 | 位置 | 品类 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 建议更换时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透水处理设备 | 直饮水机房 | 耗材 | PP 棉滤芯 | LPP-PP-40 | 支 |  | 3-6个月 |
| 2 |  |  | 耗材 | PP 棉滤芯 | LPP-PP-20 | 支 |  | 3-6个月 |
| 4 |  |  | 耗材 | 石英砂 | 10--24 目 | 公斤 |  | 12个月 |
| 5 |  |  | 耗材 | 活性炭颗粒 | 6-40 目 | 公斤 |  | 12个月 |
| 6 |  |  | 耗材 | 反渗透膜滤芯 | 4040 | 支 |  | 12-24个月 |
|  |  |  | 耗材 | 聚乙烯阳离子交换树脂 | 国产树脂C | 公斤 |  | 12-24个月 |
| 7 |  |  | 耗材 | 紫外线杀菌灯 | 87W | 支 |  | 12个月 |
| 8 | 净水机 | 科室 | 耗材 | PP棉 | 型号：QS-ZRW-L14 安装方式：快接式 | 支 |  | 3-6个月 |
| 9 |  |  | 耗材 | 炭棒 | 型号：QS-ZRW-L14 安装方式：快接式 | 支 |  | 6-9个月 |
| 10 |  |  | 耗材 | 反渗透膜 | 型号：QS-ZRW-L14 安装方式：快接式 | 支 |  | 12-24个月 |
| 11 |  |  | 耗材 | 后置复合滤芯 | 型号：QS-ZRW-L14 安装方式：快接式 | 支 |  | 9-12个月 |
| 12 |  |  | 耗材 | PP棉 | 型号：10寸/通用 | 支 |  | 3-6个月 |
| 13 |  |  | 耗材 | 前置活性炭 | 型号：10寸/通用 | 支 |  | 6-9个月 |
| 14 |  |  | 耗材 | 反渗透膜 | 型号：75加仑/通用 | 支 |  | 12-24个月 |
| 15 |  |  | 耗材 | 后置活性炭滤芯 | 型号：10寸/通用 | 支 |  | 9-12个月 |
| 16 | 台上净饮机 | 科室 | 耗材 | PP聚丙烯熔喷滤芯 | 型号：CU-UTM200C | 支 |  | 3-6个月 |
| 18 |  |  | 耗材 | CTO活性炭滤芯 | 型号：CU-UTM201C | 支 |  | 3-6个月 |
| 20 |  |  | 耗材 | 反膜滤芯 | 型号：CU-UTM202C | 支 |  | 12个月 |
| 23 |  |  | 耗材 | CF炭纤维滤芯 | 型号：CU-UTM20C | 支 |  | 9-12个月 |
| 单价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：直饮水箱清洗及消毒（按实结算）

| 序号 | 服务名称 | 位置 | 维护项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水箱（1个） | 机房 | 1、材质：304不锈钢 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、容积：6T |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、本项服务含人工； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、食品级的冲洗、消毒药剂； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、辅材：警示标识、一次性手套、口罩、TDS检测笔等； |  |  |  |  |
| 2 | 纯水箱（1个） | 机房 | 1、材质：304不锈钢 | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、容积：6T |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、本项服务含人工； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、食品级的冲洗、消毒药剂； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、辅材：警示标识、一次性手套、口罩、TDS检测笔等； |  |  |  |  |

附件4：水质检测（按实结算）

| 序号 | 服务名称 | 维护项目 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换滤料后：水源出水口水质检测 | 1、更换水处理设备后进行水质检测； | 机房水源口 | 处 | 1 |  | 根据中华人民共和国行业标准《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T110-2017第8.0.3当遇到下列四种情况之一时，应分别按现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ94的全部项目进行检验：1、新建、扩建、改建的建筑与小区管道直饮水工程；2、原水水质发生变化；3、改变水处理工艺；4、停产30d后重新恢复生产。 |
|  |  | 2、按照最新行业标准进行水质检测； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、检测内容：总大肠杆菌、菌落总数、PH 值、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、铅、镉、锌、四氯化碳、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、镉、铬（六价）、溴酸盐、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、溶解性总固体 |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统管道清洗消毒后：水质检测 | 1、管道清洗、消毒完毕后进行水质检测； | 抽检任一处出水口 | 处 | 1 |  | 根据中华人民共和国行业标准《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T110-2017第8.0.2水样采集点设置及数量应符合下列规定：系统总水嘴书不大于500个时应设2个采样点；500个~2000个时，每500个应增加1个采样点；大于2000个时，每增加1000个应增加1个采样点。 |
|  |  | 2、按照最新行业标准进行水质检测； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、检测内容：PH 值、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、耗氧量、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数 |  |  |  |  |  |

附件5：终端壁挂式饮水机清洗及消毒

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 备注 | 单价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端壁挂式饮水机清洗、消毒 | 按实际数量 | 1、包括拆机、装机； 2、包含水箱内壁消毒、冲洗； 3、辅助院内采样送检服务； |  |
| - 注：根据实际需要清洗，按实际清洗数量结算 |  |  |  |  |

附件6：设备和配件清单

| 序号 | 类别 | 品类 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透水处理设备 | 配件 | 供水系统 | 原水增加泵，3m³/h，扬程38m，功率0.75KW/台 | 台 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 2 |  |  |  | 高压泵，3m³/h，扬程120m，功率2.2KW/台 | 台 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 配合反渗透系统使用 |
| 3 |  |  |  | 供水泵，4m³/h，扬程90米，功率2.2KW/台 | 台 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 配合变频控制系统使用 |
| 4 |  | 配件 | 电动过滤控制阀 | 滤罐控制阀 | 套 | 1 |  | 品牌：国产 |
| 5 |  | 配件 | 空气开关 | 3P,带漏电保护 1P | 个 | 1 |  | 正泰、德力西同档次品牌 |
| 6 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 正泰、德力西同档次品牌 |
| 7 |  | 配件 | 压力表 | 压力：1.6Mpa 仪表材质：不锈钢外壳 全铜机芯，全铜镀鉻接头 安装螺纹：1/4（2分） 介质温度：-20~80℃ 可在水下工作 表盘直径：60 安装方式：轴向带支架安装 | 块 | 1 |  | 与设备可匹配使用 油浸式；耐震压； |
| 8 |  | 配件 | 不锈钢膜壳及配件 | 材质：304不锈钢膜壳 型号：4040 壁厚：1.5mm 端口卡窟：材质304不锈钢；膜壳固定卡带；密封圈 | 套 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 9 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 10 |  | 配件 | 杀菌系统 | 紫外线杀菌灯灯管50W 臭氧硅胶管 臭氧水射器 | 支 | 1 |  | 飞利浦或同档次品牌 |
| 11 |  |  |  |  | 条 | 1 |  | 10米/条；直径6分 |
| 12 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 |  | 配件 | 液位控制器 | 液位控制器 | 个 | 1 |  | 雷达或同档次品牌，高、中、低三个液位控制开关，本身液位控制器带显示的，但主机显示屏上能看到。 |
| 14 |  | 配件 | 电磁阀 | 进水电磁阀（DN25） | 个 | 1 |  | 定制，永创或同档次品牌 |
| 15 |  | 配件 | 电磁阀 | 进水电磁阀（DN25） | 个 | 1 |  | 定制，永创或同档次品牌 |
| 16 |  | 配件 | 开关电源器 | 开关电源器 | 套 | 1 |  | 品牌：国产。德力西或同等档次品牌 |
| 17 |  | 配件 | 压力传感器 | 压力传感器 | 套 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 18 |  | 配件 | 仪表控制器 | 仪表控制器 | 套 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 19 |  | 配件 | 时间继电器 | 时间继电器 | 套 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 20 |  | 配件 | 布水器 | 布水器;DN32 | 套 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 21 |  | 配件 | 保险丝 | 保险丝 | 个 | 1 |  | 与主机匹配 |
| 22 |  | 配件 | 液压设备胶垫 | / | 块 | 1 |  | 与主机水泵匹配 |
| 23 |  | 配件 | 可视液位管 | 定制 | 条 | 1 |  | PVC材质 |
| 24 |  | 配件 | 可视液位管 | 定制 | 条 | 1 |  | 玻璃材质 |
| 25 | 纯水机 | 配件 | 不锈钢膜壳及配件 | 材质：304不锈钢膜壳 型号：4040 壁厚：1.5mm 端口卡窟：材质304不锈钢；膜壳固定卡带；密封圈 | 套 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 26 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 27 |  | 配件 | 电磁阀 | 进水电磁阀（DN25） | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 28 |  | 配件 | 电磁阀 | 进水电磁阀（DN25） | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 28 |  | 配件 | 压力罐 | 规格：20G碳钢压力桶 尺寸：720mm*360mm 配堵头球阀 | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 29 | 直饮机 | 配件 | 复位器 | 型号：QS-ZRW-L14 | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 30 |  | 配件 | 主控板 | 型号：QS-ZRW-L14 | 块 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 31 |  | 配件 | 压力泵 | 型号：QS-ZRW-L14 | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 32 |  | 配件 | 电磁阀 | 型号：QS-ZRW-L14 | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 33 |  | 配件 | 出水口水嘴 | 型号：QS-ZRW-L14 | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 34 |  | 配件 | 按键板 | 型号：QS-ZRW-L14 | 块 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 35 |  | 配件 | 玻璃钢面板 | 型号：QS-ZRW-L14 | 块 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 36 |  | 配件 | 电源开关 | 型号：QS-ZRW-L14 | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 37 |  | 配件 | 加热开关 | 型号：QS-ZRW-L14 | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 38 |  | 配件 | 水箱 | 型号：QS-ZRW-L14 | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 39 | 终端壁挂机 | 配件 | 主控板 | 型号：LNW670-5W | 块 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 40 |  | 配件 | 数字显示板 | 型号：LNW670-5W | 块 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 41 |  | 配件 | 触摸按键板 | 型号：LNW670-5W | 块 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 42 |  | 配件 | 进水电磁阀 | 型号：LNW670-5W | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 43 |  | 配件 | 放水电磁阀 | 型号：LNW670-5W | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 44 |  | 配件 | 浮子开关 | 型号：LNW670-5W | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 45 |  | 配件 | 水箱 | 型号：LNW670-5W | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 46 |  | 配件 | 加热体组件 | 型号：LNW670-5W | 套 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 47 |  | 配件 | 玻璃钢面板 | 型号：LNW670-5W | 块 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 48 |  | 配件 | 出水口水嘴 | 型号：LNW670-5W | 套 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 49 |  | 配件 | 排水口胶塞 | 型号：LNW670-5W | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 50 |  | 配件 | 电源跷跷板开关按键 | 型号：LNW670-5W | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 51 | 台上净饮机 | 配件 | 加热壶（易损件） | 型号：CU-UTM203C | 个 | 1 |  | 与设备可匹配使用 |
| 52 | 终端壁挂机 | 配件 | 2A电源 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 53 |  | 配件 | 4A电源 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 54 |  | 配件 | 5A电源 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 55 |  | 配件 | TDS传感器 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 56 |  | 配件 | 灯显龙头 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 57 |  | 配件 | 灯显龙头 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 58 |  | 配件 | 电磁阀 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 59 |  | 配件 | 鹅颈龙头 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 60 |  | 配件 | 高压开关 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 61 |  | 配件 | 逆止阀 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 62 |  | 配件 | 石英管总成 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 63 |  | 配件 | 进水电磁阀 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 64 |  | 配件 | 进水电磁阀 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 65 |  | 配件 | 指示灯板 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 66 |  | 配件 | 指示灯板 | 型号：Y2518BK-K-G | 个 | 1 |  |  |
| 67 | 饮水平台 | 配件 | 热胆 | 27L | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 68 |  | 配件 |  | 18L | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 69 |  | 配件 | 探针 | / | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 70 |  | 配件 | 发热管 | 220V-2KW | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 71 |  | 配件 |  | 220V-3KW | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 72 |  | 配件 | 安全阀 | 小 | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 73 |  | 配件 |  | 大 | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 74 |  | 配件 | 电磁阀 | 12V | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 75 |  | 配件 | 显示屏 | 805 | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 76 |  | 配件 | 变压器 | 3A | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 77 |  | 配件 | 继电器 | 380V | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 78 |  | 配件 |  | 220V | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 79 |  | 配件 | 热交换 | / | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 80 |  | 配件 | 调温阀 | / | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 81 |  | 配件 | 龙头 | G款 | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 82 |  | 配件 | 阀芯 | G款 | 个 | 1 |  | 品牌：永宸 |
| 83 | 终端壁挂机 | 整机 | 无热胆终端机 | (1)电源： 220V~/ 50Hz (2)适用水压： 0.15~0.4MPa (3)环境温度： 5℃-38℃ (4)制开水能力： ≥20L/h (5) 适用水源：优质饮用水 (6)额定总功率： 2100W (7)接口尺寸： 2 分口 (8)按键方式：触屏/滑屏 (9)防触电保护：Ⅰ类 (10)尺寸(mm)： 290×132×420mm | 台 | 1 |  | 1、品牌：开能、沁园、安吉尔、祈禧等同优于或同等品牌； 2、更换后整机质保一年，如有问题无偿更换配件。 |
| 84 |  | 整机 | 带热胆终端机 | (1)电源： 220V~/ 50Hz (2)适用水压： 0.15~0.4MPa (3)环境温度： 5℃-38℃ (4)制开水能力： ≥90°，8L/h (5) 热胆容量：1.2L,水箱容积1L 适用水源：优质饮用水 (6)额定总功率：800W (7)接口尺寸： 2 分口 (8)按键方式：触屏，带童锁 (9)水箱带紫外线杀菌，出水温度可调 (10)尺寸(mm)： 270*175*455mm | 台 | 1 |  | 1、品牌：开能、沁园、安吉尔、祈禧等同优于或同等品牌； 2、更换后整机质保一年，如有问题无偿更换配件。 |
| 85 | 反渗透净水机 | 整机 | 反渗透净水机 | (1)电源： 220V~/ 50Hz (2)适用水压： 0.1~0.4MPa (3)环境温度： 5℃-38℃ (4)净水流量： 0.19L/min (5)额定总净水量：3000L (6)额定功率： 32W (7)接口尺寸： 2 分口 (8)重量：≤11KG (9)尺寸(mm)：400×182×469.5mm，压力储水桶：247*350mm （10）过滤配置：PP棉+前置活性炭滤芯+PP棉+75GRO膜滤芯+后置活性炭滤芯 | 台 | 1 |  | 1、品牌：开能、沁园、安吉尔、等同优于或同等品牌； 2、更换后整机质保一年，滤芯除外。 |
| 86 | 超滤净水机 | 整机 | 超滤净水机 | （1）品牌：开能 （2）型号：CN-UF201 （3）进水水质要求：市政自来水 （4）最佳工作压力：0.1MPa-0.4MPa （5）外形尺寸：189×115×330mm （6）滤芯（双极过滤）：CPF复合滤芯+超滤膜 （7）净水流量：2L/min （8）额定总净水量（批件）：2000L; （9）进、出水管口径：2分 内部电源：2节7号电池 | 台 | 1 |  | 1、品牌：开能、沁园、安吉尔、等同优于或同等品牌； 2、更换后整机质保一年，滤芯除外。 |
| 87 | 管道净水器 | 整机 | 管道净水器 | （1）品牌：开能 （2）型号：BNT-UF503 （3）进水水质要求：市政自来水 （4）最佳工作压力：0.1MPa-0.3MPa （5）滤芯（双极过滤）：内压式UF超滤滤芯 （6）净水流量：0.3m³/H （7）额定总净水量（批件）：1.0m³; （8）产品卫生许可批准文号：沪卫水字（2018）第0127号 | 台 | 1 |  | 1、品牌：开能、沁园、安吉尔、等同优于或同等品牌； 2、更换后整机质保一年，滤芯除外。 |
| 单价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |