柳州市工人医院机电类外包服务项目采购需求

- 项目名称

        - 柳州市工人医院机电类外包服务项目

- 资质要求

- 国内注册（按国家有关规定要求注册的）经营范围达到本次招标采购服务要求的投标人

- 具有机电工程施工总承包三级及以上资质；

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得参与本项目采购活动。

- 对在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）列入行贿犯罪记录名单的投标人或法人，不得参与本项目采购活动。

- 提供信息化管理平台建设的相关资质:如自行研发的医院后勤数字化管理平台软件著作权、信息技术运行维护服务能力证书、建筑智能化系统设计资质

- 投标人须提供相关三甲医院机电运维业绩（以中标通知书或项目合同为准）；

- 投标人须提供自近三年来三甲医院洁净层流系统维护保养或施工业绩（以中标通知书或项目合同为准）；

- 提供总院、西院 、鱼峰山院区、南院现场勘察证明，勘察联系人：廖庆 13307727932。

9.本项目不接受联合体投标。

- 项目综述

- 四个院区及四个社区机电运维服务：涵盖日常巡检、故障维修、日常水电安装、大型设备机房常态化巡查、各类机电设备定期保养等，保障机电系统稳定运行。

- 多院区一体化后勤数字化物联网管理平台搭建及升级：完成平台基础搭建，并根据医院后勤管理需求，持续推进平台优化完善，提升后勤管理数字化水平。

- 层流空调洁净保养服务：严格按照年、季度、月、周的频次要求，开展日常巡查、定期洁净保养，及时更换相关耗材，保障层流空调洁净度符合医疗诊疗标准。

- 中央空调、分体空调年度保养：对全院中央空调、分体空调进行年度全面检修、保养，确保空调系统制冷、制热效果良好，满足诊疗及办公需求。

- 柴油发电机年度保养：定期对柴油发电机进行全面检测、保养，保障应急供电需求，杜绝突发停电影响医疗工作。

- 正、负压设备年度保养：对全院正、负压设备进行年度检修、调试，确保设备运行符合医疗规范，保障诊疗安全。

- 设备、设施维护管理相关检测服务：承担与机电设备、设施维护管理相关的各类检测工作（不含垃圾清运费、污水处理站水质检测费）。

- 水电类维修配件、耗材供应（物资采购单价100元以内)。

- 在现有后勤智慧管理平台基础上，开展模块优化与新增建设，构建全场景、全周期、一体化的智慧后勤管理体系。

- 项目内容和服务要求

- 机电运维

- 范围包括:总院（21.4万平方米）、西院（6.6万平方米） 、鱼峰山院区（9万平方米）、南院（2万方米）、天马社区、鹅山社区、五里亭社区、箭盘山社区。

- 水电气、给排水管道等日常巡检、维修及日常水电安装工程（不包含基建项目安装），不含配件材料费，只含服务范围内人工。

- 大型设备机房巡查（24小时值班）、设备定期保养、日常巡查:包含全院电梯、空调、配电、水、电、气管路日常巡查。

- 搭建多院区一体化后勤数字化物联网管理平台，保障达到现有平台技术服务水平，同时进一步完成平台升级。

- 设备、设施维护管理服务相关的各种检测（不含垃圾清运费、污水处理站水质检测费）。

- 日常维修、维护

- 日常水电故障维修、室内门窗把手导轨维修、桌椅维修（质保期内厂家负责），维修配件由医院采购。如：上下水管维修，水龙头、洗水盆、马桶等洁具维修；管道漏水维修，照明灯具更换，灯具安装，开关面板插座安装维修，停电、跳闸、短路等电路故障排除，电闸更换等；

- 负责医院采购的五金配件的安装及维修（质保期内维修厂家负责）

- 小家电类维修。如：电视机、电风扇、空调扇、电冰箱、微波炉、电磁炉、饮水机、除湿机、加湿器、开水壶、点钞机、电脑显示器（不包含电脑一体机）等。

- 设备带日常维修、电动门维修、可视门禁对讲系统维修（不包含设备、信息、消防监控系统）、电话及闭路线路维修。

- 全院非信息弱电井管理、巡查、维修，网线、电视线、呼叫线安装

- 全院水电表抄表记录存档（含家属区），每月领取水、电费单及发票。

- 二次供水水箱清洗（一年清洗一次含耗材费）

- 小型安装工程：承担医院安排的小型水电等改造安装工作（总价1万元内：含人工、材料、税费等）

- 不包含基建项目维修维护（如：瓷砖、腻子、墙体、地面动土开挖，房屋补漏，墙纸修补更换，门窗玻璃更换、大型线路改造等）

- 设备运行管理和内容

设备设施维护管理服务范围：总院、西院 、鱼峰山院区、南院、社区内所有后勤系统设施设备的管理、维护：院区内的电气系统（高低压配电设备、发电机组等）、给排水系统、中央空调系统、分体空调系统、热水系统（空气源热泵系统、开水锅炉）、二次供水系统、集中供氧系统（含液氧站）、压缩空气系统、负压吸引系统、惰性气体供应系统、直饮水系统、污水处理系统、自动门系统、楼宇自控系统、城市道路及标识照明（景观灯）、闭路电视系统、设备带、电话、一站式报修系统以及医院的基础设施的日常运转管理、故障与应急处理、日常维修和定期保养管理、日常节电节水管理、技术改造、维修安装工程、更新、技术资料档案的收集、管理、使用

- 承担设备、系统的运行、维护、检修工作。

- 整理汇编系统改造资料和运行、维护、检修记录。

- 负责机电运维服务相关区域（如：设备机房、办公区域等）的清洁卫生。

- 负责水、电、气、热水每月能耗统计报表。

- 提供每月或每季度的报表分析，包括运行分析和能耗分析。

- 提供定期检测项目的检测报告（不含垃圾清运费、污水处理站水质检测费）。

- 具体内容详见下表：

| 类别 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调系统 | 负责院内主机的运行操作巡视及日常维护； | 每2小时巡查一次 |
|  | 根据（医院物业中央空调系统的特点，制定好相应的维修养护计划，做好维修养护、检修工作及相关记录）； | 提交空调运行保养季度、年度计划 |
|  | 机房巡检、保养和维修； | 每2小时巡查一次，每一个季对度主机系统、水泵进行保养一次 |
|  | 管道的洗消、维保、水冷机组、多联机、模块机、风冷螺杆机室外机冷凝器清洗。 | 每年清洗一次 水冷机组冷凝器每年通炮一次 |
|  | 新风机房的定期巡检及机房设备的运行、维保和维修； | 每月巡查一次新风机房，每年清洗两次新风机房尘网 |
|  | 排风机房的定期巡检及机房设备的运行、维保和维修； | 每月巡查一次新风机房，每年清洗两次新风机房尘网 |
|  | 空调末端机回风口清洗清洁保养。 | 每年2次 |
|  | 风机盘管深度清洗 | 每年深度清洗1次 （总院需拆除改造管路清洗风机盘管的，必须同医院申请，提交清洗方案解决。） |
|  | 根据实际使用情况制订年度总体节能计划，改造计划； | 提供可行的运行节能计划 |
|  | 制定空调突发性故障应急预案； | 每年最少进行一次应急演练，并有组织框架及演练记录内容 |
|  | 及时发现故障且上报院方负责人、及时排除，质保期内配合质保方维修人员完成维修、应急工作，并做好相关记录工作； | 日常维修、报修、事故做好记录并存档 |
|  | 中央空调年度保养。 | 提交年度保养计划并按计划进行保养 |
| 层流空调洁净保养服务 | 万级及以上的房间（89间）由本市级或以上的检测机构进行洁净度检测并出具合格报告 | 每年一次 |
|  | 洁净空调系统的巡检 | 每两小时 |
|  | 提供手术室洁净度检测报告 | 每季一次 |
|  | 合同内全部设备巡检 | 每天（工作日） |
|  |  | 进行一次 |
|  | 初效过滤器 | 每季度更换一次 |
|  | 中效过滤器 | 每半年更换一次 |
|  | H10高效 | 每半年更换一次 |
|  | 高效送风口过滤器H14高效 | 每两年更换一次 |
|  | 新风机组 | 每季度检查一次 |
|  | 送风机组 | 每季度检查一次 |
|  | 净化空气机组 | 每季度检查一次 |
|  | 静音排风风机 | 每季度检查一次 |
|  | 空气机组电机及皮带维护 | 每季度检查一次 |
|  | 自控系统维护 | 每年一次 |
|  | 风机盘管 | 每季度检查一次 |
|  | 回风等离子消毒装置清洗 | 每周一次 |
|  | 活性炭吸附箱过滤器清洗 | 每周一次 |
|  | 喷淋酸雾塔清洗 | 每季度一次 |
|  | 生物安全柜进风更换 | 每季度一次 |
|  | 生物安全柜送风更换 | 每两年一次 |
|  | 超净台高效过滤器更换 | 每两年一次 |
|  | 模块机组保养 | 每月一次 |
|  | 水泵保养 | 每季度一次 |
|  | 等离子消毒机清洗 | 每周一次 |
| 配电及应急电源系统 | 负责医院供配电设备设施的日常运行操作及巡视工作； | 每2小时巡查一次 |
|  | 供配电系统的运行维护运行维修人员严格实行持证上岗，双人在岗，严格执行供配电运行制度和电气维修制度； |  |
|  | 负责医院各级配电间的巡视及维护保养； | 每2小时巡查一次 |
|  | 安排人员24小时巡视，做到及时发现故障且上报院方负责人、及时排除，质保期内配合质保方完成维护保养工作，同时配合、监督质保方维修人员完成应急工作，并做好相关记录工作； |  |
|  | 停电限电事先（24小时以上）出通知、以免影响医疗和科研工作安全； | 重症科室签字确认 |
|  | 对临时施工工程提供用电管理措施和操作流程； | 对施工单位作业人员证件进行审核 |
|  | 制定突发停电应急预案； | 每年进行两次应急演练并做好记录 |
|  | 加强机房可视化建设； |  |
|  | 配合协调维保单位进行设备维保工作 |  |
|  | 柴油发电机组的日常运行维护：更换柴油滤芯、柴油； | 按厂家保养手册进行保养、更换配件 |
|  | 柴油发电机房内相关设备的维护和维修； | 每天8小时巡查一次 |
|  | 柴油发电机组年度保养； | 按厂家保养手册进行保养、更换配件 |
| 污水处理系统 | 污水处理设备的运行(不含设备维修、调试) | 保障污水设备正常运行 |
|  | 污水余氯、pH值定时监测 | 每两小时，间隔不低于3小时 |
|  | 污水水质院内送检 | 每月一次 |
|  | 送资质机构检测并出具相应检测合格报告（如出现不合格项须整改并重新采样送检直至合格为止）； | 每季度一次 |
|  | 经系统处理后，排放符合环保要求； | 提供第三方检测报告 |
|  | 沉淀池、格栅池的定期清理 | 每年一次 |
|  | 危化品的安全存放。 | 执行双锁管理 |
| 给排水系统 | 室外排水管道定期排查及疏通； |  |
|  | 室内排水管的疏通； |  |
|  | 化粪池定期处理，每年至少一次； | 每月进行检查，发现池满进行清理 |
|  | 室外阀门的定期养护和维修； | 每月对主要阀门进行完好度检查 |
|  | 水加压系统的运行、维保、维修； | 每2小时对设备进行巡查一次，每月每季度对控制柜、水泵进行安全检查、维护一次 |
|  | 室内给排水系统管道的维修； |  |
|  | 水末端及末端设备、用具的维保、维修； |  |
|  | 各级水表的抄表报备工作； | 每天对总表进行抄表一次每月进行一次汇总 |
|  | 屋面及水泵房生活水箱至少每半年清洗、消毒一次，水样送检至少每年送第三方检测二次，室外雨水、屋内主管每年至少疏通一次，室内污水主管路每年至少疏通一次； | 水质检测提供第三方有资质的检测报告 |
| 直饮水系统 | 值班人员每班对直饮水系统主机进行巡视二次，检查设备运行是否正常； |  |
|  | 巡视检查直饮水系统是否存在管道泄漏、设备密封点泄漏的现象； |  |
|  | 巡视检查系统的电机、电器、泵等运行是否正常； |  |
|  | 巡检中发现的问题应及时通知第三方维保单位前来处理； |  |
|  | 确保系统各设备的卫生状况良好，设备机房环境卫生状况较好； |  |
|  | 直饮水系统的重要设备（如：直饮水主机）应编制独立的设备巡视记录表，每次巡视都应记录存档。 |  |
| 建筑设备自动化控制系统 | 中央空调暖空楼宇控制系统的操作及日常简单维护； |  |
|  | 物流系统日常巡检； |  |
|  | 医用气体系统日常巡检； | 每4小时巡查一次 |
|  | 门禁设备的维修。 | 配备持有弱电维修相关等级证的人员进行维护、维修 |
| 医用气体系统 | 制氧机房、空压机房、负压机房、正负压机房、高压氧科空压机房的巡检； | 每2小时巡查一次 |
|  | 从机房设备到使用终端系统的巡检（正负压系统设备、集中供氧系统、二氧化碳气体等惰性气体）及各类医用气瓶管理以及及时发现故障且上报院方负责人、及时排除； |  |
|  | 质保期内配合质保方维修人员完成维修、应急工作，并做好相关记录工作； |  |
|  | 正负压设备年度保养。 | 安厂家保养手册进行保养 |
| 区域日常安装维保 | 院内照明、霓虹灯的运行及维修； | 院区、科室 |
|  | 院内设施、家具、五金类等通常物件的维修和安装； | 小家电 |
|  | 院内配电设备及配电线路的维修； |  |
|  | 院内多联机组、分体式空调机组、移动空调机维修； |  |
|  | 院内简易木制品的加工及制作； |  |
|  | 院区内日常水电故障维修及室内门窗或桌椅的查检与维修； |  |
|  | 院区公共设备设施及公共卫生间的零星维修、设备维保。 |  |
| 开水锅炉 | 开水锅炉的日常运行； | 鱼峰山院区 |
|  | 开水锅炉的日常维保和维修； |  |
| 空气源加热系统、鱼峰山院区电加热系统 | 空气源加热系统、电加热系统的日常运行； |  |
|  | 空气源加热系统、电加热系统的日常维保和维修； |  |
| 电梯 | 1、日常巡检：总院、鱼峰、西院、南院（105台）电梯安全巡查，2、故障报修，应急救援，配合维保单位维修，3、每月各项资料资料并存档。 | 设置电梯管理员1名，每日对院区所有电梯巡查一遍 |
| 医院后勤多院区“智慧后勤综合管理平台” | 详见下列地点点“医院后勤多院区“智慧后勤综合管理平台”应用要求” |  |
| 其他 | 未列入以上清单的其它院内后勤常用设备、设施维修管理及各种有关应急事件处理 |  |

1.其他运行维护管理：

- (1)	公共设施、设备、家具日常运行维护管理

- 院内公共设施和设备、家具等的日常维修保养管理日常运行服务标准各种维修维保用的仪器、工具、装备、设备需齐全完整，必要的设备需准备一用一备两套，院内日常维修需于30分钟内到场，未到场应给出相应反馈或未到场证明，应急突发状况必须于5分钟内到场；

- 如办公桌、椅、隔断螺丝有松动、损坏，平顶扣板未完好、不平整优先考虑主动维修，对有需求的简易木制品进行加工及制作；

- 空调设备、中央空调风口、洁净空调风口、照明设备、电源插座、扶栏、门、门吸、门禁、门禁锁、窗、橱、柜等日常使用家具及配套配件、用水器具和用电器等损坏或不可正常使用时优先考虑主动维修；

- 如若发现墙面有破损、污迹、开裂时主动向后勤部上报。

- (2)	给排水系统日常运行维护管理

- 保障给排水系统正常运行使用。备齐给排水相关档案、材料，要求合规、不过期。建立日常供水管理制度，保证生活用水、直饮水水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对给水系统管路、水泵、水箱、阀门等管配件进行日常维护和定期检修，每年对生活水箱、直饮水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房的给排水设备进行检查、清洁；定期对医院排水管进行疏通，保证室内外排水系统通畅，每年不定期抽化粪池、污提泵积水坑、雨水积水坑的淤污；及时发现并解决故障，要求二次供水水质合格率100%。

- (3)	高低压配电房、应急不间断电源日常运行维护管理

- 备齐柴油发电机、配电房及房内设备相关档案、材料，要求合规、不过期。配电房的设备管理，值班人员必须持有上岗证，操作人员必须持有高压特种设备操作证，严格按照高压操作手册操作，配电房必须安排2名值班人员24小时值班，值班人员每天对值班室、配电房进行按时清扫，保持室内的卫生干净整洁，挡鼠板需完好卡在门槛。每两小时对配电房内的配电设备进行巡检重点监测，建立各项设备档案；建立严格的送配电运行制度、供配电设备维修制度和配电房管理制度，加强日常维护检修，配电房内的照明灯具、线路、开关保证完好；确保供电桥架及母线完好无损；保护避雷均压带不断裂各种警示牌、标识物保持齐整完好，任何仪器、仪表及安全工具、器具按照相应的标准定期送第三方进行检测并出具检测报告，标签完整并且在有效期内，绝缘安全工器具按要求每半年送第三方进行试验，妥善保管，必须存放在干燥通风的场地，统一分类编号，定置存放并登记在器具专用登记台账内。

- 柴油发电机组需每周带负荷试运行一次且每次不少于15分钟，做好检查和试运行记录并保证柴油量必须满足机组带负荷运行8小时；每年需对发电机进行年度保养一次。

- 不间断电源所在环境温度应控制在20~22度，为防止不间断电源内积灰过多，应保持室内清洁，每周需要检查不间断电源散热是否良好、不间断电源的模拟运行指示灯是否处 漏液、鼓胀和“冒顶”等现象发生，对不间断电源内部功率器件和电路板进行外观检查。巡检工作完成后，由巡检人员记录台账。

- 每季度需让专业人员检查不间断电源输入电压、直流电流、输出电压、输出电流、输出功率显示值和实际值、检查不间断电源各配置参数有无变动，偏离，并做调整、下载不间断电源的运行信息文件和历史纪录，用于分析和备案，检测蓄电池组额定电压、放电后备时间系统估算值，检查再充电时间（均充和浮充电压、电流）、电器系统工作状况、连接线缆状况、电池外观状况和电池柜内外保洁等。每季度对电源电池进行一次充放电测试。专业人员的相应检查也应有检查记录台账。

- (4)	中央空调系统日常运行维护管理

- 备齐中央空调相关档案、材料，要求合规、不过期。建立中央空调系统管理制度，负责中央空调系统的日常运营，根据天气变化合理控制中央空调系统的运行情况。出现故障及时与后勤部沟通并积极排除故障。保障机组制冷系统、供暖系统良好运行，每个冷热周期更换一次管水，冷冻水管、冷却水管内及时排放空气及不凝性气体，如遇制冷剂泄漏，及时上报后勤并安排专业人员维修处理。机组制冷剂、冷冻油等保养耗材于维保时及时充注。冷却塔每季度清洗1~2次，并按要求投放除藻杀菌、管道清洗类等药物水质送第三方检测，并提供检测报告，每年对管路进行一次通炮镀膜保养，电气及控制系统的正常运行、维护和保养。

- (5)	污水处理系统日常运行维护管理

- 备齐污水处理相关档案、材料，要求合规、不过期。建立污水处理系统管理制度，实时监测污水处理池的pH值和余氯，严格控制污水排放，按时按量添加处理耗材，确保排放的污水达标。保障污水处理设备的日常运行。投放处理耗材和自行检测结果做好记录。出现设备故障主动维修并及时与后勤部反馈每个月按时对污水进行取样至医院检验科对相关指标进行化验并出具化验单，每月按时对污水进行取样送至有资质的相关机构检测指标，出具检测报告并把原件上交后勤部。

- (6)	医用气体系统日常运行维护管理

- 每日不少于两次，每天上午和下午上班后，分别进行一次医用气体设备巡检，巡查制氧机房、正负压机房、口腔科正负压机房、高压氧科空压机房，并做好记录设备运行记录，观察设备运行情况，机组是否完好，熟悉掌握主备机组的切换，外部人员因工作需要进入医气站房时须登记记录,并需有负责人员监护陪同，参与第三方维保单位的设备维护，结合每日设备运行记录对设备进行针对性巡查，每季度对所有医气站房设备进行主副机状态切换工作，每月由运维单位主管领导组织主管人员对医气站房进行一次安全检查，确保所有设备正常运行，按期对所有安全阀、压力仪表、压力容器进行定检，并出具第三方有专业资质单位的检验合格报告；每年需对正负压系统进行年度保养。

- （7）医院后勤多院区“智慧后勤综合管理平台”应用要求：

- 完善医院已建的智慧后勤管理平台，旨在为医院后勤构建一院多区的统一、高效、全流程数字化的智慧后勤综合管理平台，打破各院区后勤管理分散、信息壁垒突出、流程繁琐低效的现状，实现多院区后勤管理的一体化、协同化与智能化。平台全面整合各院区设备设施监测、保养、保洁、被服、医废、物资、风险、隐患等所有核心后勤业务，打通各业务模块的数据壁垒，实现各项后勤工作流程线上化、管理过程可视化、决策支撑数据化，推动后勤管理从传统人工粗放式管理向现代数字化精细化管理转型，全面提升多院区后勤运营效率、服务质量与管理水平，为医院临床诊疗工作提供坚实、高效的后勤保障，助力医院高质量发展。要求服务商在我院现有智慧后勤综合管理平台基础上增加以下管理系统，并接入我院现有平台，中标人承担费用。具体增加系统及功能要求如下（请参投标人详细列出系统的功能或投入软硬设备相关参数，如不能提供，视为不响应）：

- 设备设施全生命周期管理

涵盖设备设施监测、保养管理、特殊设备管理等相关功能，核心是通过物联网、计算机通信等先进技术，对接总院、西院、鱼峰山院区、南院各院区的能源监控系统、动力环境监控系统、电力监控系统、配电房无线测温火灾监控系统、医用气体系统、物流系统、中央空调群控系统、污水监测系统等重点设备信息化系统，实现多院区设备的统一连接、集中管理与生态融合。平台可实时采集各设备运行参数、运行状态等核心数据，实现设备运行实时监控，当设备运行数据出现异常时，系统自动触发预警、生成标准化报修单，并按预设流程自动分派至对应维修人员，全程跟踪维修进度，确保故障快速处置。

- 保养管理

- 实现医院设备设施保养频率、保养内容、保养标准、保养计划等集中管理，周期任务生成、完成率统计，助力医院安全生产，实现对设备设施的全生命周期管理。

- 协助医院制定全面的保养计划，基于设备类型、使用频率、维护历史和其他相关因素。通过预防性维护，系统有助于减少设备故障和停机时间，从而延长设备使用寿命并提高工作效率。

- 为每个设备建立详细的档案，包括设备的基本信息、使用手册、维修记录等。使设备管理人员能够迅速获取设备的全部信息，便于进行维护决策。

- 根据设备的保养需求和医院的实际情况，自动分配保养任务。确保保养工作得到及时、合理地处理，提高医院的整体运营效率。同时生成各种报告，以便管理层了解保养工作的整体情况。

- 医废管理

- 对医疗废物全过程的进行监督管理，跟踪医废的产生，收集，运送，入库，出库等全过程，推进医疗废物的收集、分类、包装、贮存等环节与后期的医疗废物处置技术和管理模式相衔接，使医疗废物的监管规范化、系统化、科学化和现代化，提高监管的效率，防止医疗废物的流失以及对社会、环境等的危害。

- 使医废处理作业流程化操作，规范化，数据更加准确。及时掌握整个医废处理流程中的所有环节情况

- 被服管理

- 解决工作中存在的收发清点繁琐、未知原因丢失、报废无法跟踪等问题，能够全面有效地改善医院被服管理工作。对科室公用被服、个人工服实施生命周期管理，可追溯，报废有依据，丢失可查询，责任可界定；实现被服自采购入库、投放、收发、洗涤、周转、报废等全生命周期管理。

- 通过报表与查询功能，对被服中心所有记录明细可查，可汇总，包括科室使用情况、丢失情况、洗涤次数情况、型号统计、洗涤生产情况统计、周转统计、工作量统计、库存统计、成本统计、基础数据等功能。

- 帮助医院了解被服的使用效率、损耗情况、成本支出等信息。基于这些数据，可以制定更加科学合理的被服管理策略，提高管理效率和经济效益。

- 物资管理

- 实现物资从计划、采购、入库、出库、库存、定额、使用、调配、报废、维修再利用、统计、分析等业务过程的全生命周期管理，实现物资管理的流程化、成本化、智慧化管理，保障维保任务的工作需要和维保质量和进度。

- 实现物资采购流程的自动化和规范化，提高采购效率和准确性。通过系统，医院可以实时掌握物资库存情况，制定合理的采购计划，并与供应商建立紧密的合作关系，确保物资的及时供应。

- 实现全面、实时的库存管理，自动记录物资进出库流程，实时更新库存数据。系统还可以根据物资消耗情况和需求预测，进行智能库存预警和补货建议，避免库存积压和缺货现象的发生。

- 对物资采购、库存、使用等各环节的成本进行实时监控和分析，帮助医院制定合理的成本控制策略和预算计划。通过系统，医院可以更加精准地掌握物资成本情况，优化资源配置，降低运营成本。

- 保洁服务管理

- 全面覆盖保洁人员的全维度信息管理，个人基础信息（如姓名、联系方式）、岗位信息（如负责区域类型）、服务起始日期及证件资质（如健康证）等，确保人员信息的完整性与动态更新，为后续任务分配和统计分析提供精准基础数据。​​

- 支持多维度统计分析，包括人员工作量、服务效率、服务品质及服务满意度等。通过数据可视化呈现，为管理者提供决策依据，助力优化保洁资源配置、提升服务质量。​

- 从人员信息维护、计划制定、任务分配，到执行跟踪、提醒督促，再到统计分析，形成完整的保洁管理闭环。各环节功能衔接顺畅，确保保洁工作从发起至完成的全流程可控，提升整体管理效率与服务规范性。

- 问卷调查

- 支持管理者根据需求自主编辑、设计调查问卷内容，指定调查人员范围（如全院职工、特定科室人员等），确保调查对象的针对性。

- 通过图形、图表等可视化形式展示结果，让管理者快速理解调查结论，为决策提供直观依据。

- 直击满意度调查的核心需求，帮助管理者用科学方法了解职工反馈，为优化管理、提升服务质量提供数据支撑

- 操作证管理

- 全生命周期管理:覆盖操作证从信息录入、日常维护到过期更换的完整生命周期，每个环节均有明确的记录留存（如变更日志、提醒记录），形成“维护-更换-预警”的闭环管理体系，确保证件管理无遗漏。​

- 支持维护证件类型、有效期等，并通过历史记录存档、变更日志跟踪等功能，实现证件信息的全程可追溯。无论是证件更换前后的信息对比，还是附件材料的查阅，都能快速定位，满足合规性管理要求。让管理员能提前掌握证件过期风险。有效避免因证件过期引发的不良事件，降低管理风险。​

- 风险分级管控​

建立医院内部风险点台账，打造“风险辨识-评估-管控-排查-整改-分析”的全流程数字化管理闭环，通过数字化手段实现风险分级管控与隐患排查治理的双重预防机制，能够全方位、全流程地保障医院的安全运营，及时发现并处理各种潜在风险，让医院的安全管理更加科学、高效。

- 特殊设备管理

- 对特种设备进行设备档案信息管理、实时监控、预警、报警、巡检、维修保养及记录设备相关数据，减少现场巡查技术人员投入，提高设备的监控与品质维护，以更快速度响应设备突发预警的情况，实现数据的统一管理，协同运行，追求全生命周期管控，提高设备管理的科学化、正规化和标准化。

- 根据实际管理需求，将所有消防、安防设备进行分类管理，如高压氧舱、氧气瓶、消火栓、电梯、消防水泵、消防水池、烟感、温感等建立设备台账信息。

- 应急预案管理

在突发安全事件发生后，通过应急预案，帮助处理人员正确、及时、有效地处理各种突发事件，让行动方案更具备条理性和规范性。通过对各级各类应急预案的数字化管理，实现对事故灾害预案的查询和快速关联响应。可通过移动端在线播放视频、查看文档。

- 安全隐患管理

通过移动端便捷完成日常安全巡查、隐患随手拍与快速上报，实时跟踪、动态把控各类安全隐患的整改进度与处理状态，实现隐患上报、隐患派发、隐患处置、复查验收、归档留存全流程线上化、闭环式管理。依托信息化手段打破信息壁垒，简化流转环节，压缩处置时限，全面提升医院安全隐患排查治理的规范性、时效性与可追溯性，助力医院安全管理工作井然有序、高效便捷、全程可控。

- 危险作业管理

通过构建危险作业全过程、精细化、系统化管理体系，全面规范生产现场作业行为，实现危险作业线上申请、线上审批、全程留痕、闭环管控。依托信息化手段强化作业前风险辨识、作业中过程监控、作业后验收总结，严格落实作业许可、安全交底、现场监护等关键环节，有效防范违章操作、降低安全风险，从源头避免或减少安全生产事故发生，保障人员生命安全与生产经营秩序稳定。

- 安全责任体系管理​

建立健全人员信息统一维护管理机制，完整收录各级人员基础信息、岗位信息与资质信息，为每位人员绑定对应岗位职责、安全责任与权限范围，实现“人—岗—责”三位一体精准关联、动态匹配，确保责任到人、权限到岗、履职有据。

基于维护的组织机构与人员信息，生成可视化的组织机构架构图，直观展示各层级关系及人员配置，可快速查看其对应的安全职责内容。

- 巡逻巡查管理

建立周期性、标准化的安全巡逻计划，科学规划巡逻路线与巡检点位，实现日常巡逻巡查工作移动化、实时化、智能化开展。系统自动提醒相关人员按时执行巡检任务，对巡检过程中发现的异常情况实时预警、自动报警，确保问题早发现、早处置、早闭环，有效提升巡逻管控的规范性、时效性与覆盖率，筑牢现场安全防线。

- 安全教育培训管理

安全教育培训针对医院安全生产、其他类后勤作业内容、作业标准，进行学习以及考核评分。根据考试成绩、学习记录等数据对学员进行评估和排名。帮助用户了解临床人员学习情况、考试成绩等相关信息，并提供数据支持，为决策提供依据。方便用户通过移动端随时随地进行学习和考试。

- 应急演练​

支持发起多样化、场景化应急演练，可灵活模拟火灾、泄漏、人员疏散等多种消防及突发事件类型，满足医院常态化应急演练需求。

系统详细记录演练全过程各环节处置动作与关键节点，支持上传现场照片、视频、文字描述等资料，全方位、可追溯留存演练实施过程，实现演练数据完整归档。

- 风险地图管理

依据录入的风险源地理位置信息，在地图上精准定位并标注风险点位。采用不同形状、颜色、图标元素直观区分风险类型、风险等级、风险影响范围，可快速识别地图上的高风险区域与主要风险类型。​

当风险点发生报警时，系统自动触发视频联动功能，在地图界面弹出该风险点位及周边的实时监控画面，同时标注报警类型与时间。

- 智慧辅助

支持海量安全相关数据存储，包括法律法规、规章制度、操作规范、文档资料存储。具备智能检索能力，支持关键词检索、语义联想检索。支持自然语言交互，可识别中文口语化表达，对话理解准确率≥90%，支持上下文关联对话。

- 服务期结束后该软硬件平台归采购人所有，中标人需将所有软硬件平台、相关说明、源文件、源代码等交付采购人。

（二）层流空调维保项目

1.服务范围：总院、西院、鱼峰山院区

2.项目内容：

（1）新总院层流空调系统：

| 位置 | 万级（间） | 千级（间） | 百级（间） | 普通洁净间 | 维护面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五层手术室 | 2（缓冲间） | 4 | 6 | 71（含：普通手术间26间） | 7460 |
| 十六层血液病房 | 1（缓冲间） |  | 4 | 14 | 606 |
| 三层视光中心 | 1 | 2 |  | 2 | 168 |
| 二层检验中心 | 5 |  |  | 82 | 3500 |
| 静配中心 | 7 |  |  | 16 | 780 |
| 病理科 | 17 |  |  | 34 | 2400 |
| 动物房 | 13 |  |  | 13 | 797 |
| 5层生殖中心 | 6 | 1 | 1 | 11 | 575 |
| 合计（间、m2） | 52 | 7 | 11 | 243 | 16250 |

①新总院手术室万级缓冲间2间、千级洁净室4间，百级洁净室6间，普通洁净间71间，共83间；血液病房万级缓冲间1间、百级洁净室4间，普通洁净间14间，共19间；除手术室及血液病房外，还需要定期清洁维修装有等离子消毒风口的区域（三层视光中心、五层生殖中心、二层检验中心、一层静配中心、3-4层病理科、负一层动物房）包括：洁净走廊、辅助用房、一次性物品室、无菌器械室、麻醉药品室、应急消毒室、仪器室、恢复室、预麻室等，共需要维护的万级洁净室52间、千级洁净室7间，百级洁净室11间，普通洁净间243间，总计313间，建筑面积约16250平方米。

②新总院主要设备

	风冷模块机维护保养，共计23台；新风处理机组、送风机、等设备，共计142台；风机盘管维护保养，共计415台；科室净化空调设备自控系，共计63套；回风等离子消毒装置，共计439台；喷淋酸雾塔清洗消毒，共计9套；活性炭吸附箱过滤器，共计85个；初效过滤器（G4）、生物安全柜排风（G4），共计428个；中效过滤器，共计218个；高效过滤器、生物安全柜送风（U15），共计510个。

（2）鱼峰山院区、西院层流空调系统：

| 柳州市工人医院鱼峰院区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 等级 | 备注 |
| 3号楼五层手术室 | 层流空调 | 间 | 1 | 百级 | 含生活区域清洗维护 |
| 3号楼五层手术室 | 层流空调 | 间 | 7 | 万级 |  |
| 3号楼辅助用房 | 层流空调 | 间 | 7 |  |  |
| 7层妇产科手术室 | 层流空调 | 间 | 1 | 万级 |  |
| 7层妇产科手术室 | 层流空调 | 间 | 5 | 十万级 |  |
| 7层妇产科功能房 | 层流空调 | 间 | 2 | 三十万级 |  |
| 5号楼14楼实验室 | 层流空调 | 间 | 5 | 万级 | 含生活区域清洗维护 |
| 小计 |  |  | 23 |  |  |
| 柳州市工人医院西院区 |  |  |  |  |  |
| 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 等级 | 备注 |
| 四层手术室 | 层流空调 | 间 | 2 | 百级 | 含生活区域清洗维护 |
| 四楼手术室 | 层流空调 | 间 | 2 | 千级 |  |
| 四楼手术室 | 层流空调 | 间 | 8 | 万级 |  |
| 四楼辅助用房 | 层流空调 | 间 | 8 |  |  |
| 一楼急症手术室 | 等离子消毒 | 间 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  | 20 |  |  |
| 合计 |  |  | 43 |  |  |

鱼峰院区3号楼1间百级、7间万级、5间千级，3号楼7层产科1间万级手术室，5间辅助用房；西院区2间百级、2间千级、11间万级、8间辅助用房，总计43间洁净用房，同时含生活区域清洗维护及1楼2间门诊手术室。

3.服务要求：

(1)根据：医院净化管理规范：WS/T368-2012、医院洁净手术部建筑技术规范：GB50333-2002原则；

(2)每年由本市级或以上的检测机构（政府相关部门）对各万级及以上的房间（共89间，其中新总院61间，鱼峰山院区16间，西院区12间）进行一次年度洁净度检测（如特殊科室相关检查要求提供非万级及以上的房间检测，中标人也需要其进行检测），所有检测费用由中标人负责办理并承担，并保证检测合格的证明报告。如检测不合格，需要整改并重新检测时，重新检测的费用由中标人承担支付至检测合格并提供检测合格证明给采购人；

(3)以采购人单位为维修保养重点，为负责对本项目各楼宇洁净层流恒温恒湿空调及与各空调系统相关联的设备进行全系统的维修保养工作。任意时刻新总院不少于二名、鱼峰山院区不少于一名、西院区不少于一名维修保养人员，负责对洁净层流恒温恒湿空调全系统、送排风机、水泵、变频器、加湿器、电器控制柜及其它控制系统、风机盘管、管道（水、冷源、热源、送排风）、管道式排气扇带止回阀、膨胀水箱等设备设施的维修与保养工作（维修保养人员必须执行采购人的值班制度，维修保养人员应获得制冷操作证或电工证）。对所保养的空调相关电气设备及控制系统运行情况进行日常检查巡视，发现故障必须先处理故障并登记，再进行保养，每次巡检及保养均应有采购人管理人员现场签认作为该月结算依据；

(4)对各空调系统及相关设备进行巡查、维修、保养的工作，按合同条款约定进行；负责院本部维修保养人员的工作时间按采购人的正常工作日为准，服从采购人管理部门相关人员的指派。征询各空调运行情况，并对所保养的空调定期和不定期进行检查巡修。如发现故障空调或接使用科室报故障后，机组发生故障的时间、原因必须告知采购人管理部门人员，然后马上进行维修处理并登记，其次再进行其它保养；

(5)每月底前向采购人提交下月派驻采购人维保人员正常工作的安排表及联系电话，便于联络；

(6)每年（指合同满一年）的最后一个月，必须对各洁净房间进行全面检测，提供检测报告给采购人。检测机构由本市疾控中心进行检测，检测费用由中标人支付，若经政府部门检测不合格检测费用则重新整改、检修、清洗等，直至取得政府部门核发的检测合格证明交给采购人为止，重新整改、检测的费用均仍由中标人承担至检测合格；

(7)在维修保养合同期内，对空调设备的维修保养项目与要求逐项检查、及时维修或更换，保证采购人空调的安全与正常运行，做好维修保养记录以备查漏，并做好机房的环境卫生；

(8)依照洁净层流恒温恒湿空调的维修保养要求，每季一次经激光尘埃粒子检测仪检测后，各洁净房间的空气洁净度、室内静压差、温湿度、噪音等达到国家标准要求，并提供各洁净房间洁净度等的检测报告书；

(9)负责自带激光尘埃粒子计数器（尘埃粒子检测仪）及相关质量检测仪；

(10)系统发生紧急故障，采购人立即通知中标人后必须按前所述的要求内到达现场处理并以最快速度修复排除故障并登记；

(11)空调各系统电器每季度检测一次，各独立供冷模块机组每月必须检查一次、水泵每季度必须检查一次，发现问题书面记录，并迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态；

(12)电子控制屏系统每月检查一次，检查保养启动电路，检修及更换风柜液晶温控器；

(13)空调设备PLC自动控制系统、冷热源控制系统每年详细检查一次；

(14)加湿器系统每年检查1次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈；

(15)每季度对设备各部位轴承加油一次、每季度对检查皮带松紧并调节一次，每半年对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换，检查比例积分阀动作并每季度上润滑油；

(16)在正常工作时间外，如空调系统设备发生故障或有特殊情况时，中标人维保人员接到采购人报修故障后，必须在1小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正常运行；

(17)空调常见小故障或更换零件，必须在2小时内修复正常运行（有零配件的保证下）；超出常见小故障或更换零件，必须在4小时内修复正常运行（有零配件的保证下）；

(18)每季进行一次手术室洁净度检测并提供经检测合格报告交给采购人；

(19)建立各间房的使用档案（如：故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）的实际使用情况，及早向采购人提出需更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案；

(20)定期检查清洗各通风过虑器，根据各过虑器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向采购人提出更换申请；

(21)定期对各机房、设备周边等范围进行清洁卫生，保持设备机身及周边的整洁干净。定期对控制系统电柜进行清扫吸尘；

4.各楼洁净层流恒温恒湿空调维修保养计划表：

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供手术室洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。 | 每年一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每天（工作日） 进行一次 |
| 3 | 初效过滤器 | 更换 | 每季度更换一次 |
| 4 | 中效过滤器 | 更换 | 每半年更换一次 |
| 5 | H10高效 | 更换 | 每半年更换一次 |
| 6 | 高效送风口过滤器H14高效 | 更换 | 每两年更换一次 |
| 7 | 新风机组 | 检查风机运转是否正常、电动比例积分阀开启/关闭是否正常、风阀开启/关闭是否正常、表冷器是否运行正常、风管卫生是否干净、强电控制柜里的电器元件是否工作正常。 | 每季度检查一次 |
| 8 | 送风机组 | 检查风机运转是否正常、表冷器是否运行正常、风管卫生是否干净、强电控制柜里的电器元件是否工作正常。 | 每季度检查一次 |
| 9 | 净化空气机组 | 检查风机运转是否正常、电动比例积分阀开启/关闭是否正常、风阀开启/关闭是否正常、表冷器是否运行正常、风管卫生是否干净、强电控制柜里的电器元件是否工作正常。 | 每季度检查一次 |
| 10 | 静音排风风机 | 检查风机运转是否正常、机组滤网是否干净、风管卫生是否干净、强电控制柜里的电器元件是否工作正常。 | 每季度检查一次 |
| 11 | 空气机组电机及皮带维护 | 检查电机工作是否正常、噪声，检查皮带松紧度、磨损程度，清理污垢保持清洁。 | 每季度检查一次 |
| 12 | 自控系统维护 | 检查风机状态的反馈信号是否正常、阀门执行器是否工作正常、温湿度传感器是否正常、加湿器是否正常工作、自动控制是否正常等 | 每年一次 |
| 13 | 风机盘管 | 检查风机风速是否正常、风机盘管温控面板是否正常，电动二通阀是否正常工作，送风口是否漏水 | 每季度检查一次 |
| 14 | 回风等离子消毒装置 | 清洗 | 每周一次 |
| 15 | 活性炭吸附箱过滤器 | 清洗 | 每周一次 |
| 16 | 喷淋酸雾塔 | 清洗 | 每季度一次 |
| 17 | 生物安全柜进风 | 更换 | 每季度一次 |
| 18 | 生物安全柜送风 | 更换 | 每两年一次 |
| 19 | 超净台高效过滤器 | 更换 | 每两年一次 |
| 20 | 模块机组 | 检查机组运行情况、制冷剂是否充足、机组温度、压力、水流开关等传感器是否通讯正常、继电器、热继电器、辅助触头等电器元件是否正常、控制系统和保护系统是否正常、记录数据及进行分析 | 每月一次 |
| 21 | 水泵 | 检查水泵运行情况、阀门开启/关闭是否正常、过滤器是否堵塞、压力传感器是否正常、强电控制柜是否正常 | 每季度一次 |
| 22 | 等离子消毒机 | 清洗 | 每周一次 |

5.各楼洁净层流恒温恒湿空调维修保养要求：

备齐层流空调相关档案、材料，要求合规、不过期。建立洁净空调系统管理制度，每月清洗洁净区域室内净化空调回新排风口和回新排风过滤网，每日检查一次新风机组，保持风箱内部干净，初效滤网每季度更换一次；中效过滤网每半年更换一次；H10高效过滤网每半年更换一次；高效送风口过滤器H14高效每两年更换一次，每月检查各种计量仪表，按期对计量仪表进行检定，并出具相关单位的检验合格报告，记录机组运行情况，对出现的故障及时进行处理。在系统运行过程中,每周检查各新风机运行情况；检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否有漏滴水现象。疫情期间按需关闭回风系统，以免循环感染，每次更换滤网后组织人员检查机组工作情况，调整风量压力等参数，保证洁净区域洁净度，每年对洁净区域的洁净度进行检测，并出具有专业资质的第三方检测报告，若检测结果不合格则根据相应检测结果结果调整设备参数，使区域符合规范要求，再次检测并出具有专业资质的第三方检测报告，直至合格为止。每月检查风管是否有漏风现象、水管是否有漏滴水现象，如有漏风现象及时上报后勤部并进行补漏、如有漏滴水现象及时上报后勤部并进行补漏，检查风、水管保温，有大片区域风管保温破损及时修补、对脱落的保温棉重新修补，每月检查各管路水阀、风阀开启情况是否灵敏，对控制阀门日常进行开关试验，严格制定操作规程，每月组织岗位人员对净化系统进行全面排查, 并做好相关记录。包括检查新风机及相关配件是否正常运行，检查电气设备及装置线路是否正常运行，检查净化机组的配件是否有异常现象并排除隐患、密封情况、轴承有无磨损及润滑油泄露现象；每年需对层空调系统进行年度保养。

6.耗材需求

以下列出耗材所需均按按往年数据提供，数据基本准确，如有特殊情况增加部分工作内容，由中标单位承担相应费用。

（1）总院滤网耗材表：

| 过滤器类型 | 尺寸 | 数量 | 更换标准 | 更换次数/3年 | 所需过滤器数量/3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*395*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*395*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 495*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 445*297*45 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
| H10高效 | 445*279*45 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 初效过滤器（G4） | 445*279*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 高效送风口过滤器H14高效 | 475*475*69 | 8 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 8 |
| 回风过滤网初效过滤器（G4） | 400*350 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIB2 | 排风G4-700*400*106 | 3 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 36 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 3 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 3 |
| 生物安全柜 BSC-1604IIA2 | 排风G4-1000*400*106 | 7 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 84 |
|  | 送风U15-1605*465*69 | 7 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 7 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIA2 | 排风G4-700*400*106 | 6 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 72 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 6 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 6 |
| 生物安全柜 BSC-1004IIA2 | 排风G4-400*400*106 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 送风U15-1005*465*69 | 2 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 2 |
| 超净台 HS-1500H-U | 高效过滤器（H14610*610*50）*2 | 6 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 6 |
| 病理科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 595*295*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 595*495*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 中效过滤器（F8） | 595*295*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 595*495*534 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*295*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*295*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 295*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*495*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 595*595*45 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*495*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 595*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 295*595*95 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 495*595*95 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 中效过滤器（F8） | 295*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
|  | 495*595*534 | 1 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 6 |
| 初效过滤器（G4） | 445*297*45 | 6 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 72 |
| H10高效 | 445*279*45 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 初效过滤器（G4） | 445*279*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 高效送风口过滤器 | 475*475*69 | 33 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 33 |
| 回风过滤网初效过滤器（G4） | 900*350 | 14 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 168 |
| 回风过滤网初效过滤器（G4） | 400*350 | 22 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 264 |
| PCR排风机高效过滤器(H13) | 490*610*292 | 13 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 13 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIA2 | 排风G4-700*400*106 | 3 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 36 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 3 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 3 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIB2 | 排风G4-700*400*106 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
| 生物安全柜 HS-1500H-U | 高效过滤器（H14610*610*50）*2 | 11 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 11 |
| 动物房科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 595*495*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 中效过滤器（F8） | 595*495*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 445*297*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| H10高效 | 445*279*45 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 445*279*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| H14高效 | 475*475*69 | 17 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 17 |
| 初效过滤器（G4） | 400*350 | 17 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 204 |
| 生物安全柜 BSC-1304IIA2 | 排风G4-700*400*106 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
|  | 送风U15-1305*465*69 | 1 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 1 |
| 静配中心 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 495*4295*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 中效过滤器（F8） | 495*495*534 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 初效过滤器（G4） | 495*4295*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 595*4295*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 中效过滤器（F8） | 495*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 595*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 595*495*95 | 1 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 450*470*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 超净台 HS-1800H-U | H14高效过滤器（840*680*69） | 13 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 13 |
| 生物安全柜 BSC-1604IIA2 | 排风G4-1000*400*106 | 9 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 108 |
|  | 送风U15-1605*465*69 | 9 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 9 |
| 高效送风口过滤器H14高效 | 475*475*69 | 22 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 22 |
| 回风过滤网初效过滤器（G4） | 400*350 | 22 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 264 |
| 手术室 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 495*495*45 | 7 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 84 |
|  | 495*295*45 | 6 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 72 |
|  | 595*495*45 | 23 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 276 |
|  | 595*595*45 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
|  | 595*295*45 | 15 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 180 |
|  | 295*295*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 780*310*10 | 64 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 768 |
| 中效过滤器（F8） | 495*595*534 | 30 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 180 |
|  | 595*595*534 | 15 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 90 |
|  | 595*295*534 | 17 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 102 |
|  | 495*295*534 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 295*295*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 亚高效H10 | 592*592*292 | 6 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 36 |
|  | 592*287*292 | 8 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 48 |
|  | 287*287*292 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 490*592*292 | 11 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 66 |
|  | 490*287*292 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 高效H14 | 610*305*292 | 62 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 62 |
|  | 475*475*130 | 98 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 98 |
|  | 710*200*110 | 29 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 29 |
|  | 1100*675*70 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 900*370*70 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 1200*735*70 | 2 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 2 |
|  | 1300*700*70 | 2 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 2 |
| 血液科 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器G4 | 495*295*45 | 6 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 72 |
|  | 595*495*45 | 10 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 120 |
|  | 595*295*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 295*295*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 780*310*10 | 32 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 384 |
| 中效F8 | 495*595*534 | 8 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 48 |
|  | 595*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 595*295*534 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 495*295*534 | 6 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 36 |
| 高效H10 | 490*592*292 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 高效H14 | 1353*673*60 | 12 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 12 |
|  | 1370*695*60 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 1020*590*60 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 1000*408*60 | 12 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 12 |
|  | 730*730*60 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
|  | 475*475*60 | 48 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 48 |
| 视光中心 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 595*495*45 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 中效F8 | 495*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 高效H14 | 610*305*292 | 8 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 8 |
| 高效H14 | 596*346*46 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
| 高效H14 | 462*346*46 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
| 生殖中心 |  |  |  |  |  |
| 高效H14 | 610*305*292 | 14 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 14 |
| 高效H14 | 390*390*90 | 8 | 两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌 | 1 | 8 |
| 高效H14 | 510*510*90 | 18 | 两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌 | 1 | 18 |
| 高效H14 | 710*510*90 | 8 | 两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌 | 1 | 8 |
| 中效F8 | 495*595*534 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 中效F8 | 400*200*46 | 7 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 42 |
| 中效F8 | 500*500*46 | 11 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 66 |
| 中效F8 | 700*500*46 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
| 中效F8 | 795*285*46 | 12 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 72 |
| 中效F8 | 1000*300*46 | 6 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 36 |
| 中效F8 | 827*327*46 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 中效F8 | 527*327*46 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 中效F8 | 300*300*46 | 9 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 54 |

（2）鱼峰山院区和西院区滤网耗材表：

| 过滤器类型 | 尺寸 | 数量 | 更换标准 | 更换次数/3年 | 所需过滤器数量/3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鱼峰院手术室部分 |  |  |  |  |  |
| 无隔板高效过滤器 | 475*475*69 | 34 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 34 |
|  | 610*305*292 | 36 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 36 |
| 初效过滤器 | 595*594*95 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
|  | 595*492*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 595*289*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 490*594*95 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
|  | 289*594*95 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
| 中效过滤器 | 592*592*534*8 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 592*492*534*8 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 492*592*534*6 | 16 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 96 |
|  | 289*594*534*3 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 289*592*534*3 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
|  | 287*592*534*4 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 亚高效密褶式过滤器 | 490*592*292 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 592*287*292 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 鱼峰院院产房部分 |  |  |  |  |  |
| 高效过滤器 | 475*475*69 | 23 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 23 |
| 高效过滤器 | 462*946*69 | 2 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 2 |
| 高效过滤器 | 346*1196*69 | 4 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 4 |
| 初效过滤器 | 289*592*96 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 24 |
|  | 592*492*95 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
| 中效过滤器 | 592*492*534*8 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 592*490*400*8 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 3号楼14楼实验室 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 445*279*50 | 3 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 36 |
| 高效过滤器H10 | 445*279*50 | 12 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 72 |
| 初效过滤器（G4） | 396*272*50 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 8 | 24 |
| 高效过滤器H10 | 396*272*50 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 4 | 12 |
| 初效过滤器（G4） | 245*187*50 | 2 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 8 | 24 |
| 高效过滤器H10 | 245*187*50 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 4 | 12 |
| 高效H14 | 475*475*130 | 15 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 15 |
| 西院手术室部分 |  |  |  |  |  |
| 初效过滤器（G4） | 595*595*45 | 13 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 156 |
|  | 295*595*45 | 4 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 48 |
|  | 492*594*45 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
|  | 295*592*45 | 3 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 36 |
|  | 595*495*45 | 8 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 96 |
| 中效过滤器（F8) | 595*595*534*8 | 13 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 78 |
|  | 295*595*534*3 | 7 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 42 |
|  | 495*595*534*5 | 16 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 96 |
| 高效过滤器（H13) | 475*475*69 | 23 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 23 |
|  | 610*305*292 | 60 | 每两年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 1 | 60 |
| 密褶式过滤器 | 592*592*292 | 4 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 24 |
|  | 592*490*292 | 2 | 每半年更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 6 | 12 |
| 回风口初效过滤器 | 300*345 | 50 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 600 |
|  | 300*854 | 24 | 每季度更换一次（宝源净化或其它同等品牌） | 12 | 288 |

（三）中央空调年度保养

1．服务范围：鱼峰院区3号楼、西院区

2．项目内容：根据空调保养规范执行，更换材料如下：（以下列出耗材所需均按按往年数据提供，数据基本准确，如有特殊情况增加部分工作内容，由中标单位承担相应费用。）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位 | 数量（1年） | 数量（3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鱼峰山院区3#楼中央空调主机年度保养报价（6台主机8个系统） |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼顶（4台） |  |  |  |  |
| 7 | 3#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 8 | 3#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 9 | 3#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 3 | 9 |
| 10 | 4#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 11 | 4#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 3 | 9 |
| 12 | 4#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 13 | 冷媒R22 | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 6 | 18 |
| 15 | 1#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 16 | 1#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 17 | 1#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 3 | 9 |
| 18 | 2#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 19 | 2#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 3 | 9 |
| 20 | 2#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 21 | 冷媒R22 | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 6 | 18 |
| 22 | 地下室（2台） |  |  |  | 0 |
| 23 | 负二楼1#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 24 | 负二楼1#主机干燥过滤器（2个系统） | D48（保养） | 个 | 6 | 18 |
| 25 | 负二楼1#主机油过滤器（2个系统） | 原厂品质（保养） | 个 | 2 | 6 |
| 26 | 负二楼1#冷媒（2个系统R134A） | 巨化13.6KG装 | 瓶 | 3 | 9 |
| 27 | 负二楼1#主机冷凝器清洗 | 含药水 | 台 | 1 | 3 |
| 28 | 负二楼2#冷媒（2个系统R134A） | 巨化13.6KG装 | 瓶 | 3 | 9 |
| 29 | 负二楼2#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 30 | 负二楼2#主机干燥过滤器（2个系统） | D48（保养） | 个 | 6 | 18 |
| 31 | 负二楼2#主机油过滤器（2个系统） | 原厂品质（保养） | 个 | 2 | 6 |
| 32 | 负二楼2#冷凝器清洗 | 含药水 | 台 | 1 | 3 |
| 33 | 水处理NF-701清洗剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 2 | 6 |
| 34 | 水处理NF-806杀菌灭藻剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 8 | 24 |
| 35 | 水处理NF-302缓蚀阻垢剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 20 | 60 |
| 36 | 水处理NF-810杀菌灭藻剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 20 | 60 |
| 37 | 水处理NF-904高效缓蚀剂（25KG/袋） | 优质国产 | 袋 | 6 | 18 |
| 38 | 水处理NF-902预膜剂（25KG/袋） | 优质国产 | 袋 | 4 | 12 |
| 西院中央空调主机年度保养报价（6台主机10个系统） |  |  |  |  |  |
| 39 | 楼顶风冷螺杆机 |  |  |  | 0 |
| 40 | 1#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 41 | 1#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 42 | 1#主机冷媒（2个系统R134A） | 巨化13.6KG装 | 瓶 | 8 | 24 |
| 43 | 1#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 4 | 12 |
| 44 | 2#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 45 | 2#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 4 | 12 |
| 46 | 2#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 47 | 2#主机冷媒（2个系统R134A） | 巨化13.6KG装 | 瓶 | 1 | 3 |
| 48 | 3#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 49 | 3#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 2 | 6 |
| 50 | 3#主机冷媒（R22) | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 1 | 3 |
| 51 | 3#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 8 | 24 |
| 52 | 4#主机冷媒（R22) | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 6 | 18 |
| 53 | 4#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 8 | 24 |
| 54 | 4#主机冷冻油 | 原厂品质（保养） | 桶 | 1 | 3 |
| 55 | 4#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 4 | 12 |
| 56 | 地下室 |  |  |  | 0 |
| 57 | 负二楼1#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 3 | 9 |
| 58 | 负二楼1#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 6 | 18 |
| 59 | 负二楼1#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 2 | 6 |
| 60 | 负二楼1#冷媒（2个系统R22） | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 2 | 6 |
| 61 | 负二楼1#主机冷凝器清洗 | 含药水 | 台 | 1 | 3 |
| 62 | 负二楼2#冷媒（2个系统R22） | 巨化22.7KG装 | 瓶 | 2 | 6 |
| 63 | 负二楼2#主机冷冻油（2个系统） | 原厂品质（保养） | 桶 | 2 | 6 |
| 64 | 负二楼2#主机干燥过滤器 | D48（保养） | 个 | 6 | 18 |
| 65 | 负二楼2#主机油过滤器 | 原厂品质（保养） | 个 | 1 | 3 |
| 66 | 负二楼2#主机冷凝器清洗 | 含药水 | 台 | 1 | 3 |
| 67 | 水处理NF-701清洗剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 2 | 6 |
| 68 | 水处理NF-806杀菌灭藻剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 8 | 24 |
| 69 | 水处理NF-302缓蚀阻垢剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 20 | 60 |
| 70 | 水处理NF-810杀菌灭藻剂（25KG/桶） | 优质国产 | 桶 | 20 | 60 |
| 71 | 水处理NF-904高效缓蚀剂（25KG/袋） | 优质国产 | 袋 | 6 | 18 |
| 72 | 水处理NF-902预膜剂（25KG/袋） | 优质国产 | 袋 | 4 | 12 |

（四）柴油发电机年度保养

1.服务范围：总院、西院、鱼峰山院、南院区

2.项目内容：按发电机保养规范执行，更换材料如下：以下列出耗材所需均按按往年数据提供，数据基本准确，如有特殊情况增加部分工作内容，由中标单位承担相应费用。

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（1年） | 数量（3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1500kW一台，YC12VC2270- | 燃油滤清器CV980-1105350 | 只 | 2 | 6 |
| 2 | D31 | 燃油滤清器CK100-1105140 | 只 | 2 | 6 |
| 3 |  | 机油滤清器CY100-1012240 | 只 | 6 | 18 |
| 4 |  | 发电机专用机油CH-4，18L | 桶 | 16 | 48 |
| 5 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 台 | 1 | 3 |
| 鱼峰山院区 |  |  |  |  |  |
| 6 | 500kW一台，PTAA1120G3 | 燃油滤清器6202704 | 只 | 2 | 6 |
| 7 |  | 机油滤清器6201686 | 只 | 2 | 6 |
| 8 |  | 发电机专用机油CH-4，18L | 桶 | 3 | 9 |
| 9 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 只 | 1 | 3 |
| 10 | 500kW一台、KTAA19-G6A | 燃油滤清器3315847(FF105D) | 只 | 2 | 6 |
| 11 |  | 机油旁通滤清器3889311（LF777） | 只 | 1 | 3 |
| 12 |  | 机油滤清器芯3889310（LF670） | 只 | 1 | 3 |
| 13 |  | 水滤清器3100308（WF2075） | 只 | 1 | 3 |
| 14 |  | 发电机专用机油CH-4/S，18L | 桶 | 4 | 12 |
| 15 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 只 | 1 | 3 |
| 南院区 |  |  |  |  |  |
| 16 | 500kW一台，KT38-G | 燃油滤清器3313306(FF202) | 只 | 2 | 6 |
| 17 |  | 机油旁通滤清器3889311（LF777） | 只 | 2 | 6 |
| 18 |  | 机油滤清器芯3889310（LF670） | 只 | 4 | 12 |
| 19 |  | 水滤清器3100308（WF2075） | 只 | 2 | 6 |
| 20 |  | 发电机专用机油CH-4，18L | 桶 | 8 | 24 |
| 21 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 台 | 1 | 3 |
| 西院区 |  |  |  |  |  |
| 22 | 800kW一台，PTAA1780G7 | 燃油滤清器6202704 | 只 | 4 | 12 |
| 23 |  | 机油滤清器6201686 | 只 | 2 | 6 |
| 24 |  | 发电机专用机油CH-4，18L | 桶 | 5 | 15 |
| 25 |  | 维保辅助耗材胶管、清洁材料 | 只 | 1 | 3 |

（五）正、负压设备年度保养：

1．服务范围：总院、西院、鱼峰山院、南院区

2.项目内容：按设备保养规范执行，更换材料如下：以下列出耗材所需均按按往年数据提供，数据基本准确，如有特殊情况增加部分工作内容，由中标单位承担相应费用。

| 序号 | 费用类别 | 设备名称 | 单位 | 数量（1年） | 数量（3年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气过滤器 | CA227 A 7.5 | 个 | 2 | 6 |
| 2 | 油过滤器 | CA227 A 7.5 | 个 | 2 | 6 |
| 3 | 油气分离器 | CA227 A 7.5 | 个 | 2 | 6 |
| 4 | 半合成油 | CA227 A 7.5 | 升 | 40 | 120 |
| 5 | 管道滤芯 | 标配 | 个 | 6 | 18 |
| 6 | 管道滤芯 | 标配 | 个 | 1 | 3 |
| 7 | 真空泵油 | R0300 | 升 | 21 | 63 |
| 8 | 油过滤器 | R0300 | 只 | 3 | 9 |
| 9 | 排气滤芯 | R0300 | 只 | 9 | 27 |
| 10 | 空气滤芯 | R0300 | 只 | 3 | 9 |
| 11 | 联轴套 | R0300 | 只 | 3 | 9 |
| 西院区2台阿特拉斯GA7空压机 |  |  |  |  |  |
| 12 | 空气过滤器 | 1613900100 | 只 | 2 | 6 |
| 13 | 油过滤器 | 1613033701 | 只 | 2 | 6 |
| 14 | 油气分离器 | 1622087100 | 只 | 2 | 6 |
| 15 | 润滑油 | 2901052200 | 桶 | 1 | 3 |
| 16 | 后置管路过滤器 | DD | 只 | 2 | 6 |
| 17 | 后置管路过滤器 | PD | 只 | 2 | 6 |
| 18 | 后置管路过滤器 | QD | 只 | 2 | 6 |
| 西院区3台里其乐VC150真空泵 |  |  |  |  |  |
| 19 | 空滤 | VC150 | 个 | 3 | 9 |
| 20 | 润滑油 | 专用油 | 桶 | 3 | 9 |
| 21 | 油气分离器 | VC150 | 只 | 12 | 36 |
| 22 | 细菌过滤器滤芯 | M-VAC1506 | 只 | 3 | 9 |
| 23 | 密封套件 | VC150 | 套 | 2 | 6 |
| 鱼峰院区2台阿特拉斯SF11空压机 |  |  |  |  |  |
| 24 | 空气过滤器滤芯 | 1613900100 | 只 | 6 | 18 |
| 25 | 皮带 | SF11 | 根 | 12 | 36 |
| 26 | 后置管路过滤器 | DD | 只 | 2 | 6 |
| 27 | 后置管路过滤器 | PD | 只 | 2 | 6 |
| 28 | 后置管路过滤器 | QD | 只 | 2 | 6 |
| 29 | 润滑脂 | SF11 | 只 | 2 | 6 |
| 30 | 加油枪 | SF11 | 把 | 1 | 3 |
| 南院区2台水循环真空泵 |  |  |  |  |  |
| 31 | 单向阀 | DN65 | 个 | 2 | 6 |
| 32 | 电磁阀保养 | JQ-25 | 个 | 2 | 6 |
| 33 | 真空泵保养 | / | 台 | 2 | 6 |
| 34 | 水箱保养 | / | 台 | 1 | 3 |

（六）各项检测、清理工作（清单）

| 序号 | 项目名称 | 周期 | 单位 | 数量/1年 | 数量/3年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理水质检测 | 每月 | 项 | 12 | / | 医院自检水质（送检验科） |
|  |  | 每季 | 项 | 4 | / | 第三方检测（医院维保污水处理单位负责） |
| 2 | 医院化粪池清理 | 每季 | 项 | 4 |  | 化粪池抽粪、清洗按实际需要进行 |
| 3 | 二次供水水箱清洗 | 半年一次 | 次 | 2 |  |  |
| 4 | 二次供水水质检验 | 每年二次（第三方检测） | 次 | 2 |  |  |
| 5 | 室外雨污主管疏通 | 每年一次 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 室内污水主管路疏通 | 每年一次 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 直饮水检测 | 每月 | 项 | 12 | / | 水质检测水质（送检验科） |
|  |  | 每季 | 项 | 4 |  | 第三方检测，中标单位负责3次（直饮水单位负责1次） |

（七）水电维修耗材（清单）

- 服务范围：总院、西院、鱼峰山院、南院区

- 项目内容：维保过程中产生配件更换材料如下：以下列出水电耗材所需按往年数据费用约30万元/年；90万元/3年，增减费用均由中标单位承担相应费用。

- 水专业维修耗材清单

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10纤维管 | 10 | 条 |
| 2 | 25纤维管 | 25 | 条 |
| 3 | 50纤维管 | 50 | 条 |
| 4 | PE管快速接头 | DN20 | 个 |
| 5 | PE管快速接头 | DN32 | 个 |
| 6 | PE截止阀（水阀） | 直径32MM | 个 |
| 7 | PE内牙直接 | DN32 | 个 |
| 8 | PE水阀 | DN32 | 个 |
| 9 | PE水管 | 直径20MM | 米 |
| 10 | PE水管 | 直径32MM | 米 |
| 11 | PE水管 | 2分 | 米 |
| 12 | PE水管阀门 | 2分 | 个 |
| 13 | PE水管快速接头 | DN32 | 个 |
| 14 | PE水管直通 | DN32 | 个 |
| 15 | PPR50变25三通 | 50变25 | 个 |
| 16 | PPR50内牙直接头 | PPR50 | 个 |
| 17 | PPR63变50变通 | DN63变50 | 个 |
| 18 | PPR变通 | DN32变25 | 个 |
| 19 | ppr变通63变50 | DN63变50 | 个 |
| 20 | PPR堵头 | DN32 | 个 |
| 21 | ppr管堵头 | DN20 | 个 |
| 22 | PPR管卡 | DN20 | 个 |
| 23 | PPR管三通 | DN25转DN20 | 个 |
| 24 | PPR活接 | DN25 | 个 |
| 25 | PPR活接 | DN50 | 个 |
| 26 | PPR活接内牙弯头 | 6分 | 个 |
| 27 | PPR活接内牙直通 | 6分 | 个 |
| 28 | PPR内丝弯头 | 4分，内牙 | 个 |
| 29 | PPR内牙弯头 | DN20 | 个 |
| 30 | PPR内牙弯头 | DN25 | 个 |
| 31 | PPR内牙弯头 | DN32 | 个 |
| 32 | PPR内牙弯头 | 32x1寸 | 个 |
| 33 | PPR内牙直接 | 6分 | 个 |
| 34 | PPR内牙直通 | DN25*32 | 个 |
| 35 | PPR内牙直通 | DN20*32 | 个 |
| 36 | PPR内牙直通 | DN20*25 | 个 |
| 37 | PPR内牙直通 | DN15*25 | 个 |
| 38 | PPR-三通 | DN20 | 个 |
| 39 | PPR-三通 | DN25 | 个 |
| 40 | PPR-三通 | DN32 | 个 |
| 41 | PPR-三通 | DN63 | 个 |
| 42 | PPR-三通转内牙DN15 | DN25 | 个 |
| 43 | PPR双活接铜球阀 | DN20 | 个 |
| 44 | PPR水管堵头 | 6分外丝 | 个 |
| 45 | PPR水管堵头 | 4分外丝 | 个 |
| 46 | PPR铜球阀 | DN32 | 个 |
| 47 | PPR铜球阀 | DN25 | 个 |
| 48 | PPR外牙弯头 | DN20 | 个 |
| 49 | PPR外牙弯头 | DN25 | 个 |
| 50 | PPR外牙弯头 | DN32 | 个 |
| 51 | PPR外牙直通 | DN20*25 | 个 |
| 52 | PPR外牙直通 | DN20*32 | 个 |
| 53 | PPR外牙直通 | DN25*32 | 个 |
| 54 | PPR外牙直通 | DN25*25 | 个 |
| 55 | PPR弯头 | DN20 | 个 |
| 56 | PPR弯头 | DN25 | 个 |
| 57 | PPR弯头 | DN32 | 个 |
| 58 | PPR弯头 | DN20转内牙DN15 | 个 |
| 59 | PPR弯头 | DN63 | 个 |
| 60 | PPR闸阀 | DN32 | 个 |
| 61 | PPR直通 | DN20 | 个 |
| 62 | PPR直通 | DN25 | 个 |
| 63 | PPR直通 | DN32 | 个 |
| 64 | PPR直通 | DN50 | 个 |
| 65 | PPR直通 | DN63 | 个 |
| 66 | ppr直通活接 | 4分，内牙 | 个 |
| 67 | PP阻燃波纹管 | 直径16mm，开口 | 米 |
| 68 | PU气管 | 10mm（透明） | 米 |
| 69 | PVC波纹管 | 50DN | 米 |
| 70 | PVC波纹管 | DN32 | 米 |
| 71 | PVC波纹管 | DN40 | 米 |
| 72 | PVC波纹管排水管 | DN32 | 根 |
| 73 | PVC堵头 | DN75 | 个 |
| 74 | PVC给水管 | DN32 | 条 |
| 75 | PVC管 | DN110 | 根 |
| 76 | PVC管 | DN32 | 米 |
| 77 | PVC管 | DN75 | 根 |
| 78 | PVC管 | DN25 | 米 |
| 79 | PVC管卡 | DN32 | 包 |
| 80 | PVC管卡 | DN08 100个一包 | 包 |
| 81 | PVC管三通 | DN75 | 个 |
| 82 | PVC管直通 | DN75 | 个 |
| 83 | PVC活接 | DN110 | 个 |
| 84 | PVC活接球阀 | DN20 | 个 |
| 85 | PVC三通 | DN25 | 个 |
| 86 | PVC三通 | DN62 | 个 |
| 87 | PVC弯头 | DN32 | 个 |
| 88 | PVC弯头 | DN40 | 个 |
| 89 | PVC弯头 | DN25 | 个 |
| 90 | PVC吸尘管 | 内径40mm | 米 |
| 91 | PVC线管 | DN20 | 条 |
| 92 | PVC线管弯头 | DN50拆分试 | 个 |
| 93 | PVC直通 | DN32 | 个 |
| 94 | PVC直通 | DN32×25 | 个 |
| 95 | PVC直通 | DN25 | 个 |
| 96 | PVC直通 | DN50×32 | 个 |
| 97 | PVC直通 | DN110 | 个 |
| 98 | PVC直通 | DN40 | 个 |
| 99 | S弯防臭下水管 | 32MM | 个 |
| 100 | U型管扣 | DN32 | 个 |
| 101 | U型管扣 | DN20 | 个 |
| 102 | Y虑 | DN20 | 个 |
| 103 | 不锈钢抱箍带膨胀 | DN50 | 套 |
| 104 | 不锈钢波纹管 | 20*30CM | 条 |
| 105 | 不锈钢玻璃门拉手 | 40孔 | 个 |
| 106 | 不锈钢插销 | 150mm | 副 |
| 107 | 不锈钢插销 | 100mm | 副 |
| 108 | 不锈钢单向阀 | DN80 | 个 |
| 109 | 不锈钢管卡 | 25mm/32mm/16mm/20mm | 个 |
| 110 | 不锈钢管卡 | DN50 | 个 |
| 111 | 不锈钢角阀 | 直径15 | 个 |
| 112 | 不锈钢金属高压软管 | 带单向阀 | 根 |
| 113 | 不锈钢内接 | DN15 | 个 |
| 114 | 不锈钢盆下水管 | 32-50cm | 根 |
| 115 | 不锈钢三通 | DN15 | 个 |
| 116 | 不锈钢三通（内外外） | 恒力4分 | 个 |
| 117 | 不锈钢外接 | DN15 | 个 |
| 118 | 不锈钢外牙直通 | DN25 | 个 |
| 119 | 不锈钢外牙直通 | DN32 | 个 |
| 120 | 不锈钢弯头 | DN15 | 个 |
| 121 | 不锈钢洗脸盆下水器 | 110MM*60MM | 套 |
| 122 | 不锈钢下水管 | 直径32mm | 条 |
| 123 | 不锈钢下水口 | 25mm*304 | 个 |
| 124 | 厕所冲水箱按键 | 直径7CM | 个 |
| 125 | 厕所冲水箱排水器 | 通用 | 个 |
| 126 | 冲水箱浮球阀 | 通用 | 套 |
| 127 | 冲洗阀斜式 | DN25-B5 | 个 |
| 128 | 冲洗阀总成 | 桂花牌B3/B5 | 个 |
| 129 | 厨房水槽排水管 | 45MM接头，1.5米长 | 条 |
| 130 | 单把立式水龙头 | 单冷 | 个 |
| 131 | 档水条 | 3CM | 米 |
| 132 | 电磁阀 | DN25 | 个 |
| 133 | 垫圈 | 100# | 片 |
| 134 | 蝶阀 | DN80 | 个 |
| 135 | 顶喷弯管 | 23cm | 根 |
| 136 | 镀锌管 | DN15*6米 | 条 |
| 137 | 镀锌管 | DN20*6米 | 条 |
| 138 | 镀锌管 | DN32*25内牙直通 | 个 |
| 139 | 镀锌管 | DN25*6米 | 条 |
| 140 | 镀锌管 | DN20外牙直通 | 个 |
| 141 | 镀锌管 | DN32外牙直通 | 个 |
| 142 | 镀锌管（两头开外牙） | DN50,135mm长 | 根 |
| 143 | 镀锌管三通 | DN25 | 个 |
| 144 | 镀锌管外牙堵头 | DN15 | 个 |
| 145 | 镀锌管弯头 | DN20 | 个 |
| 146 | 镀锌管弯头 | DN50转DN20 | 个 |
| 147 | 镀锌管直通 | DN20 | 个 |
| 148 | 二次感应水龙头控制盒 | PA8198AB | 个 |
| 149 | 法兰垫 | DN100 | 个 |
| 150 | 法兰盲板 | DN50 | 块 |
| 151 | 法兰片 | 80mm（不锈钢） | 个 |
| 152 | 防臭地漏 | 100*100MM管径≥45MM | 套 |
| 153 | 防水电磁阀 | LNE670-5W内部配件 | 个 |
| 154 | 防水盒 | 86型暗装 | 个 |
| 155 | 浮球/10米线 | M15-2型 | 个 |
| 156 | 浮球/5米线 | M15-2型 | 个 |
| 157 | 浮球阀 | DN15 | 个 |
| 158 | 浮球开关 | M15-6 6米 | 个 |
| 159 | 感应龙头三通混水阀 | 15mm | 个 |
| 160 | 感应水龙头电眼 | AGY303 | 副 |
| 161 | 感应水龙头三通混水阀 | 15mm | 个 |
| 162 | 高压管 | 200cm | 条 |
| 163 | 高压管 | 60cm | 条 |
| 164 | 高压管 | 40cm | 条 |
| 165 | 高压管 | 150cm | 条 |
| 166 | 高压管 | 80cm | 条 |
| 167 | 高压管 | 50cm | 条 |
| 168 | 高压管 | 100cm | 条 |
| 169 | 高压管牛筋 | DN25 | 米 |
| 170 | 给水管PVC | DN50*4米 | 条 |
| 171 | 给水管PVC | DN32 | 根 |
| 172 | 给水管三通PVC | DN50 | 个 |
| 173 | 给水管弯通PVC | DN50 | 个 |
| 174 | 哈夫节 | DN65 | 个 |
| 175 | 哈夫节 | DN32(漏水抢修抱箍）含加长款 | 个 |
| 176 | 哈夫节 | DN125(漏水抢修抱箍）含加长款 | 个 |
| 177 | 哈夫节 | DN40(漏水抢修抱箍）含加长款 | 个 |
| 178 | 哈夫节 | DN50(漏水抢修抱箍）含加长款 | 个 |
| 179 | 哈夫节 | DN25(漏水抢修抱箍）含加长款 | 个 |
| 180 | 花洒底座 | 通用 | 个 |
| 181 | 花洒杆 | 整套花洒支架 | 套 |
| 182 | 黄腊管 | 10mm | 条 |
| 183 | 黄腊管 | 20mm | 条 |
| 184 | 黄腊管 | 12mm | 条 |
| 185 | 黄腊管 | 16mm | 条 |
| 186 | 黄腊管 | 25mm | 条 |
| 187 | 黄腊管 | 14mm | 条 |
| 188 | 加长快开水龙头 | （4分）通用 | 个 |
| 189 | 加长水龙头 | DN15 | 个 |
| 190 | 角阀 | 304/16mm | 个 |
| 191 | 脚踩式水龙头脚踩阀 | 4分单冷 | 个 |
| 192 | 金属活接三通 | 4分，内外外牙 | 个 |
| 193 | 卡箍 | XCQT1 114-2.5 | 个 |
| 194 | 卡箍 | XGQT1 89-2.5 | 个 |
| 195 | 快开阀芯 | DN15铜 | 个 |
| 196 | 快开水龙头 | DN15铜 | 个 |
| 197 | 快开水龙头 | 4公分带锁 | 个 |
| 198 | 快速接头 | DN15 | 个 |
| 199 | 快速接头 | DN20 | 个 |
| 200 | 冷热高压管 | 60CM | 条 |
| 201 | 冷热转换阀 | DN15四通转换阀 | 个 |
| 202 | 立式水龙头（大弯） | DN15铜 | 个 |
| 203 | 淋浴阀阀芯加长款 | DN25 | 个 |
| 204 | 淋浴管 | 200cm | 条 |
| 205 | 淋浴管 | 150cm | 条 |
| 206 | 淋浴喷头挂式 | 挂式 | 个 |
| 207 | 淋浴喷头座式 | 座式 | 个 |
| 208 | 铝塑管 | 1216mm | 个 |
| 209 | 铝塑管铜接头 | 外牙DN1216MM | 个 |
| 210 | 铝塑管铜接头 | 1620mm外牙DN15 | 个 |
| 211 | 铝塑管铜三通 | DN1216MM | 个 |
| 212 | 绿化水管快速取水阀 | 25mm | 套 |
| 213 | 马桶冲水按键 | DN30 | 个 |
| 214 | 马桶盖 | 350mm*420mm加厚 | 个 |
| 215 | 马桶水箱下水器 | 长30CM | 个 |
| 216 | 马桶折叠扶手 | 白色 | 个 |
| 217 | 内牙直接 | DN50 | 个 |
| 218 | 排水管PVC | DN25*4米 | 条 |
| 219 | 排水管配件PVC | DN25-32mm | 个 |
| 220 | 排水管弯通PVC | DN50 | 个 |
| 221 | 排水管直通PVC | DN50 | 个 |
| 222 | 排污管PVC | DN50 | 米 |
| 223 | 球阀 | 20# | 个 |
| 224 | 全铜下水管墙排 | DN32 | 套 |
| 225 | 热熔管PPR | DN20*3.4 | 米 |
| 226 | 热熔管PPR | DN25*3.4 | 米 |
| 227 | 热熔管PPR | DN32*3.4 | 米 |
| 228 | 热熔管PPR | DN50mm | 米 |
| 229 | 热熔管PPR | DN50 | 米 |
| 230 | 热熔管PPR | DN63 | 米 |
| 231 | 热缩套管 | 25 | 米 |
| 232 | 热缩套管 | 70 | 米 |
| 233 | 软管 | 14*10mm | 米 |
| 234 | 手按冲洗阀 | DN25-B25 | 个 |
| 235 | 手按冲洗阀阀芯 | DN25 | 个 |
| 236 | 手按式冲水阀阀芯 | B3-B5 | 个 |
| 237 | 手按式冲水阀盖 | B3-B5 | 个 |
| 238 | 双用混水阀芯 | 3孔 | 个 |
| 239 | 双用混水阀芯 | 4孔，M35HE | 个 |
| 240 | 水表活接头 | DN15 | 个 |
| 241 | 水带 | 常规 | 卷 |
| 242 | 水龙头出水嘴 | 24mm外丝 | 个 |
| 243 | 水龙头起泡器 | 常规 | 个 |
| 244 | 丝扣软接头 | 40mm | 个 |
| 245 | 四通脚踩阀 | DN25-B17 | 个 |
| 246 | 塑料浮球阀 | DN20 | 个 |
| 247 | 塑料浮球阀 | 6分DN20 | 个 |
| 248 | 塑料下水管 | 32mm | 根 |
| 249 | 台上盆立式水龙头 | DN15单冷 | 个 |
| 250 | 陶瓷洗手盆 | 60CM | 个 |
| 251 | 套管 | 70mm | 套 |
| 252 | 套管 | 120mm | 套 |
| 253 | 铜鼻子 | 25平方 | 个 |
| 254 | 铜鼻子 | 10 | 个 |
| 255 | 铜鼻子 | 35# | 个 |
| 256 | 铜鼻子 | 50# | 个 |
| 257 | 铜鼻子 | OT-70mm | 个 |
| 258 | 铜鼻子 | OT-120mm | 个 |
| 259 | 铜端子 | 25 | 个 |
| 260 | 铜端子 | 16 | 个 |
| 261 | 铜端子 | 50 | 个 |
| 262 | 铜端子 | 10 | 个 |
| 263 | 铜端子 | 16平方 | 个 |
| 264 | 铜端子 | 10平方 | 个 |
| 265 | 铜端子 | 25平方 | 个 |
| 266 | 铜端子 | 70 | 个 |
| 267 | 铜活接 | DN16.20 | 个 |
| 268 | 铜接头 | 95平方 | 个 |
| 269 | 铜接头 | 10平方 | 个 |
| 270 | 铜接头 | 35平方 | 个 |
| 271 | 铜接头 | 16平方 | 个 |
| 272 | 铜截止阀 | DN15 | 个 |
| 273 | 铜铝端子 | 95 | 个 |
| 274 | 铜球阀 | DN15/5.5cm | 个 |
| 275 | 铜球阀 | DN15/5.1cm | 个 |
| 276 | 铜球阀 | DN25 | 个 |
| 277 | 铜球阀 | DN20 | 个 |
| 278 | 铜球阀 | DN15 | 个 |
| 279 | 透明软管 | TPU-16*12 | 米 |
| 280 | 外牙直接 | DN50 | 个 |
| 281 | 洗手盆过滤网 | 6.4cm | 个 |
| 282 | 小便池电眼 | 小冲电眼-ZQC | 个 |
| 283 | 小便池交流电源 | 交流电源-ZDC 6V100MA | 个 |
| 284 | 小便斗密封圈 | 通用型 | 个 |
| 285 | 压力表缓冲弯管 | 内丝：20X1.5外丝：4分 | 个 |
| 286 | 压力表缓冲弯管 | 两头外丝4分 | 个 |
| 287 | 止回阀 | DN15 | 个 |
| 288 | 紫铜波纹管 | 外直径19MM长65CM带螺帽 | 条 |

（2）电专业维修耗材清单

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 118型开关插座模块模面板 | 3位 | 个 |
| 2 | 118型开关插座模块模面板 | 2位 | 个 |
| 3 | 118型开关插座模块模面板 | 4位 | 个 |
| 4 | 118型模块插座 | 5孔 | 个 |
| 5 | 118型模块开关 | 双控 | 个 |
| 6 | 16A插座 | 86型暗装 | 个 |
| 7 | 16A插座 | 86型明装 | 个 |
| 8 | 2位面板 | 118型 | 个 |
| 9 | 3孔插座模块 | 118型 | 个 |
| 10 | 3位面板 | 118型 | 个 |
| 11 | 4位面板 | 118型 | 个 |
| 12 | 5位面板 | 118型 | 个 |
| 13 | A3高效磁导体电子支架 | 30W | 套 |
| 14 | ABB变频器风扇 | PFB0924GHE | 个 |
| 15 | ABB接触器 | AX09-30-10，R84 110V | 个 |
| 16 | LED办公室吊灯 | 1.2米X30CM | 套 |
| 17 | LED灯灯芯 | 72x15mm--8D | 条 |
| 18 | LED灯恒流驱动镇流器 | 40-60W | 个 |
| 19 | LED灯恒流驱动镇流器 | 20-40W | 个 |
| 20 | LED灯恒流驱动镇流器 | 60-80W | 个 |
| 21 | LED灯模组光源 | 3*8W | 组 |
| 22 | LED灯一体化 | T5-18Ｗ | 套 |
| 23 | LED灯一体化 | T5-10W | 盏 |
| 24 | LED灯一体化 | T5 -5W长30CM | 套 |
| 25 | LED灯一体化 | T4 /12w | 盏 |
| 26 | LED电源 | 24V 300W | 个 |
| 27 | LED电源指示灯 | 红色，AD16-22D/S，AC220V，开孔22mm | 个 |
| 28 | LED电源指示灯 | 绿色，AD16-22D/S，AC220V，开孔22mm | 个 |
| 29 | LED洁净平板灯 | 300*600mm 36W | 盏 |
| 30 | LED锂电手提灯 | 300W | 个 |
| 31 | LED路灯 | 50W | 套 |
| 32 | LED模组光源 | 12W | 支 |
| 33 | LED模组光源 | 18W | 支 |
| 34 | LED模组光源 | 3*8W | 组 |
| 35 | LED模组光源 | 24W | 支 |
| 36 | LED模组光源 | 36W | 支 |
| 37 | LED平板灯 | 300*300mm 18W | 盏 |
| 38 | LED平板灯 | 300*600mm/24W | 套 |
| 39 | LED球形灯泡 | 16W | 个 |
| 40 | LED球形灯泡 | 20Ｗ | 个 |
| 41 | LED球形灯泡 | 3W | 个 |
| 42 | LED球形灯泡 | 9W | 个 |
| 43 | LED球形灯泡 | 12W | 个 |
| 44 | LED球形灯泡 | 5W | 个 |
| 45 | LED球形灯泡 | 6W | 个 |
| 46 | LED日光灯管 | T8-19W/120厘米 | 支 |
| 47 | LED日光灯管 | T8-24W/120厘米 | 支 |
| 48 | LED日光灯管 | T8-40W/120厘米 | 根 |
| 49 | LED日光灯管 | T8-15W/60厘米 | 支 |
| 50 | LED日光灯管 | T8-7W/60厘米 | 个 |
| 51 | LED日光灯管 | T8-10W/90厘米 | 支 |
| 52 | LED天花灯 | NLED1144ND4W 开孔66mm外圆86mm | 盏 |
| 53 | LED筒灯 | 5寸14W | 个 |
| 54 | LED筒灯 | 6寸18W | 个 |
| 55 | LED筒灯 | 3.5寸6W | 个 |
| 56 | LED筒灯 | 8寸24W | 个 |
| 57 | LED筒灯 | 3寸8W | 个 |
| 58 | LED筒灯 | 4寸10W | 个 |
| 59 | LED筒灯 | 5寸超薄款 | 个 |
| 60 | LED一体化灯管 | T5-10W | 支 |
| 61 | 按键开关 | 86型暗装 | 个 |
| 62 | 暗装1位开关 | 86型暗装 | 个 |
| 63 | 保险丝 | 60A | 卷 |
| 64 | 保险丝 | 30A | 卷 |
| 65 | 闭路线 | 128网 | 米 |
| 66 | 闭路线断线接头 | 常规 | 个 |
| 67 | 闭路线分配器 | 一分三 | 个 |
| 68 | 闭路线分配器 | 一分五 | 个 |
| 69 | 闭路线接头 | 通用 | 个 |
| 70 | 变压器 | DG-40VA 输入220v 输出24v | 个 |
| 71 | 传感器 | （抽湿机）5K管温铜质 | 个 |
| 72 | 船型开关 | 6脚2挡16A,250V,31*25mm | 个 |
| 73 | 磁导体镇流器 | 20-40W | 个 |
| 74 | 带漏电空开 | 3P40A | 个 |
| 75 | 带漏电空开 | 3P63A | 个 |
| 76 | 带漏电空开 | 2P63A | 个 |
| 77 | 带漏电空开 | 2P16A--32A | 个 |
| 78 | 带漏电空开 | 2P40A | 个 |
| 79 | 带漏电空开 | 1P10A-32A | 个 |
| 80 | 带漏电空开 | 4P40A | 个 |
| 81 | 带漏电空开 | 3P100A | 个 |
| 82 | 带漏电空开 | 1P100A | 个 |
| 83 | 带漏电空开 | 3P20A--32A | 个 |
| 84 | 带漏电空开 | 4P63A | 个 |
| 85 | 导轨（用于卡空开） | 标准35mm厚 | 米 |
| 86 | 导轨插座 | 2位插座 | 个 |
| 87 | 导轨插座 | 10A | 个 |
| 88 | 导轨开关电源 | 220V转24V，0.88A | 个 |
| 89 | 导示牌电源开关 | 12V2A | 个 |
| 90 | 导示牌电源开关(灯箱电源) | 150w12v | 个 |
| 91 | 地灯 | 86型 | 个 |
| 92 | 地线槽 | 70MM*2.5 | 条 |
| 93 | 地线槽（带胶） | 60mm*2.5m | 条 |
| 94 | 地线槽（带胶） | 40mm*2.5m | 条 |
| 95 | 地线排 | 10位 | 个 |
| 96 | 灯带 | HL-5050整流桥插头，220V，6A | 米 |
| 97 | 灯芯条 | 220V,长75CM（10颗灯珠） | 条 |
| 98 | 电表 | 40A | 个 |
| 99 | 电表互感器跳线 |  | 米 |
| 100 | 电池盒 | 6V电池盒，装4节5号电池 | 个 |
| 101 | 电话分线盒 | 一分二 | 个 |
| 102 | 电话连接线 | 3米 | 条 |
| 103 | 电话听筒线 | 两芯2*1 | 个 |
| 104 | 电流互感器 | 50A | 个 |
| 105 | 电容 | 3WF | 个 |
| 106 | 电容 | 1.5WF | 个 |
| 107 | 电容 | 5WF | 个 |
| 108 | 电容 | 2WF | 个 |
| 109 | 电源开关 | 220V/12V 10A | 个 |
| 110 | 电源适配器 | 12V | 个 |
| 111 | 电源适配器 | 24V | 个 |
| 112 | 电源线 | 1.5米/GN-J4 | 条 |
| 113 | 电子镇流器 | T5-2*28W | 个 |
| 114 | 电子镇流器 | T5-2*36W | 个 |
| 115 | 电子镇流器 | T8-2*36W | 个 |
| 116 | 电子镇流器 | T5-14W-18W | 个 |
| 117 | 电子镇流器 | T8-36W | 个 |
| 118 | 电子镇流器 | T5-2*14W | 个 |
| 119 | 电子镇流器 | T5-36W 一拖一 | 个 |
| 120 | 电子镇流器 | T5 14W | 个 |
| 121 | 二级扁插头 | 10A GNT-10L | 个 |
| 122 | 二位插座 | 86型暗装 | 个 |
| 123 | 二位插座 | 86型明装 | 个 |
| 124 | 二位开关 | 86型明装 | 个 |
| 125 | 二位开关 | 86型暗装 | 个 |
| 126 | 二位开关 | 118型暗装 | 个 |
| 127 | 分配器 | 一分四路 | 个 |
| 128 | 互感器 | 100A | 个 |
| 129 | 户外防水壁灯 | 340MM | 套 |
| 130 | 集中电源 | 220V/12V 10A | 个 |
| 131 | 交流接触器 | CJX2-501/220 | 个 |
| 132 | 交流接触器 | M7―220V/18A | 个 |
| 133 | 交流接触器 | TGC1-2511/220V/32A | 个 |
| 134 | 交流接触器 | GMC-18/220V | 个 |
| 135 | 交流接触器 | TGC1-3201/220 | 个 |
| 136 | 交流接触器 | CJX3210/380 | 个 |
| 137 | 交流接触器 | 线圈220v 22A | 个 |
| 138 | 交流接触器 | 线圈220v 32A | 个 |
| 139 | 交流接触器 | GMC-18(18A)线圈220V | 个 |
| 140 | 接触器 | LC1E3810 线圈220v | 个 |
| 141 | 接触器 | GMC-9 220V 11A | 个 |
| 142 | 接线柱 | 2-4路 | 个 |
| 143 | 节能灯横插式 | 13W FSL-2U13W | 个 |
| 144 | 开关插座 | （2合1）设备带专用 | 个 |
| 145 | 开关电源 | 24V NES-50-24 | 个 |
| 146 | 开关电源接线柱 | KFIT | 个 |
| 147 | 开关模块 | 118型 | 个 |
| 148 | 空开 | 2P10A--32A | 个 |
| 149 | 空开 | 3P40A | 个 |
| 150 | 空开 | 3P63A | 个 |
| 151 | 空开 | 2P63A | 个 |
| 152 | 空开 | 3P25A-32A | 个 |
| 153 | 空开 | 2P40A | 个 |
| 154 | 空开 | 4P100A | 个 |
| 155 | 空开 | 3PD型63A | 个 |
| 156 | 空开 | 2P100A | 个 |
| 157 | 空开 | 1P10A-32A | 个 |
| 158 | 空开 | 1P63A | 个 |
| 159 | 空开 | 1P40A | 个 |
| 160 | 空开 | 3P D40 | 个 |
| 161 | 空开 | 3P20A | 个 |
| 162 | 空开 | 3P100A | 个 |
| 163 | 空开盒 | 明装24位 | 个 |
| 164 | 快速接线端子对接头 | SPL-2 600v 32A | 个 |
| 165 | 零线排 | 10位 | 个 |
| 166 | 漏电断路器 | 20A | 个 |
| 167 | 螺口灯座 | 吊式 | 个 |
| 168 | 螺口灯座 | 座式 | 个 |
| 169 | 门禁电源 | 12V5A | 个 |
| 170 | 模数化插座三插 | 10A/DZ47X | 个 |
| 171 | 模数化插座三插 | 16A/DZ47X | 个 |
| 172 | 配电箱 | 400mm*500mm*200mm | 个 |
| 173 | 热继电保护器 | 德力西MT-32 | 个 |
| 174 | 热继电器 | 18A | 个 |
| 175 | 热继电器 | JR28-25 | 个 |
| 176 | 人体感应开关 | 86型暗装 | 个 |
| 177 | 日光灯管 | T5-14W | 支 |
| 178 | 日光灯管 | T8-30W | 支 |
| 179 | 日光灯管 | T8-36W | 支 |
| 180 | 日光灯管 | T8-18W | 支 |
| 181 | 日光灯管 | T5-28W | 支 |
| 182 | 日光灯管 | T5-35w | 支 |
| 183 | 日光灯架 | 电杆式 40W | 个 |
| 184 | 日光灯架 | 电杆式 30W | 套 |
| 185 | 日光灯架 | 电杆式 20W | 套 |
| 186 | 日光灯架/电杆式 | T8双管， 40W | 套 |
| 187 | 三级扁插头 | 10A GNT-10S | 个 |
| 188 | 三孔模数化插座 | 10A | 个 |
| 189 | 三位插座 | 86型明装 | 个 |
| 190 | 三位插座 | 118型暗装 | 个 |
| 191 | 三位插座 | 86型暗装 | 个 |
| 192 | 三位开关 | 86型明装 | 个 |
| 193 | 三位开关 | 118型暗装 | 个 |
| 194 | 三位开关 | 86型暗装 | 个 |
| 195 | 四位插座 | 86型明装 | 个 |
| 196 | 四位插座 | 118型暗装 | 个 |
| 197 | 四位插座 | 118型 | 个 |
| 198 | 四位开关 | 86型明装 | 个 |
| 199 | 四位开关 | 118型暗装 | 个 |
| 200 | 四位开关 | 86型暗装 | 个 |
| 201 | 塑料空开箱 | 24位 | 个 |
| 202 | 塑料空开箱 | 5位--9位 | 个 |
| 203 | 塑料空开箱 | 10位--16位 | 个 |
| 204 | 塑料空开箱 | 2位--4位 | 个 |
| 205 | 铁质小电箱 | 200*200*120 | 个 |
| 206 | 铜线耳 | 40Amm | 个 |
| 207 | 铜心线 | 10平方 | 米 |
| 208 | 铜心线 | 6平方 | 米 |
| 209 | 铜心线 | 16平方空开跳线用（黄，绿，红，蓝各0.8米） | 米 |
| 210 | 铜心线 | 35平方国际电线，（黄、绿、红、蓝各3米） | 米 |
| 211 | 铜芯电话线 | 2*1平米 100米/卷 | 米 |
| 212 | 铜芯电话线 | 4*1平米 100米/卷 | 米 |
| 213 | 铜芯电缆 | 3*4平方软线 | 米 |
| 214 | 铜芯双绞线 | 2*1.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，多股软线 | 米 |
| 215 | 铜芯双绞线 | 2*1平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，多股软线 | 米 |
| 216 | 铜芯线 | BV2.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 217 | 铜芯线 | BV1.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 218 | 铜芯线 | BVR2.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 219 | 铜芯线 | BVR1.5平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 220 | 铜芯线 | BV6平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 221 | 铜芯线 | BV4平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 222 | 铜芯线 | BVR4平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 223 | 铜芯线 | BVR16平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 224 | 铜芯线 | BVR10平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 225 | 铜芯线 | BVR6平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 226 | 铜芯线 | BVR25平方 100米/卷，线芯材质：铜合金，单股硬线 | 米 |
| 227 | 铜芯线 | BVR6平方 100米/卷 | 米 |
| 228 | 铜芯线 | 5*16软线 | 米 |
| 229 | 网口模块 | 118型 | 个 |
| 230 | 网络插座 | 1口 | 个 |
| 231 | 网络插座 | 2口 | 个 |
| 232 | 微动开关 | 6*6*3.1mm | 个 |
| 233 | 温控开关 | 85°，30A | 个 |
| 234 | 温控器 | TMD-7201 | 个 |
| 235 | 温控器 | LNE670-5W内部配件 | 个 |
| 236 | 五孔地插 | 10A | 个 |
| 237 | 吸顶灯 | 18W | 个 |
| 238 | 吸顶灯 | 24W | 个 |
| 239 | 线槽 | 100*27 | 根 |
| 240 | 线槽板 | 40mm*2.5m | 条 |
| 241 | 线槽板 | 30mmm*2.5m | 条 |
| 242 | 线槽板 | 40mmm*2.5m | 条 |
| 243 | 线管 | 直径20mm（配接头和管卡） | 米 |
| 244 | 一开二插 | 86型明装 | 个 |
| 245 | 一位插座 | 118型暗装 | 个 |
| 246 | 一位开关 | 86型明装 | 个 |
| 247 | 一位开关 | 86型暗装 | 个 |
| 248 | 镇流器电子灯头 | 20W-40W | 个 |
| 249 | 镇流器 | OSRAM QUICKTRONIC-T8 | 个 |
| 250 | 紫外线灯管 | T5.8W | 个 |
| 251 | 紫外线灯架 | 40W,1.2米长 | 套 |
| 252 | 紫外线灯架 | T5,11W，40cm长 | 套 |
| 253 | 紫外线灯架 | 30W，90cm长 | 套 |
| 254 | 紫外线灯镇流器 | 30W | 个 |
| 255 | 紫外线定时器 | 86型明装 | 个 |
| 256 | 紫外线消毒灯 | 40W/1.2m | 支 |
| 257 | 紫外线消毒灯 | 90cm | 盏 |
| 258 | 紫外线消毒灯 | 40cm | 盏 |
| 259 | 紫外线消毒灯 | 60cm | 盏 |
| 260 | 紫外线消毒灯架 | 120cm | 个 |
| 261 | 紫外线消毒灯架 | 90cm | 个 |

三、管理团队和人员要求

1．具有专业资质人员（工程师）管理团队 （常驻值班：机电工程师、暖通工程师、电梯管理员各一名），管理要求：

2．机电运维服务人员必须持证上岗，具有完善的组织架构、相应标准及质控措施；

3．保证正常供水、供电、供气及医院机电设备（医疗设备除外）安全、经济、可靠、持续运行，定期保养延长设备的使用寿命；

4．高低压配电房、中央空调系统、净化空调系统等机电类系统的运行管理必须按规范要求具备相应专业资质及管理人员拥有相应的特种设备管理与操作证书；

5．生活水箱清洗消毒、水质送检、洁净度检测、计量仪表及压力阀送验等送检类项目必须委托具备专业资质的第三方检测公司进行采样送检并提供第三方检测报告原件，报备后勤；

6．每月、每季度的维护、保养费用均由中标公司负责。中标公司委托具备专业资质的第三方公司进行维护、保养并向后勤报备与第三方具备资质的专业公司签订的合同，必须征得院方同意，才能执行合同。在维护、管理期间，系统若发生任何故障或造成安全事故，均由中标公司承担一切相关责任。

7．人员配置要求：总院43人，鱼峰院区、西院、南院44人（详见下表，该人员配置（87人）为医院预估投入人数，拟投入人员应不少于70 人（提供详细人员配置），采购人按工作质量进行考核，如工作质量不达标，采购人可要求中标单位增加人员）

8．制订详细的人员、岗位管理规章制度和节能管理规章制度。

9．人员考核：中标单位制订详细值班按排班表，医院定期对人员进行考勤及考核，如不达要求人数扣除当月人员相应费用；

10．定期培训：中标单位定期组织相关业务培训，并做好记录移交招标单位存档；

11．人员综合调配：以下人员非固定岗位，可根据招标单位需求进行调配。

（1）柳州市工人医院机电运维人员岗位配置（总院区）

| 岗位名称 | 岗位人数 | 人数合计 | 岗位说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电房值班 | 2 （24小时值班、3班制） | 8 | - 高低压变电站24小时值班、3班制 - 高、低压电工证 - 配电巡查、记录相关数据、高低压倒闸操作 - 全院各配电巡查、环境卫生 |
| 大型设备巡检 | 1 （24小时值班、3班制） | 4 | 1、24小时巡查值班、3班制 - 低压电工证、电梯管理员证 - 大型设备巡检、记录，熟练操作大型设备运行 - 大型设备包括：暖通空调系统、二次供水设备、空气源热水系统、给排水系统、正负压设备系统、液氧站供气系统。 - 特种设备（电梯）日常巡查，每日巡查并记录。配合电梯维保人员维修及报修工作。 |
| 层流空调洁净保养 | 3 | 6 | - 每天2班，每班3人（三个院区） - 五层手术室每周2次定期清洗滤网，血液病房、视光中心、检验中心、静配中心、病理科、动物房周1次定期清洗滤网 - 日常设备运行情况巡查、维修并记录存档 - 定期更换初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器 4、每年对各万级及以上的房间（61间）进行一次年度洁净度检测， |
| 弱电系统 | 1 | 1 | - 行政班 - 弱电系统的日常巡视；网络系统的管线及设备的巡检工作； - 配合厂家人员维修及升级调试工作。 - 总院区科室及手术室的自动门的巡检、检测； - 医护对讲系统及其附属设备、设施、线路、部件等的运行、检测； - 电话线路巡检维修 |
| 综合维修工 | 8 | 11 | 1、8人（8:00-16:00）；3人（16:00-24:00） 2、负责院内水电气、木工杂项等维修工作。 |
| 暖通系统维护保养 | 6 | 10 | - 6人（8:00-16:00）；4人（16:00-24:00） - 主机设备系统、管路系统、末端设备系统、冷却水系统、新风系统定期巡查维护。 - 定期对冷却水系统、新风系统的滤网、翅片和排水管路进行清洗，同时对管路进行消毒除垢。 - 每年对空调末端机回风口进行2次卫生清洁保养。 4、多联机、模块机、风冷螺杆机室外机冷凝器每年清洗一次。 5、如果因为风机盘管脏造成制冷效果差，需要深度清洗的,必须同医院申请，提交清洗方案解决。 6、水冷机组冷凝器每年清洗、通炮一次。 7、完成中央空调专项维保工作。并做好记录存档。 |
| 污水值班 | 1 | 2 | 1、24小时实时监控设备运行情况； 2、每天污水处理设施巡视、定期水质检测。 3、排水设备管理台账记录。 |
| 项目经理 | 1 | 1 | 带领工程团队保障现有设备设施的良好运行并监督管理维保单位对设备设施的有效保养；同时能对院区的节能提出建议并负责实施。 |
| 合 计 | 43人 |  |  |

（2）柳州市工人医院机电运维人员岗位配置（鱼峰院区、南院）

| 岗位名称 | 岗位人数 | 人数合计 | 人员名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电房值班 | 2 | 8 | - 高低压变电站24小时值班、3班制 - 高、低压电工证 - 配电巡查、记录相关数据、高低压倒闸操作 - 全院各配电巡查、环境卫生 |
| 大型设备巡检 | 1 | 4 | - 24小时巡查值班、3班制 - 低压电工证、电梯管理员证 - 大型设备巡检、记录，熟练操作大型设备运行 - 大型设备包括：暖通空调系统、二次供水设备、空气源热水系统、给排水系统、正负压设备系统、液氧站供气系统。 - 特种设备（电梯）日常巡查，每日巡查并记录。配合电梯维保人员维修及报修工作。 |
| 风机盘管、分体空调维护 | 2 | 4 | - 主机设备系统、管路系统、末端设备系统、冷却水系统、新风系统定期巡查维护。 - 定期对冷却水系统、新风系统的滤网、翅片和排水管路进行清洗，同时对管路进行消毒除垢。 - 每年对空调末端机回风口进行2次卫生清洁保养。 - 多联机、模块机、风冷螺杆机室外机冷凝器每年清洗一次。 - 如果因为风机盘管脏造成制冷效果差，需要深度清洗的,必须安排人员清洗。 - 水冷机组冷凝器每年清洗、通炮一次。 - 完成中央空调专项维保工作。并做好记录存档。 |
| 综合维修 | 8 | 13 | 1、9人（8:00-16:00）；4人（16:00-24:00） - 负责院内水电气、木工杂项等维修工作。 - 电话、网线安装，呼叫系统、家电维修 - 每月全院水电抄表，保存档案，移交总务科 |
| 污水值班 | 1 | 2 | 1、24小时实时监控设备运行情况； 2、每天污水处理设施巡视、定期水质检测。 3、排水设备管理台账记录。 |
| 项目经理 | 1 | 1 | 行政班： |
| 合计 | 32人 |  |  |

（3）柳州市工人医院机电运维人员岗位配置（西院区）

| 柳州市工人医院机电运维人员岗位配置（西院区） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 岗位人数 | 人数合计 | 人员名单 |
| 配电、给排水、医用气体等大型设备运行维护及综合维修等 | 2 | 8 | - 高低压变电站24小时值班、3班制 - 高、低压电工证 - 配电巡查、记录相关数据、高低压倒闸操作 - 全院各配电巡查、环境卫生 - 大型设备巡检维护、综合维修。 |
| 暖通系统 | 2 | 2 | 1、主机设备系统、管路系统、末端设备系统、冷却水系统、新风系统定期巡查维护。 2、定期对冷却水系统、新风系统的滤网、翅片和排水管路进行清洗，同时对管路进行消毒除垢。 3、每年对空调末端机回风口进行2次卫生清洁保养。 4、多联机、模块机、风冷螺杆机室外机冷凝器每年清洗一次。 5、如果因为风机盘管脏造成制冷效果差，需要深度清洗的,必须安排人员清洗。 6、水冷机组冷凝器每年清洗、通炮一次。 7、完成中央空调专项维保工作。并做好记录存档。 |
| 污水值班 | 1 | 2 | 1、24小时实时监控设备运行情况； 2、每天污水处理设施巡视、定期水质检测。 3、排水设备管理台账记录。 4、该岗位人员为医院职工（工资由医院发） |
| 合计人数 | 12人 |  |  |

四、商务要求

1、售后服务要求：

平台建设完成后需结合机电外包服务进行运行操作及对院方相关人员进行培训。在机电外包服务期限内需提供平台软硬件的免费维护和更换服务。免费维护包括投标人对自主研发的系统的升级、软件功能更新以及其他的支持服务，并能提供永久性7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，对于各类故障要求在1小时内做出明确响应和安排，若远程不能解决问题，须在8小时赶到现场。

2、服务质量总体要求

（1）提供24小时驻场服务。

（2）对于服务请求5分钟内电话响应，达到100%的用户响应度。

（3）达到95%以上的故障解决率，用户平均满意度不低于90%。

（4）未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释。

3、响应时间及故障处理要求

（1）响应时间：工作时间8:00至17:30时间内应在15分钟对应维修员到达现场，非工作时间17:30至8:00时间内应在30分钟对应维修员到达现场，4小时内提出故障解决方案；

（2）故障处理（设备维修）时间要求：一般故障（不会导致相关业务系统停止运行的）应在到场后2小时内排除，无法在约定时间内修复的故障设备，乙方应立即提供应急预案使甲方得以维持工作。

（3）驻场服务：开展系统日常运维服务工作，驻场人员需服务甲方的调配与安排，驻场期间遵守甲方制定的各项规章制度和劳动纪律。

4、服务期限：三年。

5、人员进驻时间：合同要求提供服务之日起所有人员到位开展服务工作。按岗位需求，提供上岗证（机电工程师、暖通工程师、高低压电工证、空调维修、电梯管理员等）

6、多院区一体化后勤数字化物联网管理平台交付时间：合同生效之日起90日内交付使用。

7、付款方式：按月支付，至合同期满为止支付完毕。每月向采购人提交工作报告，经审核通过后按医院审批流程支付该月份服务费。

8、服务考核：采购人管理部门及各科室有权监督检查中标人的服务质量，可以定期或不定期对中标人进行考核，机电外包服务质量标准考核评分95分达标，考核若不达标扣罚金额从当月服务费中扣除。考核评分表见合同附件。

附件：

| 机电外包服务质量标准考核评分表（ 年 月） 每月进行一次考核评分。满分100分，评分95分以下（不含95分），一次性扣1000元，90分以下（不含90分），一次性扣3000元。如合同期内评分少于90分达到3次时，医院有权终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 序号 | 评估标准 | 发现问题 | 记录日期 | 扣分 | 实际得分 |
| 基础管理 | 规范服务 | 1 | 员工统一着装，明显工作牌标志，岗姿规范，文明服务，举止行为规范。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 各专业操作人员须持有国家认可职业资格上岗证（高压、低压、制冷、电梯管理员等）。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 运维管理设备有明确的操作指导书（含标准、流程等），相关职员都熟悉并掌握作业标准内容。 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 管理设备区域、办公环境整齐清洁。 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 保存与院方之间的协调工作记录，如派工单、需解决事宜联络单等。 |  |  |  |  |
| - 合计分值 |  |  | 25分（每项5分，最高25分） |  | 小计 |  |  |
| 设施设备管理 | 管理要求 | 6 | 水电气运行管理制度 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 水电气运行操作规程 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 配电设备是否按时汇报给院方经有资质的专业单位按期检测 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 配电室绝缘、保护接地装置完好 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 配电室安全防护用品是否齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 配电室是否双人双岗 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 备用发电机现场测试是否正常 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 备用发电机每两周至少测试一次 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 建立压力容器安全技术档案并管理制度上墙 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 污水处理系统指定安全管理制度 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 污水处理设备运行和保养记录 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 污水处理设备是否运行正常 |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 污水处理系统工作人员交接班记录表 |  |  |  |  |
|  |  | 19 | 二次供水交接班记录 |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 二次供水日常检查、维护、保养、消毒制度 |  |  |  |  |
|  |  | 21 | 二次供水泵房、储水装置配备安全防范设施 |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 二次供水是否委托专业检测单位定期进行水质检测 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 建立设施设备年度和月度保养计划，设备年度保养工作计划按年度、月度工作计划落实进行 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 大型设备设施的巡检在相应的运行记录表和《交接班工作记录表》记录真实、完整，并有值班人员签名 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 实时报修，应在10分钟内响应。 |  |  |  |  |
|  |  | 26 | 预约报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 有设施设备档案（设备台帐）。各种设备档案资料装订成册、标识清楚。 |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。操作人员按照设施设备操作规程及保养规范执行。 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 设备维修工具完好无损。高空检修工作有安全保护措施，所用的人字梯、关节梯完好。 |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 操作现场有安全防护措施，对于危险源有防护措施，如乙炔瓶、氧气瓶分开存放并且其间距在5米以上等。 |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 年度培训工作计划中有关于安全工作方面的内容以及年度演练。 |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 编制紧急停水、停电、跑水等紧急预案。 |  |  |  |  |
| 2、合计分值 |  |  | 75分（每项2.5分） |  | 小计 |  |  |
| 总计分值 |  |  | 100分 |  | 总计 |  |  |

| 其他违规处罚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监管项目 | 监管标准 | 问题 | 考核情况 |
| 1 | 按医院设置岗位人员上岗、值班 | - 核实各岗位在人岗数 - 电工值班每班2人，污水设备24小时运行监控。 |  | 不合格每次扣款：200元 |
| 2 | 是否持证上岗，证件是否过期 | 国家、行业标准执行：高、低压电工证、制冷空调运行操作证、电梯管理员证、高空作业证、机电工程师证。 |  | 不合格每次扣款：300元 |
| 3 | 着工作服上岗，戴工牌 | 是否人员着装整齐，文明礼貌 |  | 不合格每次扣款：50元 |
| 4 | 是否按各项规范制度、操作流程执行。 | 国家、行业标准：相关制度是否上墙，是否有违规操作、违规作业。 |  | 不合格每次扣款：300元 |
| 5 | 值班记录、巡查记录 | 水电气、大型设备巡查时间、巡查数据是否数据真实填写，清晰完整。 |  | 不合格每次扣款：200元 |
| 6 | 设备保养计划 | 检查设备是否按期保养，提醒完成 |  | 不合格每次扣款：200元 |
| 7 | 技能培训、安全培训 | 按每周、每月、每季度、每年计划培训，记录并存档。 |  | 不合格每次扣款：100元 |
| 8 | 应急预案、演练记录 | 制定计划，落实演练及责任人 |  | 不合格每次扣款：500元 |
| 9 | 是否存在服务投诉 | 有效投诉及整改情况 |  | 有效投诉：每次300元。当月投诉3次及以上按照合同执行 |
| 其他问题： |  |  |  |  |
| 考核方签字： 被考核方签字： |  |  |  |  |
| 日 期： |  |  |  |  |