柳州市工人医院超声PACS系统AI智能诊断接口及

功能改造服务技术参数要求

一、项目背景

为落实国家人工智能医学诊断应用建设要求，推动我院超声医学科的智能化与数字化转型，我院于2025年9月引进度影医疗科技有限公司的AI系统，为使该AI系统与超声PACS系统深度融合，充分体现AI系统的智能和便利性，提高工作效率，现需对超声PACS系统进行AI智能诊断接口开发及功能升级改造。

二、项目建设内容及要求

| 建设内容 | 功能要求 | 内涵描述 |
| --- | --- | --- |
| 超声PACS/RIS系统AI智能诊断接口及功能改造 | 一、总体对接要求 | 1、本次对接为 AI 主机与医院现有 PACS/RIS 系统的混合协议对接：通过 HTTP API 实现检查患者信息由 PACS/RIS 主动推送至 AI 主机，通过标准 DICOM 协议实现 AI 测量影像及结构化报告（SR）回传 PACS/RIS 归档，并支持 PACS/RIS 自动解析 SR 测值写入报告。 |
|  |  | 2、对接全程遵循医院内网安全、数据安全及医疗影像管理相关规范。 |
|  | 二、核心功能技术要求 | 1、检查任务获取： 支持 PACS/RIS系统在检查开始时，主动向AI主机，通过HTTP API推送当前待检查患者信息，AI主机自动新建检查。包含字段：患者姓名、患者 ID、性别、出生日期、检查号、检查日期、检查描述、检查唯一标识（StudyInstanceUID）、检查内容等。支持姓名模糊查询、ID / 检查号精确匹配、日期范围查询。 |
|  |  | 2、影像与报告上传： 支持将 AI 生成的二次处理图像（Secondary Capture）实时发送至 PACS/RIS系统。PACS/RIS端支持将 DICOM 结构化报告（SR）完整上传并解析、自动写入到 PACS/RIS系统报告，包含全部心脏超声二维测量、频谱测量、组织多普勒测量及心功能计算参数。支持自动发送图像、手动上传SR、发送失败，自动关联原始检查 UID。 |
|  |  | 3、通信验证： 支持 DICOM C-ECHO 链路连通测试。支持 DICOM C-STORE 影像与报告推送。 |
|  | 三、网络与环境技术要求 | 1、PACS/RIS和AI部署在同一内网，通过配置网络安全策略后，AI主机可访问PACS/RIS服务器IP及端口，同时开放 HTTP/HTTPS 接口通信端口，保障 API 推送正常通信。 |
|  |  | 2、PACS/RIS 端需添加AI系统AE Title与IP地址白名单，允许接收C-STORE 数据。 |
|  |  | 3、主机提供API接口，PACS/RIS主动推送当前检查患者信息。 |
|  | 四、配置要求 | PACS/RIS和AI均需提供相应IP地址、DICOM 通信端口、AE Title，以及HTTP/HTTPS API通信端口等信息给对方添加白名单，实现信息传输。 |
|  | 五、DICOM 协议技术要求 | 1、遵循DICOM 3.0标准协议。支持核心DICOM 服务：C-ECHO、C-STORE。 |
|  |  | 2、支持 SOP Class： 二次捕获图像：1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 结构化报告 SR：1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 |
|  |  | 3、DICOM SR完整支持以下测量项： 二维测量：左室长轴、左室短轴、心尖四腔心切面等腔室结构内径、壁厚、心功能（LVEF、FS）等参数。 频谱测量：二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣血流速度、压差、VTI、时间参数等。 组织多普勒：二尖瓣室间隔/外侧壁、三尖瓣外侧壁收缩/舒张期速度参数等。 |
|  |  | 4、SR解析和测值自动填入： PACS/RIS 系统需支持对上述 DICOM 结构化报告（SR）的自动解析，可将 SR 内的测量参数写入检查报告中。 |
|  | 六、验收测试技术要求 | 1、网络连通性：AI主机可ping通PACS/RIS服务器 IP，且可正常访问 PACS/RIS 的 DICOM 端口及 HTTP/HTTPS API 端口。 |
|  |  | 2、DICOM 通信验证：C-ECHO 测试返回成功，C-STORE 服务可正常发送数据 |
|  |  | 3、HTTP/HTTPS API验证：PACS/RIS端主动推送当前检查患者信息，AI主机可正常接收并自动新建检查。 |
|  |  | 4、数据上传与解析验证：AI影像与SR报告可成功上传至 PACS/RIS，PACS/RIS可自动解析SR测值并写入检查报告。 |
|  | 七、其他要求 | 1、满足度影AI接口要求，包括不限于超声心脏、浅表、儿科、妇产检查等。 |
|  |  | 2、不改变现有登记、检查等工作流程 |
|  |  | 3、PACS/RIS端还需支持现场根据项目实际流程产生的其他合理的业务需求。 |

三、对接口及系统改造的要求

服务期内实现以下要求：

3.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.2满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；

3.3 AI智能诊断接口及功能改造服务不限定用户数、并发数、不限定医疗集团内部及院区使用。

- 四、项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在3个月内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

4.2驻场人员要求：

实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于1名。

开发工程师：项目驻场开发工程师需有2年以上本厂商同类型项目开发经验。项目实施和上线阶段，驻场开发工程师不得少于1名。如不能按项目阶段计划正常开展工作的，医院书面提出要求，驻场开发人员不得少于2人（含原驻场人员在内）。

如需更换开发工程师、实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称、社保证明（不少于半年）等。

4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求接口服务需求的响应以院方意见为准。

4.4培训要求：

培训应至少包括但不限于：软件系统的安装、部署、维护方法、系统的功能使用培训；

- 五、售后服务及其他要求

5.1自本服务整体最终验收之日起，提供一年免费质保服务。含软件维护和系统软件升级、系统BUG及漏洞修复、技术支持服务、系统管理及操作培训服务，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容。

5.2安装调试要求：免费安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录。

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

5.4接口服务支持信创电脑和服务器。

六、违约责任

6.1投标方所提供的接口服务不符合AI产品对接要求的，应及时更新；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

6.2若投标方提供的接口服务侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

6.3投标方逾期交付的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.4投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

6.6合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。接口服务提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

6.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.8接口服务提供方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.9厂商不得在接口服务及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗、加密软件、时间锁、授权码等限制硬件及软件系统正常运行的措施，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金20000元（贰万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.10厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按5000元/人/次从合同总款中扣除。

七、保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价

8.1竞标文件提供技术偏离表、服务偏离表，并标明详细的技术和服务内容。竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用、接口费（包括第三方厂家的接口费）等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

8.2竞标文件需提供维保期方案及报价。

8.3竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

8.4如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，请在标书内标明哪些功能的实现需要二次开发接口。

- 九、付款方式

项目双方签订合同，乙方进场实施后，甲方支付合同款项的50%，合同中所有功能及模块实施完毕，系统上线稳定运行1个月后启动项目验收，验收合格后甲方支付合同款项的50%。