柳州市工人医院总院1号配电站8号变压器维修及13台变压器检修服务采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院总院1号配电站8号变压器维修及13台变压器检修服务采购。

二、项目概况

总院1号变电站8号变压器因高压电缆头放电灼烧损伤引发短路跳闸。为确保医院供电安全，拟对故障变压器进行修复，并对院内其余13台变压器进行全面排查及防护绝缘检修。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

四、检修范围内容及报价

检修范围内容：故障变压器（8号）专项检修、其余13台变压器全面排查及防护绝缘检修，清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器清洗 | 包含：变压器烧焦、发黑部分清洗 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 电缆固定夹 |  | 1个 |  |  |  |
| 3 | 连接铜管 | 拆除损坏铜管，安装新铜管 | 3根 |  |  |  |
| 4 | 变压器试验 | SCB-1600，包含：1、变压器绝缘电阻、交流耐压、直流电阻、变比试验； 2、电缆绝缘电阻、交流耐压试验 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 电缆试验 | 3*95，1、变压器绝缘电阻、交流耐压、直 流电阻、变比试验； 2、电缆绝缘电阻、交流耐压试验 | 1根 |  |  |  |
| 6 | 高压中间头 | 3*95，包含：1.电缆头及附件采购及制作安装 | 1套 |  |  |  |
| 7 | 旧电缆头拆除 | 3*95 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 电缆头故障指示器 |  | 1套 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15kV3*95，包含：1、含电缆开盘、检查、架盘、敷设 、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时、封头、挂牌。 2.采用全铜国标电缆； 3、满足规范要求； | 10米 |  |  |  |
| 10 | 电缆固定夹 |  | 13个 |  |  |  |
| 11 | 电缆固定支架 |  | 13付 |  |  |  |
| 12 | 电缆头绝缘护套 |  | 13个 |  |  |  |
| 13 | 变压器铜管绝缘垫片 | 更换13台变压器垫片 | 1项 |  |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 报价含材料产品、人工、运输、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 技术及服务要求

- 具有承装（修、试）电力设施许可证（四级及以上）。

- 作业人员须持有高压电工证、电缆头制作证。

- 执行《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150）等最新国标。

- 施工期间不得影响医院正常供电（需配合院方停电计划，一般安排在夜间或备用电源切换后）。

- 对13台变压器高压侧电缆终端头全面排查检修，将电缆头固定在抱箍上，使电缆与变压器的电气距离满足规范要求。

- 试验必须出具正式报告，试验不合格项需明确告知院方。

- 六、供应商遴选方式

1、对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

七、合同期及结算方式

1、签订合同后，7天内完成所有检修及试验，并提交报告。

2、结算方式：检修及试验完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

承办科室：总务科

经办人：

科主任：

日期：2026年5月15日