总院超声科空调相关设备采购及安装需求

一、项目名称

总院超声科空调相关设备采购及安装项目。

二、项目概况

项目为总院超声科空调相关设备采购及安装，项目位于柳州市工人医院总院门诊3楼，该项目采购主要包含：2台循环水泵、电动法兰蝶阀、钢制过滤器、无缝钢管以及所需配套管线和辅材等。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

四、项目内容

1.核心动力设备更换 配置循环水泵 2 台，参数为水流量 25 吨 / 小时、扬程 32 米，低噪音密封结构，冷热两用一用一备，保障空调水系统循环动力稳定。

2.阀门系统批量更新工程配套多规格电动二通阀、手动二通阀：含 DN200、DN150 等多种口径电动二通阀，具备断电自闭、远程启停、阀位反馈、故障保护功能；搭配同规格手动二通阀、钢制过滤器、各类法兰及可曲挠橡胶软接头，实现管路通断、调节、减震、过滤功能全覆盖，满足水系统调控需求。

3.电控系统升级新设电动阀控制柜1套，元器件选用德力西 / 正泰/西蒙及同质量品牌，防护等级 IP65，搭载远程操控模块，具备运行、故障、阀位指示灯，支持本地 / 远程切换、故障报警功能，实现所有电动阀门集中智能管控。

4.管路铺设改造 更换多规格无缝钢管（DN200、DN150 等型号），按现场需求敷设对应长度管材，配套碳钢焊接冲压弯头、三通等管件；同步开展楼板开孔、管道支架安装、防腐木托敷设，完善管路支吊固定与减震防腐构造。

5. 保温、防腐与配套辅材施工 对全新管道铺设橡塑保温层，外覆彩板防护；采购防锈漆、隔离漆等防腐辅料，对管道、支架做全套防腐处理；配齐各类密封、减震辅材，保障管路使用寿命。

6.系统整体调试 完成全部设备、管路安装后，实施管道排水、管道试压、系统冲洗、整体调试专项工序，确保改造后空调水系统无渗漏、运行参数达标。

主要项目清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 1.循环水泵 2.水流量25吨/小时，功扬程32米 ，低噪音，密封性能强，性能稳定，带防雨帽 3.冷/热水泵,一用一备 | 台 | 2.00 |  |  |
| 2 | 电动法兰蝶阀 | 1.电动法兰蝶阀 2.规格：DN200 3.防爆等级CT4 4.带手轮，断电手动启闭，手 / 电切换可靠； 5.就地 / 远程启停；无源触点反馈（开 / 关 / 故障）；开到位 / 关到位限位保护 | 个 | 2.00 |  |  |
| 3 | 电动法兰蝶阀 | 1.电动法兰蝶阀 2.规格：DN150 3.防爆等级CT4 4.带手轮，断电手动启闭，手 / 电切换可靠； 5.就地 / 远程启停；无源触点反馈（开 / 关 / 故障）；开到位 / 关到位限位保护 | 个 | 4.00 |  |  |
| 4 | 法兰蝶阀 | 1.电动法兰蝶阀 2.规格：DN200 3.防爆等级CT4 4.带手轮，断电手动启闭，手 / 电切换可靠； 5.就地 / 远程启停；无源触点反馈（开 / 关 / 故障）；开到位 / 关到位限位保护 | 个 | 2.00 |  |  |
| 5 | 法兰蝶阀 | 1.电动法兰蝶阀 2.规格：DN150 3.防爆等级CT4 4.带手轮，断电手动启闭，手 / 电切换可靠； 5.就地 / 远程启停；无源触点反馈（开 / 关 / 故障）；开到位 / 关到位限位保护 | 个 | 4.00 |  |  |
| 6 | 钢制过滤器 | 1.钢制过滤器 2.规格：DN150 | 个 | 1.00 |  |  |
| 7 | 法兰盘 | 1.法兰盘 2.规格：DN200*16 | 个 | 8.00 |  |  |
| 8 | 法兰盘 | 1.法兰盘 2.规格：DN150*16 | 个 | 30.00 |  |  |
| 9 | 可曲挠橡胶法兰软接 | 1.可曲挠橡胶法兰软接 2.规格：DN150 3、压力：1.6Mpa | 个 | 4.00 |  |  |
| 10 | 电动阀控制柜 | 1.电动阀控制柜 2.元器件：德力西/正泰/西蒙及同质量品牌 3.室外型控制箱，防护等级：IP65，预留远程监控接点； 4.标识清晰，运行、故障、切换功能齐全，带有故障报警功能； 5.控制回路：转换开关（本地 / 远程）、按钮（开 / 关 / 停）、指示灯（电源 / 开到位 / 关到位 / 故障）； | 个 | 1.00 |  |  |
| 11 | 无缝钢管 | 1.无缝钢管 2.DN350*8 3.除锈、刷2遍防锈漆 | 米 | 6.00 |  |  |
| 12 | 无缝钢管 | 1.无缝钢管 2.DN219*6 3.除锈、刷2遍防锈漆 | 米 | 48.00 |  |  |
| 13 | 无缝钢管 | 1.无缝钢管 2.DN159*4.5 3、除锈、刷2遍防锈漆 | 米 | 36.00 |  |  |
| 14 | 碳钢焊接冲压弯头 | 1.碳钢焊接冲压弯头 2.DN219*8 3.除锈、刷2遍防锈漆 | 个 | 8.00 |  |  |
| 15 | 碳钢焊接冲压弯头 | 1.碳钢焊接冲压弯头 2.DN159*6 3.除锈、刷2遍防锈漆 | 个 | 14.00 |  |  |
| 16 | 碳钢焊接冲压三通 | 1.碳钢焊接冲压三通 2.DN219*159*6 3.除锈、刷2遍防锈漆 | 个 | 2.00 |  |  |
| 17 | 楼板开孔 | 1.剪力墙/楼板开孔 3.DN350 | 个 | 8.00 |  |  |
| 18 | 橡塑保温棉 | 1、橡塑保温棉 2、难燃B1级*35mm | m³ | 2.30 |  |  |
| 19 | 室外表面包铝板 | 1、铝板 2、厚度0.5mm | ㎡ | 21.00 |  |  |
| 20 | 镀锌槽钢支架 | 1、槽钢支架 2、10#*5mm | t | 0.80 |  |  |
| 21 | 防腐木托 | 1、防腐木托 2、DN219 3、含U抱箍及螺母 | 个 | 12.00 |  |  |
| 22 | 防腐木托 | 1、防腐木托 2、DN159 4、含U抱箍及螺母 | 个 | 20.00 |  |  |
| 23 | 无缝钢管套管 | 1、无缝钢管套管 2、DN350*2 | 个 | 10.00 |  |  |
| 24 | 堵漏王防水 | 1、堵漏王防水 | 包 | 10.00 |  |  |
| 25 | 柔性有机堵料 | 1、耐高温 | Kg | 40.00 |  |  |
| 26 | 管道排水、试压、调试 | 原管道排水、增加管道试压及系统调试 | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

五、招标要求

1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；

2.要求主机质保至少6年，其余管线为2年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5、应标单位自行组织现场勘查，考虑施工过程的困难。

6、负责原空调水管内水排放，及整套空调水系统试压，调试。

7.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

六、合同工期及报价方式

1.签订合同后，25天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。