鱼峰山院区5#楼1层DSA办公区多联机安装项目
紧急采购需求
一、项目名称
鱼峰山院区5#楼1层DSA办公区多联机安装项目紧急采购项目。
二、项目概况
项目为鱼峰山院区5#楼1层DSA办公区多联机改造项目采购安装，项目位于柳州市鱼峰区柳石路1号柳州市工人医院鱼峰山院区，该项目采购主要包含：
1、原男女值班室，男女更衣室的管式多联机拆除后移到新建男女值班室，男女更衣室的4台多联机拆装，及所需配套风管、保温、铜管、线管和布线调试；
2、原会议室的独立3P天花机空调改到新建换鞋区，原医护通道的独立3P天花机空调改到新建缓冲走廊，共计2台天花机的拆除及配套的铜管、保温、线管和布线调试；     
3、原SW1外机系统增加1台TMCF028AB天花机给铅衣间，原SW2外机系统增加2台TMCF028AB天花机给办公室和就餐室就餐室，增加的3台多联机利用原5号楼14层实验室拆卸的多联机；
4、增加3台多联机需要增加到原SW1、SW2外机系统上，由于原SW1系统含DSA1手术室、SW2系统含DSA2手术室，为不影响DSA1手术室和DSA2手术室的正常使用，在停机前需和科室确定时间和方案。
就餐间和卫生间、淋浴间安装排气扇。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；
6、标书中应注明该单位相关业绩；
四、项目内容
项目主要采购安装具体内容：工程量见招标清单。
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1 
	静音排风机
	1、风量1500m³/h；静压200Pa
	台
	1.00 
	

	2 
	排气扇
	1、风量500m³/h；静压100Pa
	台
	1.00 
	

	3 
	专用铜管
	φ6.35含加厚保温层
	米
	45.00 
	

	4 
	专用铜管
	φ9.52含加厚保温层
	米
	79.00 
	

	5 
	专用铜管
	φ12.70,含加厚保温层
	米
	45.00 
	

	6 
	专用铜管
	φ15.88含加厚保温层
	米
	35.00 
	

	7 
	专用铜管
	φ19.05含加厚保温层
	米
	26.00 
	

	8 
	专用铜管
	φ22.23含加厚保温层,扎带
	米
	18.00 
	

	9 
	分歧管
	TBP4022TA
	个
	6.00 
	

	10 
	分歧管
	TBP4033TA
	个
	2.00 
	

	11 
	配线配管
	屏蔽线及多联机电源线
	项
	1.00 
	含温控器安装

	12 
	PVC排水管
	DN32带保温
	米
	20.00 
	

	13 
	PVC排水管
	DN25带保温
	米
	35.00 
	

	14 
	风管及保温棉改造
	镀锌风管、BI级保温棉
	项
	1.00 
	

	15 
	排风百叶
	400*400
	个
	4.00 
	

	16 
	排风机PVC管
	φ200/φ160
	项
	1.00 
	含排风箱体软接

	17 
	其它安装辅材
	丝杆、角铁、螺丝、焊条等
	项
	1.00 
	

	18 
	加注冷媒费用
	R410a
	kg
	28.00 
	含管道抽真空

	19 
	冷媒球阀
	φ19.05
	个
	2.00 
	

	20 
	冷媒球阀
	φ9.52
	个
	2.00 
	

	21 
	室内多联机拆除及安装
	原室内多联机拆除及安装调试
	台
	9.00 
	含从3台从南院6层运到鱼峰山

	22 
	凿打墙孔费
	铜管穿墙打孔
	项
	1.00 
	


五、招标要求
1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；
2.质保2年； 
3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；
4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；
5、应标单位自行组织现场勘查，考虑施工过程的困难。
6.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；
六、合同工期及报价方式
1.签订合同后，2天内完成货物采购及安装；
2.报价为总价包干报价形式。   
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