西院骨密度室射线防护装置采购安装项目需求

一、项目名称
西院骨密度室射线防护装置采购安装项目。
二、项目概况
项目为西院骨密度室射线防护装置采购安装项目，地址位于柳州市工人医院西院（红岩路四区47号）三楼检验科旁闲置抽血室，室内面积约18㎡，其中操作间约7㎡、设备间约11㎡，对房间进行放射性防护隔断，同时安装铅门、铅玻、放射指示灯、放射性排风等装置。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；
四、项目内容
主要项目内容清单：
	序号
	名称
	规格型号
	防护标准
	单位
	数量
	备注

	1
	防辐射自动门
	1、密封铅自动趟门1421                2、1.5mmpb                        
3、门洞规格：1400*2100
4、门框接确的地方均采用铅板进行防护
5、门框门页底部带铅防护,自动关闭
	1.5mmpb 
	樘
	1.00 
	

	2
	1.0mm304不锈钢门套
	1、 洞口规格：1400×2100mm        
2、 防护规格：1500×2150mm           3、1.5mmpb
	1.5mmpb 
	套
	1.00 
	

	3
	单开平开式防护门
	1、900×2100mm                 
2、1.5mmpb                      
3、内衬防护材质采用铅板，纯度99.996%，全冷压粘合技术制作，门体钢骨架，表面装饰采用304不锈钢，运行采用负载1吨承重专用门轴构件。                        4、配，警示牌，不锈钢拉手，闭门器                                 
	1.5mmpb 
	樘
	1.00 
	

	4
	1.0mm304不锈钢门套
	1、洞口规格：900×2000mm        2、防护规格：1000×2100mm           3、1.5mmpb
	1.5mmpb 
	套
	1.00 
	

	5
	单开门
	1、900×2100mm                
2、门身采用钢板喷涂内填充挤塑板,包边采用铝合金,带观察窗,门框采用1.4 厚铝型材含五金配件、门套
                                 
	/
	套
	1.00 
	

	6
	镀锌龙骨
	50*30*1.5mm
	/
	㎡
	92.50 
	

	7
	铅板
	1.5mmpb
	/
	㎡
	67.50 
	

	8
	天棚吊顶轻钢龙骨
	龙骨材料种类、规格：50mm龙骨的结构件，覆面/横撑龙骨，边龙骨
	/
	㎡
	19.00 
	

	9
	吊顶铝扣板
	600*600*0.8mm
	/
	㎡
	19.00 
	

	10
	天棚吊顶L型铝合金收
	边线25×25mm
	/
	m
	26.00 
	

	11
	硅酸钙板
	2400*1200*8
	/
	㎡
	65.00 
	

	12
	碳晶装饰板
	2400*1200*3mm
	/
	㎡
	65.00 
	

	13
	观察窗铅玻璃
	1、1200×900×10mm               
2、2mmpb
	/
	块
	1.00 
	

	14
	1.0mm304不锈钢窗框套
	1、洞口规格：1200×900mm            2、1.5mmpb
	/
	套
	1.00 
	

	15
	吊顶拆除
	1、 含管线、龙骨、硅酸钙板     
2、 含垃圾清理及运输
	/
	㎡
	19.00 
	

	16
	电路改造
	电路改造，原电气设施拆除施工完成后安装，含照明、电气插座
	/
	㎡
	19.00 
	

	17
	抽血窗口及门拆除
	1、含钢化玻璃，不锈钢框、石英石台面、柜体、门、土建墙体拆除                        2、含垃圾清理及运输
	/
	项
	1.00 
	

	18
	地板胶保护
	1、加厚地板保护膜+10mm硅酸钙板
	/
	㎡
	24.00 
	

	19
	设备主电缆
	3×25+2×16mm²铜芯线缆
	/
	m
	30.00 
	

	20
	配电箱
	根据设备厂家要求
	/
	个
	1.00 
	

	21
	空调改动
	1、把原空调风管拆除，重新做一拖二的风管，确保机房和控制室都有空调                         2、含风管及送、回风风口
	/
	项
	1.00 
	

	22
	排气扇
	1、 风量300m³/h；静压100Pa      
2、 排风管 、排风口                    
	/
	套
	1.00 
	

	23
	地板胶保护
	1、加厚地板保护膜+10mm硅酸钙板
	/
	㎡
	24.00 
	

	24
	地板胶修补
	1、2遍自流平                   
2、2mm地板胶
	/
	㎡
	3.00 
	

	25
	铝合金地脚线
	1、高度80mm       
	/
	米
	23.00 
	


五、招标要求
1． 应标方负责项目所有设备的采购及安装。
2． 按卫生部第18号令《放射防护器材与含放射性产品卫生管理办法》要求经检测机构检测使用的材料，并取得《检测报告单》方可定型生产、销售（铅板、铅玻璃、防护涂料。）；
3． 本项目投入使用的材料（铅板、铅玻璃板、防护涂料板）具备第三方检测机构出具合格的检测报告复印件：必须提供，复印件加盖单位公章，否则投标无效
4． 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
5． 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
6． 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
7． 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
8． 主要设备材料提供检验报告跟合格证。
六、合同工期及报价方式
1.签订合同后，20天内完成货物采购及安装；
2.报价为总价包干报价形式。 
3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

    

[bookmark: _GoBack]                                               
