总院5楼生殖医学中心实验室增加监控设备及防冻防滑钢板等采购安装项目需求

一、项目名称
    总院5楼生殖医学中心实验室增加监控设备及防冻防滑钢板等采购安装项目。
二、项目概况
本项目为总院5楼生殖医学中心实验室增加监控设备及防冻防滑钢板等采购安装项目，主要包含防冻防滑不锈钢钢板采购铺设、监控设备采购安装、空气消毒设备采购安装、洁净区家具采购安装及通风口及回风设施采购安装等。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；
6、标书中应注明该单位相关业绩；
四、项目采购内容及回收置换清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注（参考品牌）
	备注

	1
	红外高清半球型网络摄像机
	台
	14
	1、安装方式：天花吸顶安装
2、400万像素，阵列红外30~50米，PoE(802.3at)，背光补偿，ROI，IP67    支持智能功能，支持三码流，25%宽电压，自带拾音器  
	

	2
	网络交换机
	台
	1
	48口千兆POE
	

	3
	网络配线架
	台
	1
	1、48口网络配线架
2、卡接方式，模块式配线架与六类非屏蔽模块配合使用。
	

	4
	空气消毒机
	台
	3
	1、空气消毒机 
2、循环风量：1000m3/h ，       3、尺寸：600*600*365
4、安装方式：天花嵌入式
	

	5
	紫外线消毒灯
	盏
	3
	1、20W 
2、不锈钢支架
	

	6
	电线WDZ-BYJ-2.5
	米
	600
	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJ-2.5
	

	7
	6类非屏蔽网络跳线
	米
	520
	CAT6-UTP
	

	8
	KBG线管
	米
	90
	1、Ø20*1.0mm
2、敷设方式:吊顶内敷设
	

	9
	PVC线管
	米
	410
	Ø20
	

	10
	定时开关
	个
	3
	定时开关
1、安装方式:距地1.3m暗装
	

	11
	下回风口
	套
	13
	1、下回风口安装450*350mm
2、带中效过滤器
	

	12
	高效送风口
	套
	1
	1、高效送风口安装600*600mm
2、带高效过滤器
	

	13
	手动对开多叶调节阀
	个
	14
	320*200mm
	

	14
	镀锌钢板净化通风管道
	㎡
	72
	1、镀锌钢板净化通风管道δ=0.6mm 长边长（≤450mm）                                  2、管道、管件、法兰、加固筋等制作安装
	

	15
	橡塑保温棉
	m³
	1.8
	橡塑保温棉防火等级：难燃B1级,厚度：25mm
	

	16
	双面玻镁彩钢板
	㎡
	22
	1、50mm厚手工夹芯玻镁彩钢板，岩棉100kg/                     2、彩钢板厚度0.426mm，
3、专用钢制天槽地槽固定
4、专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊劳（或膨胀螺栓固定），固定天槽
5、含铝合金阴角线、阳圆线
	

	17
	原回风口封堵
	个
	13
	1、 保留原百叶
2、风口采用镀锌板封堵                    
3、接缝处采用中效结构胶
	

	18
	彩钢板开孔
	个
	13
	1450*350
	

	19
	彩钢板开孔
	个
	1
	2600*600
	

	20
	不锈钢防滑板
	㎡
	28.5
	1、 材质：304不锈钢厚度2mm                            
2、 接缝处采用氩弧焊焊接。                  
3、缝隙采用中性结构胶
	

	21
	换鞋柜
	个
	2
	1、1.0mm304不锈钢
2、1200*400*450
	

	22
	地板保护及保洁
	项
	1
	
	


五、报价要求
1、本次投标报价为综合包干总价，包含货物材料费、加工费、包装费、人工费、装卸车费、运输费、现场安装调试费、管理费、保险费、质保期服务费、利润、税金等完成本项目全部工作的所有费用，项目实施全过程中报价固定不变，不因市场材料、人工等价格波动进行调整。
2、报价人须严格按照本项目采购清单要求，完整填写应标品牌、详细型号、技术参数、参数偏离情况、分项报价、总报价、质保期限等全部投标信息，内容真实有效、不得缺项漏项。
六、产品及服务质量要求
1、供应商交付的所有货物型号、规格、技术参数、质量标准必须与招投标文件要求一致，若出现不符、质量不合格、型号偏差等问题，供应商须无条件免费更换、整改，承担全部损失及违约责任。
2、供应商所供全部产品须符合国家现行行业技术标准、质量规范及安全使用要求，具备合格的产品质量证明材料，确保设备安全稳定运行。
七、合同周期及结算方式
1、供货及施工周期：双方签订合同之日起15个日历天内，完成全部物资供货、现场安装、调试工作，达到验收标准。
2、结算方式：项目全部施工完成，经甲方验收合格、正常投入使用后，一次性支付项目全款。
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