柳州市工人医院污水流量在线监测设备
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一、项目名称
柳州市工人医院污水流量在线监测设备采购安装项目
二、项目概况
根据《柳州市生态环境局关于进一步加强固定污染源自动监测数据运维与管理的通知》柳环发〔2026〕63号文件要求，我院总院、西院、鱼峰山院区污水站的超声波明渠流量计、数采仪（数据采集传输仪）不符合《污染源自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ212-2025），需要采购更换。
本项目旨在通过采购符合HJ212-2025标准的明渠流量计及数采仪设备，实现我院三个院区污水站排放口流量数据的自动监测规范采集、安全传输与有效联网，确保数据真实、准确、完整、可追溯，满足柳州市生态环境局监管要求。
三、投标人/供应商资格条件
1． 投标人需为国内注册 （指按国家有关规定要求注册的） 生产或经营本
2． 次招标采购货物或服务、具备法人资格的供应商。
3． 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4． 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
四、采购内容
	
	采购项目
	数量
	参数要求

	1
	超声波明渠流量计
	3
	1. 流量比对误差≤±5%，符合HJ15-2019
2. 液位分辨率≤1mm，期间漂移≤±2%
3. 支持RS485/Modbus、4~20mA输出
4. 探头IP68，仪表IP65
5. 具备与数采仪对接的标准通信接口及协议，确保数据稳定上传
6. 支持HJ212-2025协议的数据输出格式，设备具备唯一标识编码（SN码）

	2
	数据采集传输仪
	3
	1. 符合《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ212-2025）规定，通过相关适应性检测。
2. 支持设备唯一标识编码（SN码），可在生态环境部设备注册系统完成注册与激活。
3. 支持SM4国密算法加密传输，密钥90天自动更新
4. 工业级ARM处理器，7寸触摸屏，中文界面，支持4G全网通
5. 支持多通道采集、断点续传、全量数据上传
6. 机身存储≥4GB Flash，支持SD卡扩展，至少保存1年历史数据


五、其它要求
1. 安装调试
（1）联网注册流程、验收标准（流量比对、传输有效率≥95%等）。
（2）供应商负责在生态环境部自动监测设备注册系统完成设备注册（SN码备案）。
（3）供应商负责协助采购方将设备接入柳州市生态环境局监控平台，确保数据稳定上传，因设备本身原因导致联网失败的，供应商须免费整改直至联网成功。
2. 售后服务：自验收之日起质保≥2年，故障2小时响应，24小时到场。
6、 报价方式及要求
1. 报价为含税全包价，包括设备费、运输费、安装费、调试费、联网注册费、验收费、培训费、质保期售后服务费等全部费用，采购方不再支付其他任何费用，在实施期间不因市场因素而变动。
2. 报价方式
	
	报价项目
	单价（元）
	数量
	小计（元）

	1
	超声波明渠流量计
	
	3
	

	2
	数据采集传输仪
	
	3
	

	合计：             元


7、 设备验收
1. 设备安装调试完成并稳定运行不少于30天后，由供应商提出验收申请。
2. 验收依据：HJ354—2019《水污染源在线监测系统验收技术规范》及HJ212-2025《污染源自动监测监控系统数据传输技术要求》相关要求。
3. 验收内容
（1） 设备技术指标核查：对照采购需求逐项核查设备参数。
（2） 资料完整性检查：包括产品合格证、说明书、检测报告、注册证明等。
8、 现场踏勘
现场踏勘联系人：叶工13877216376
9、 合同期及结算方式
1. 合同期：合同签订之日起至项目验收合格之日止。
2. 结算方式：本项目无预付款，设备验收合格后一次性支付全部款项。
10、 服务商遴选方式
在满足招标文件实质性要求的前提下,选择1家供应商负责本项目。


