柳州市工人医院医用氧气类运输及供应服务采购项目市场调研需求
1、 项目名称
柳州市工人医院医用氧气类运输及供应服务采购项目
2、  项目概况
[bookmark: _GoBack]我院上一周期医用氧气服务采购项目合同即将到期，为保障医院的医用氧气正常供应，现对该项目实行院内市场调研，参加调研人人可以根据公司情况选择以下方案一或二投标报价，最终项目以政府采购网的正式公开挂网公告为准。
方案一：
（一）资质要求
1． 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商；
2． 投标人提供有效的“营业执照”副本复印件（3证合一）；
3． 投标人必须具有有效的《药品经营许可证》或《药品生产许可证》，许可范围包括“氧”；
4． 投标人必须具有有效的《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》，许可范围包括“氧”；
5． 投标人必须具有有效的《药品注册批件》(含“氧”的批准文号)或药品再注册批准证明材料含“氧”的批准文号；
6． 投标人或者投标人委托的运输单位必须具备有效的《道路运输经营许可证》(经营范围包括危险品道路运输)，若委托运输单位的，还需提供双方的委托营运协议。
7． 投标人必须具有有效的《气瓶充装许可证》以及《特种设备检验检测机构核准证（气瓶检验机构）》。
8． 本项目不接受联合体投标。
（二）基本要求
1． 本项目供氧配套设备设施安装调试由中标单位按工人医院提供的图纸施工，工程施工满足国家相关规范要求并负责验收合格。
2． 投标人在施工过程中应服从医院的安全管理规定，确保施工人员自身及其它人员安全，做好安全技术工作。
3． 若投标人提供设备出现严重故障造成供货方面出现断氧、医用液态氧质量不合格，损失由投标人自行承担。
4． 所有设备必须是设备厂家合法渠道的全新正品，按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。产品符合国家有关质量标准，并符合《招标采购需求表》中要求的规格型号和技术性能。
5． 产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
6． 投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
（三）供货要求
1． 要求供应商提供的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求。
2． 所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。
3． 根据采购人需求（提前一天通知）按时供货，免费送货到指定地点。当接到采购人应急供货电话后，1小时内将满足应急供货量的指定规格气体送达指定地点，并根据实际情况提供不间断的持续供给。
4． 供应商将货物送达指定地点后，须由采购人在“送货单”签字确认，双方签署的“送货单”作为结算依据
5． 所有合同货物均由中标人装运至招标人指定地点，所有货物的包装费用、运输费、装卸费用、各种气瓶的检测费及运输安全均由中标人负责。货物装运后由中标人办理保险，费用已含在合同价中。如国家对此类货物的运输有特殊要求的，中标人负责办理相关手续并承担一切费用。
6． 中标人有专门的联络人员，自行配备相应的运输、配送工具及装卸人员。
7． 液氧及其他气体在运输和装卸过程中的一切安全问题由中标人负责。
8． 技术要求：符合《中华人民共和国药典》、《气瓶安全监察规程》，以及各类气体的相关国家标准和技术规范的规定(氧含量≥99.5％标准)。
9． 投标人必须与医院现有储存设备配套（详见第九项要求），并拥有中转和装卸等配套设施。其中：配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求。
（四）检验与验收
1． 中标人在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确全面的检验。
2． 交付期限和地点：自合同签订之日起5日内完成低温液氧储槽等设备安装并完成产品供货，到货后3个工作日内完成产品的调试、培训
3． 验收应在招标人和中标人双方共同参加下进行。
4． 中标人在送货时需向招标人提交货物随车地磅单及质检报告书，招标人将不定期对货物进行检验。检验按国家有关规定进行，并记录检验情况。对检验不合格的货物，招标人有权拒收，而中标人则必须在1小时内提供符合要求的货物，并且承担由此产生的一切费用。
5． 货物一律在招标人仓库由招标人验收。对需要检定的各类材料以招标人检定部门检定合格为准。
6． 上述检验与验收，不能代替质保期内的货物性能和质量考核。
7． 如因中标人供货不及时或成交货物质量不合格发生的事故，使用户遭受损失的，中标人应承担一切责任，并赔偿因此造成的所有损失。
8． 中标人提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装。中标人应承担由于包装不妥而引起的全部损失
（五）售后服务要求
1． 施工验收合格后中标人负责办好《特种设备使用证》。
2． 中标人无偿培训采购人的相关人员，培训主要内容
3． 为设备的基本结构、性能、主要部件的构造等，以确保使用人员日常操作流畅无误，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。
4． 在保修期内，投标人应无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的设备。投标人应做到24小时全天候电话响应，在接到设备故障通知后，应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，1小时内到现场处理。如现场24小时内仍不能解决问题，投标人应无条件免费提供与故障件同等档次或以上的备用件直至故障件修复为止。
5． 投标人提供氧配套设施定期维保服务，并形成书面巡检服务报告将相关情况反馈给招标人。
（六）报价要求
	医用氧气（名称、规格、执行标准、纯度）

	序号
	名称
	规格
	执行标准
	纯度
	报价（元）

	1
	医用液态氧
	吨
	《中国药典》2025版二部
	≥99.5%
	/吨

	2
	医用瓶装氧
	40升/瓶
	《中国药典》2025版二部
	≥99.5%
	/瓶

	3
	瓶装二氧化碳
	40升/瓶
	GB/T6052-2011
	≥99.9%
	/瓶

	4
	瓶装氮气
	40升/瓶
	GB/T8979-2008
	≥99.2%
	/瓶

	5
	高纯乙炔（99.999%）
	40升/瓶
	GB/T6819-2004
	≥99.999%
	/瓶

	6
	瓶装氩气
	40升/瓶
	GB/T4842-2006
	≥99.99%
	/瓶

	7
	瓶装氩气
	10升/瓶
	GB/T4842-2006
	≥99.99%
	/瓶

	8
	液氮
	升
	GB/T8979-2008
	≥99.2%
	/升

	9
	高纯氦气
	2升/瓶
	GB/T3864-2016
	≥99.999%
	/瓶

	10
	高纯氮气（99.999%）
	40升/瓶
	GB/T8980-1996
	≥99.999%
	/瓶

	11
	高纯二氧化碳（99.999%）
	40升/瓶
	GB/T23938-2009
	≥99.999%
	/瓶

	12
	高纯混合气（99.999%）
	40升/瓶
	高纯混合气成分组成（99.999%）：氧气5%+二氧化碳6%+氮气89%
	≥99.999%
	/瓶

	单价合计（元）：
	

	投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部内容及安装所需的服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、保修、验收检验等一切费用、税金及其他所有成本费用


（七）配套设备设施要求（此项要求投标人作为医用气体配套设施提供）
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	技术标准规范
	要求

	1
	低温液氧储槽
	CFL-5／0.8
	5台
	符合TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监督规程》
	1、储槽须设置远程监控报警装置，随时监控储槽压力、液位；
2、储槽须装设自动降压阀，即根据储槽压力自动切换气相和液相出口阀；
3、使用期20年。

	2
	气化器
	180m³/h
	3台
	符合Q/HNT2-2013《空温式翅片管子汽化器》要求
	该汽化器须满足病房、手术室、ICU等使用需求，并能满足后期增长需求。

	3
	气化器
	50m³/h
	2台
	符合Q/HNT2-2013《空温式翅片管子汽化器》
	该汽化器单供高压氧舱使用。

	4
	自力式调压器
	ZZYP-25B/DN25
	4台
	符合工厂技术标准
	自力式调压器输出压力稳定。
（一备一用）

	5
	不锈钢管
	Φ25×2
	1批
	符合GB/T14976-2002
	1、管材:0Cr18Ni9
2、用于汽化器与高压氧舱连接管道

	6
	不锈钢管
	Φ32×3
	1批
	符合GB/T14976-2002
	1、管材:0Cr18Ni9
2、用于储槽与汽化器连接管道

	7
	不锈钢管
	Φ38×3.5
	1批
	符合GB/T14976-2002
	1、管材:0Cr18Ni9
2、用于汽化器与氧汇流排连接管道



（八）合同服务期及付款方式
1． 服务期限：3年,2027年  月  日至2030年  月  日。
2． 付款方式：中标人按采购人需求供货，按月度结算，投标人提供请款报告及发票，采购方在收到发票及请款报告后15个工作日内付款。
方案二：
（一）资质要求
1． 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商；
2． 投标人提供有效的“营业执照”副本复印件（3证合一）；
3． 本项目的特定资格要求：投标人须具备《医疗器械经营许可/备案凭证》（覆盖所投设备），若为制造商还需《医疗器械生产许可证》。
4． 投标人提供所投设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件加盖供应商公章。
5． 投标人必须具有有效的《药品经营许可证》或《药品生产许可证》，许可范围包括“氧”；
6． 投标人必须具有有效的《药品注册批件》(含“氧”的批准文号)或药品再注册批准证明材料含“氧”的批准文号；
7． 投标人或者投标人委托的运输单位必须具备有效的《道路运输经营许可证》(经营范围包括危险品道路运输)，若委托运输单位的，还需提供双方的委托营运协议。
8． 投标人必须具有有效的《气瓶充装许可证》以及《特种设备检验检测机构核准证（气瓶检验机构）》。
9． 本项目接受联合体投标。
（2） 制氧设备基本要求
1． 供氧服务地点：柳州市工人医院。
2． 供氧服务内容：提供的医用氧气的氧浓度≥99.5%，投标人在服务期内提供总产氧量不低于260m³/h（该数据只是建议量，最终使用量由投标人根据医院实际使用量做最终核定）的医用氧气服务，该医用氧气服务所需的制氧设备及设备的安装、调试、后续运营维护由投标人负责。提供该医用氧气服务投标人负责提供制氧设备，并保证该制氧设备在服务期内全天候运行使用、确保24小时不间断供应氧气，以满足采购人的用氧需求。
3． 应急保障：针对停电、设备重大故障等突发情况，投标人需配备备用制氧设备，确保应急供氧；配合医院开展急救、突发公共卫生事件等应急用氧保障工作，优先满足急救用氧需求。
4． 产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
（三）制氧设备性能指标要求
1． 要求投标人负责全部制氧设备的供货、安装、调试，满足采购人的供氧需求。
2． 方案设计应符合国家、行业的相关标准及规范，包括但不限于：（1）GB 55037-2022《建筑防火通用规范》；（2）GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》；（3）GB 8982-2009《医用及航空呼吸用氧》；（4）《中国药典》。
3． 所投医用制氧设备：总产氧量≥260Nm³/h，产氧浓度≥99.5%（V/V） （满足 GB 8982-2009、《中国药典》），满足全院的用氧需求。提供所投产品的《医疗器械注册证》和《产品技术要求》，在《医疗器械注册证》或《产品技术要求》中明确产氧浓度且符合本条要求。
4． 制氧技术原理：采用膜分离制氧技术
5． 为实现快捷部署，设备需采用方舱式设计，无需现场布设内部管路，到货即可完成安装。如多套舱需可联机组成系统协同运行，每台设备的所有运行信息与数据经采集运算后，可实现系统的智能运行控制；主备机可实现智能自动启停切换。
6． 供气压力范围：0.2-1.0MPa区间内连续可调，适配医院各类用氧场景压力需求。
7． 远程监控功能：实时采集并上传设备全维度运行参数，支持移动端远程监管。
8． 方舱整体规格：采用一体化方舱设计，整体出厂交付安装，外形尺寸：≤长7.2m×宽3.2m×高3.2m。
9． 整机运行噪音：设备运行时噪音≤75dB(A)。
10． 具有不合格气体自动排空和报警功能。
11． 智能联控功能：系统搭载全自动智能控制模块，可根据医院实时用氧量变化、设备故障预警等场景，自动实现机组启停切换、多机并联协同、备用机组自动投运等操作，实现氧气不间断稳定供应，杜绝断氧风险。
12． 医院只负责配合提供历史运行数据，如因投标人设备配置不合理造成的一切责任损失均由投标人全部负责。
（四）设备安装及验收要求
1． 中标人负责制氧设备的现场勘测、设计、安装、调试，安装位置需符合医院规划及安全规范，远离火源、热源，通风良好，占地面积合理，不影响医院正常诊疗秩序。
2． 安装过程中需遵守医院相关管理规定，施工安全由中标人负责，若因施工造成医院财产损失或人员伤害，由中标人承担全部责任及费用。
3． 设备安装调试完成后，需经医院、供应商及第三方检测机构共同验收，验收合格后方可正式供气；验收不合格的，供应商需在7日内整改完毕，直至验收合格。
（五）设备售后服务要求
    1、供应商负责全部制氧设备合同期内的售后，满足采购人的供氧需求。
2、供应商负责送货上门、安装调试合格，须派出具有特种作业操作证的技术人员到现场负责安装调试，直至正常使用。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
3、故障处理与责任界定：
（1）响应时效：供应商在接到采购人通知后，30分钟内做出响应并提供远程指导；如不能解决，维修人员需3小时内赶到医院现场抢修，解决供气故障。
（2）维修责任：在合同服务期内，因设备本身质量问题、安装不当或维护不到位导致的故障，由供应商负责维修及更换配件；因其他方违规操作、人为破坏或不可抗力导致的故障，供应商应协助维修，由损坏责任方承担费用。
4、设备出厂时应附有合格证；验收时需出具合格证及批次信息。
5、合同期内，如出现因供应商原因造成医用氧气断货或质量问题，采购人有权依法解除合同，由于供应商的原因给医院造成损失的由供应商负责承担。
6、供应商在合同期内，每月至少安排2次专业技术人员到院进行现场巡检、维护及安全检查，每次巡检需出具设备运行状态及维护内容，并由医院指定人员签字确认。
7、落实安全生产主体责任和消防安全主体责任：供应商对设备本身的消防安全性能、合规性及运行安全负全责，须确保设备的设计、制造及安装符合国家现行的消防安全技术规范。因设备本身问题导致消防安全事故的，供应商承担全部责任。
（六）瓶装气供货要求
1． 所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。
2． 根据采购人需求（提前一天通知）按时供货，免费送货到指定地点。当接到采购人应急供货电话后，1小时内将满足应急供货量的指定规格气体送达指定地点，并根据实际情况提供不间断的持续供给。
3． 所有合同货物均由中标人装运至招标人指定地点，所有货物的包装费用、运输费、装卸费用、各种气瓶的检测费及运输安全均由中标人负责。货物装运后由中标人办理保险，费用已含在合同价中。如国家对此类货物的运输有特殊要求的，中标人负责办理相关手续并承担一切费用。
4． 技术要求：符合《中华人民共和国药典》、《气瓶安全监察规程》，以及各类气体的相关国家标准和技术规范的规定(氧含量≥99.5％标准)。
（七）瓶装气检验与验收
1． 货物一律在招标人仓库由招标人验收。对需要检定的各类材料以招标人检定部门检定合格为准。
（八）瓶装气售后服务要求
1． 在保修期内，投标人应无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺等问题而发生故障的设备。投标人应做到24小时全天候电话响应，在接到设备故障通知后，应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，1小时内到现场处理。如现场24小时内仍不能解决问题，投标人应无条件免费提供与故障件同等档次或以上的备用件直至故障件修复为止。
（九）瓶装气报价要求
	医用氧气（名称、规格、执行标准、纯度）

	序号
	名称
	规格
	执行标准
	纯度
	报价（元）

	1
	医用瓶装氧
	40升/瓶
	《中国药典》2025版二部
	≥99.5%
	/瓶

	2
	瓶装二氧化碳
	40升/瓶
	GB/T6052-2011
	≥99.9%
	/瓶

	3
	瓶装氮气
	40升/瓶
	GB/T8979-2008
	≥99.2%
	/瓶

	4
	高纯乙炔（99.999%）
	40升/瓶
	GB/T6819-2004
	≥99.999%
	/瓶

	5
	瓶装氩气
	40升/瓶
	GB/T4842-2006
	≥99.99%
	/瓶

	6
	瓶装氩气
	10升/瓶
	GB/T4842-2006
	≥99.99%
	/瓶

	7
	液氮
	升
	GB/T8979-2008
	≥99.2%
	/升

	8
	高纯氦气
	2升/瓶
	GB/T3864-2016
	≥99.999%
	/瓶

	9
	高纯氮气（99.999%）
	40升/瓶
	GB/T8980-1996
	≥99.999%
	/瓶

	10
	高纯二氧化碳（99.999%）
	40升/瓶
	GB/T23938-2009
	≥99.999%
	/瓶

	11
	高纯混合气（99.999%）
	40升/瓶
	高纯混合气成分组成（99.999%）：氧气5%+二氧化碳6%+氮气89%
	≥99.999%
	/瓶

	单价合计（元）：
	

	投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购需求表中全部内容及安装所需的服务、材料、机械、人工、劳保、保险、随配附件、备品备件、仓储、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、保修、验收检验等一切费用、税金及其他所有成本费用



（十）制氧机服务报价要求
	项号
	服务名称
	单位及数量
	竞标报价（元）

	1
	B00运营模式的医用供氧服务
	1项
	            

	合计总价：大写：                                         （小写：¥           元）

	服务时间：             

	服务地点：             

	报价说明：
1、投标报价是履行合同的最终价格。该报价已包含为提供本合同项下完整、合规、不间断的医用供氧服务所需发生的一切成本、费用、利润和税金，包括但不限于：氧气产品本身，供氧设备作业所产生的电费，所有供氧设备的提供、安装、调试、日常操作、维护维修、定期及强制检测、报废更新、运输配送（含正常及紧急配送）、为保障制氧设备正常运行而委派的专业技术人员的人工及管理开支。
2、投标人基于医院当前的用氧规模（床位数、科室配置）及历史平均用氧量进行测算和保障不间断的医用供氧服务，若合同期内医院进行院区扩建、公共卫生事件不可抗力因素等双方需另行签订补充协议。



（十一）合同服务期及付款方式
3． 服务期限：3年,2027年  月  日至2030年  月  日。
4． 付款方式：中标人按采购人需求供货，按月度结算，投标人提供请款报告及发票，采购方在收到发票及请款报告后15个工作日内付款。

                         
总务科
                                                     2026年9月8日
 
