柳州市工人医院鱼峰山院区信息灾备机房UPS电池采购及更换项目需求
1、 项目名称
柳州市工人医院鱼峰山院区信息灾备机房UPS电池更换及采购项目
2、 项目概况
我院鱼峰山院区信息灾备机房UPS配套蓄电池现已投入使用超6年，现有120节12V120AH 蓄电池已达到设计使用年限，多节电池内阻超标、单体压差过大、浮充电压不均衡；市电中断后后备续航时间大幅缩水，无法满足医院一级医疗负荷不间断供电要求。医院信息机房承载 HIS 系统、LIS 检验系统、PACS 影像系统、门诊收费、住院监护、服务器集群、网络核心交换机等医疗一级重要负荷，一旦市电断电，电池失效将直接造成诊疗业务中断、患者数据丢失、设备停机，存在重大医疗安全与运营风险,为消除隐患现需采购及更换信息灾备机房UPS配套蓄电池。
3、 供应商资格要求
1． 供应商须为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营范围包含计算机软硬件销售、信息系统集成或相关服务内容。
2． 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。
3． 供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网、裁判文书网等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4． 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）。
4、 采购内容及技术参数要求
（1） 采购清单和技术要求
	产品名称
	技术参数要求
	单位
	投标品牌型号参数
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UPS蓄电池
	1.规格：12V120Ah
*2.产品类型：隔板使用AGM 的阀控式密封铅酸蓄电池，蓄电池生产企业具备生产AGM隔板的能力，提供同系列产品的泰尔实验室检测报告关键元器件和材料信息中关于AGM隔板的自产证明；
3.单体额定电压：12V； 单体容量（C10）≥120Ah（25℃，终止 1.8V / 单格）
4.物理尺寸：408mm×177mm×225mm（含端子总高 225mm），净重 32.9kg或是36.3KG/ 节
5.端子：M8 铜芯端子，配套绝缘护套。
6.电气性能：满充内阻≤4.5mΩ；浮充 13.5~13.8V，均充 14.4~14.4V；密封反应效率≥98%
*7.安全结构：ABS 壳体，防爆安全阀设计多层防爬酸密封结构，具有防漏安全阀的技术说明，提供第三方权威的技术文件证明相关技术；
8.寿命指标：25℃浮充设计寿命≥10 年；符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》的要求，100% DOD 循环寿命≥300 次，（提供同系列产品的泰尔实验室检测报告厂家盖章扫描件）；
*9.资质配套：投标文件需提供蓄电池厂家出具的项目授权书、泰尔认证证书及检测报告、5 年整机质保承诺；
10.蓄电池具有五星售后证书，是国家级的绿色工厂，产品具有UL,CE的认证证书；
1. *11.需配套防漏液托盘，防漏液托盘 技术不得侵害其它单位的知识产权，提供技术证明文件；
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	1． 蓄电池规格：12V 120Ah AGM 阀控密封免维护铅酸蓄电池
2． 更换总数量：120 节，整组全部淘汰换新
3． 报价包含：新电池供货、运输上楼、旧电池拆除清运、电池连接线 / 绝缘护套 / 导电膏辅材更换、系统调试、旧危废电池合规回收、竣工检测、运维培训、质保服务全流程



5、 详细施工实施流程要求（总工期 2 天，分阶段作业）
阶段一：施工前置确认
1． 项目负责人与医院信息科负责人共同复核应急供电方案，确认发电机 / 冗余 UPS 正常待命；
2． 再次备份机房所有核心业务服务器数据，确认 HIS、PACS 等系统运行稳定；
3． 安全监督员检查所有绝缘工具、防护用品、消防器材完好有效；
4． 对原有整组 120 节旧电池逐节测量单体电压、内阻，拍照留存原始数据，作为更换对比档案。
阶段二：旧蓄电池断电、拆除作业
严格遵守先断负极、后断正极操作规范，全程负载不断电
1． 将 UPS 切换至旁路 / 发电机供电模式，断开电池组总直流空开，等待设备电容放电 5 分钟；
2． 分层拆除电池组连接线：每拆下一节线缆端子，立即用绝缘胶带完整包裹，杜绝正负极短路；
3． 自上而下逐层拆卸 120 节旧电池，双人配合轻抬轻放，禁止倾斜、倒置、摔砸；
4． 拆除完成后，清理电池架浮尘、端子腐蚀氧化物，打磨铜排接触面；
5． 旧电池统一转运至防渗危废托盘集中存放，破损漏液电池单独密封隔离，标注危废标识。
阶段三：新 12V120Ah 蓄电池安装接线
1． 自下而上分层摆放新电池，严格复刻原有串联排布顺序，每节电池预留散热间隙；
2． 统一对新电池端子涂抹导电膏，防止长期浮充氧化爬酸；
3． 接线顺序：先接正极、后接负极，使用力矩扳手按 28N・m 标准紧固螺栓，全部线缆加装绝缘保护套；
4． 每一层电池串联完成后，即时测量分层总电压，核对极性无反接；
5． 120 节全部接线完成后，整体测量电池组总直流电压，记录每节电池编号、电压、内阻，形成完整电池台账。
阶段四：系统上电、充放电调试与检测
1． 确认接线无误后，闭合电池总直流开关，恢复 UPS 市电输入，退出旁路模式，UPS 切回正常逆变运行；
2． 进入 UPS 后台管理界面，匹配 12V120Ah 电池参数，设置原厂标准浮充、均充电压；
3． 连续浮充运行 4 小时，全程监测每节电池单体电压、温升，单节压差控制≤60mV；
4． 空载模拟放电测试：短时带载放电，验证后备供电输出稳定，UPS 无电池告警；
5． 全面检测内容：整组一致性、端子温升、线缆紧固度、机房通风、消防联动无异常。
阶段五：现场清理、旧危废电池清运
1． 拆除警示隔离设施，清理机房施工垃圾、包装材料，恢复机房原有整洁环境；
2． 120 节废旧铅酸蓄电池由具备危废 HW49 经营资质单位专车密闭转运；
3． 提供危废转移联单、回收处置台账给医院后勤科归档，完成环保闭环处置；
4． 整理全部施工工具、检测仪表，清点离场。
阶段六：竣工交付、培训与资料移交
1． 向医院信息科现场演示 UPS 电池监控界面，讲解电池日常巡检要点、异常告警识别方法；
2． 交付全套竣工资料，签署《蓄电池更换竣工验收单》，双方留存。
6、 质量管控标准要求
1． 整组 120 节新电池为同一生产批次，单节开路电压差≤0.05V，内阻偏差≤10%；
2． 接线端子紧固力矩统一 26~30N・m，无松动、发热、打火隐患；
3． 浮充运行 24 小时后，任意两节电池单体压差≤60mV，端子温升≤5℃；
4． 所有线缆排列整齐、分层绑扎，绝缘护套全覆盖，无裸露铜导体；
5． 施工后 UPS 无电池故障、低压、不均衡告警，模拟断电后备时间达到医院设计标准；
6． 旧电池 100% 合规危废回收，无随意丢弃、私自转运。
7、 人员和特种作业资质要求
1． 项目总负责人：统筹现场协调、院方对接、安全管控、工期管控
2． 安全监督员：全程旁站，管控绝缘、防火、短路、危废处置安全
3． 持证电工 ≥1名（持低压电工操作证）：负责电池拆装、接线、系统调试
4． 仓储运输专员≥2 名：新电池上楼搬运、旧电池拆除转运、危废封装
5． 售后技术工程师≥1 名：UPS 电池参数调试、充放电测试、竣工检测
6． 原厂授权：须提供所投蓄电池品牌原厂针对本项目的产品销售授权书及产品质量售后服务承诺函
8、 售后服务与质保承诺
1． 全新 12V120AH 蓄电池原厂5 年免费质保：
2． 完工后 1 个月、6 个月、12 个月上门巡检，检测电池电压、内阻、温升，出具巡检报告；
3． 7×24 小时应急技术支持，柳州市区内1小时内工程师到场处置电池、UPS 相关故障；
4． 终身提供电池运维技术咨询，到期更换优先优惠服务。   
9、 竣工交付资料清单
1． 本项目实施方案；
2． 蓄电池原厂资质文件；
3． 120节新电池出厂合格证；
4． 竣工验收单、原厂质保承诺函。
10、 报价要求
报价含：新电池供货、运输上楼、旧电池拆除清运、电池连接线 / 绝缘护套 / 导电膏辅材更换、系统调试、旧危废电池合规回收、竣工检测、运维培训、质保服务全流程。
11、 付款和结算方式
   本项目无预付款，完成安装验收合格后一次性支付全款。
12、  供应商遴选方式
对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。 
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