西院水冷机组压缩机故障维修采购安装项目需求

一、项目名称
西院水冷机组压缩机故障维修采购安装项目。
二、项目概况
1、项目为西院水冷机组压缩机故障维修采购安装项目，地址位于柳州市工人医院西院（红岩路四区47号）负二楼中央空调机房，
2、设备现状：医院负二楼中央空调压缩机电机绕组烧毁，存在通电跳闸、无法启动、无制冷输出故障；经现场勘验，压缩机机械泵体完好、轴承无磨损、缸体无拉伤、内部油路不通畅，需电机线圈电气部分损坏，具备线圈重绕修复条件，疏通油路等所有维修事宜。
3、运行工况：医院中央空调需长期稳定运行，保障院内诊疗区域、公共区域恒温舒适环境，设备常年连续运行、负荷稳定，对线圈绝缘、耐高温、耐压、防潮及整体施工安全工艺标准要求极高，维修施工需满足医院洁净、静音、不影响正常就医秩序要求。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；


四、项目内容
主要项目内容清单：
	序号
	项目名称
	施工内容说明
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	冷媒回收
	机房设备安全断电、冷媒回收
	项
	1.00 
	
	
	

	2
	狭小空间拆机
	拆除与压缩机连接部件
	项
	1.00 
	
	
	

	3
	压缩机拆装吊装费
	机房设备安全断电、整机吊装搬运、医院施工现场
	项
	1.00 
	
	
	

	4
	防尘防护
	与压缩机连接部件做防尘防护
	
	1.00 
	
	
	

	5
	电机线圈重绕材料费
	180℃耐高温纯铜漆包线、多层复合绝缘纸、耐高温绝缘漆、端子配件、铁芯修复耗材、烘干固化材料，按原厂参数1:1绕制，真空浸漆、梯度烘干工艺
	项
	1.00 
	
	
	

	6
	机械清洗保养费
	压缩机内部油路深度清洗、油污杂质彻底清理、轴承间隙检测、曲轴保养、整机润滑复位、机械故障排查
	项
	1.00 
	
	
	

	7
	压缩机吊装复位安装费
	整机吊装搬运、管路对位复位、设备固定、减震安装、医院施工现场
	项
	1.00 
	
	
	

	8
	更换干燥过滤器
	D48型专用干燥过滤器，过滤系统杂质、水汽，防止系统冰堵、换热不良，保障机组稳定运行
	个
	3.00 
	
	
	

	9
	统焊接、氮气打压
	管路无氧焊接密封、24小时氮气保压检漏、医院施工现场
	项
	1.00 
	
	
	

	10
	加注专用冷冻油
	专用优质冷冻油，保障机组常年连续运行润滑稳定、防凝固、防油路堵塞
	项
	1.00 
	
	
	

	11
	系统抽真空、
	双级泵深度抽真空
	
	1.00 
	
	
	

	12
	加冷媒调试
	冷媒精准加注、机组工况参数校准、多阶段负载试运行、绝缘复测
	项
	1.00 
	
	
	

	13
	辅材、安全措施及售后质保
	全新密封件、专用焊条、工业清洗剂、保温防护耗材、施工现场安全防护、防尘降噪措施、6个月质保售后
	项
	1.00 
	
	
	

	14
	共计
	
	
	
	
	
	



五、招标要求
[bookmark: heading_1]1、整体施工内容
1）本次压缩机线圈重绕修复施工全程按标准化工序分步实施，涵盖拆机、解体、清理、线圈重绕、绝缘处理、烘干固化、机械保养、系统复位、打压检漏、抽真空、冷媒加注、工况调试全流程，适配医院机房密闭、洁净施工要求，
[bookmark: heading_8]2）施工要求：结合业主方要求，本次修复全程采用具体化、标准化精细化施工工艺，所有工序、工艺参数、质控标准全部落地可查，杜绝简易修复、粗放施工，保障修复后压缩机适配医院全年不间断运行工况，长期稳定、低故障、安全运行。
3）医疗场所适配工艺标准
（1）全程密闭防尘施工，杜绝粉尘、异味、噪音扩散，不干扰医院诊疗、办公及患者休息环境；
（2）所有施工耗材均采用环保、无异味、耐腐蚀材质，符合公共医疗场所施工环保标准；
（3）机组调试精准控温，确保供冷稳定、温度均衡，满足医院公共区域、诊疗区域舒适恒温要求。
[bookmark: heading_9]2、方案优势与施工保障
1）工艺落地性强：所有施工工序、工艺参数、检测标准全部具体化、可核验，区别于简易修复，全程标准化精细化施工，适配医院高安全、高稳定、低干扰的运维要求。
2）原厂机械结构保留：不更换压缩机整机，保留原厂泵体、缸体、轴承结构，设备匹配度100%，无新旧设备适配偏差，运行稳定性远优于普通修复。
3）适配医院长期运行：针对性强化绝缘防潮、耐老化、防故障性能，彻底解决普通重绕线圈易受潮、易老化、频繁烧毁的通病，适配医院全年不停机运行工况。
4）全程质控可追溯：每道工序完成后均进行自检、复检，留存检测数据、施工记录，竣工提供完整工艺验收台账，满足医院工程验收及运维存档要求。
5）施工安全合规：严格遵守医院施工现场管理规定，防尘、降噪、安全防护到位，错峰施工，零干扰保障医院正常运营。
[bookmark: heading_10]3、工期与质保承诺
1）施工工期：25天（含解体、绕线、烘干、检测、安装、系统调试全流程，可根据医院排班错峰施工）。
2）质保承诺：整机修复质保6个月，质保期内线圈烧毁、绝缘故障免费返修；提供7×24小时售后响应，本地团队快速到场处置，保障医院中央空调持续稳定供冷。
[bookmark: heading_12]4、通用施工规范与验收标准
1、全程严格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）及中央空调压缩机维修行业专项工艺标准，同时严格遵守工人医院西院后勤基建施工管理条例，所有工序有据可查、参数可核验。
2、施工全程采取防尘、降噪、防油污、防异味措施，错峰分段施工，全程规避医院诊疗、办公及患者休息时段，不影响医院正常运营秩序，完工后彻底清理现场，恢复机房及周边环境整洁。
3、所有电气、机械、系统参数验收达标，机组运行稳定、制冷均匀、无异常噪音、无电气隐患，可满足医院全年全天候稳定供冷需求。
4、固定包干总价，无任何隐形增项、无后期加价，竣工资料齐全，可直接用于医院工程验收归档。
六、合同工期及报价方式
1.签订合同后，25天内完成维修安装；
2.报价为总价包干报价形式。 
3.项目双方签订合同，设备维修安装调试完毕并验收合格交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。
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